《南京现代表面处理科技产业中心项目A地块消防工程报价须知》答疑纪要（一）

- 一、请明确本工程施工图是否已通过第三方专业审图机构审图，如已通过，请提供建设工程施工图消防设计文件技术审查报告。

- 回复：没有。

- 请明确本工程施工图是否通过消防设计审核？如通过，请提供消防设计审核意见书。

- 回复：没有。

- 请明确二次装修配合在本次报价范围内，如在，请明确装修范围，并提供相关装修图纸及清单，一次消防与二次装修消防是否分两次验收。

- 回复：二次装修配合不在本次报价范围内。

- 请明确本工程是否需要分地块，分楼栋验收，如需要，如何划分验收单元。

- 回复：分组团验收，按合同工期：A地块1#、2#、3#、4#、5#、8#厂房；A地块6#、7#、9#、10#、11#厂房；A地块12#厂房。

- 本次招标只有1号楼的图纸及清单，请明确本次为整个A地块项目的招标还是A地块1号楼的招标，如为整个A地块消防工程的招标，其他楼栋的工程造价如何计算。

- 回复：本次为整个A地块招标；详合同《第七章、计量计价方式及结算方式》条款。

- 请明确应急照明及疏散指示系统的配电箱上端进线是否在本次招标范围内，如在，请提供相关清单。

- 回复：在本次招标范围；火警系统、应急照明系统、消防水系统、消防防排烟、送风风机，从电源箱（由建筑水电分包单位完成）之后的电缆、控制箱等电气设备、灭火器等由乙方负责安装施工。按实结算，结算以竣工图为准。

- 请明确平时通风风机及排气扇的电源进线是否在本次招标范围内，如在，请明确强电单位与消防单位的施工界面如何划分并提供相关清单。

- 回复：电梯机房排气不在本次招标范围,消防用风机电源控制线及线管、线盒安装敷设由消防单位完成，风机、电源接驳及调试由消防单位负责（仅配电箱直接控制风机部分）。按实结算，结算以竣工图为准。

- 请明确市政自来水管道及市政自来水管道的室外消火栓是否在本次招标范围内，如在，请明确给排水单位与消防单位的施工界面如何划分。

- 回复：不在。

- 请明确管道抗震支架是否在本次招标范围内，如在，请补充相关清单。

- 回复：管道抗震支架在本次招标范围；暂无设计图纸，由乙方深化设计并施工,按实结算，结算以竣工图为准。

- 清单第17项控制电缆型号为NH-KVV-2.5（图纸联动启泵线为NH-KVV-4*2.5），控制电缆无单芯型号；清单第13项电缆型号为NH-BV-4（图纸室外电源为NH-YJV-2*4）；请复核。

- 回复：按图施工,按实结算，结算以竣工图为准。

- 请明确合同第3.15条的临时消防管道及消防设施有无具体工程量。

- 回复：临建工程已由临建单位预埋管道至各单体首层。临时消防管道及消防设施由消防单位从基础开始直至主体施工随施工进度完成。永临结合费用包含在合同造价中，不再另计价。

- 请明确本工程是否需要考虑总包配合费及施工水电费，如需要，请明确收费标准。

- 回复：施工水电费:本工程施工的水费、电费由甲方承担（水电接线由乙方负责），但乙方人员的生活水电费由乙方承担，甲方无需再为此支付任何费用。

- 清单中喷淋系统未列自动排气阀项，请复核。

- 回复：详见清单第39项。

- 系统图显示喷淋系统信号阀为13个，湿式报警阀前后的信号阀，是否计入湿式报警阀综合单价，请明确。

- 回复：是，清单为湿式报警阀组，施工需满足消防验收要求。

- 清单中喷淋系统及消火栓系统未列管道支吊架项，请复核。

- 回复：按图施工,按实结算，结算以竣工图为准。

- 合同8.1付款方式一中的节点付款比例是否可以增加。

- 回复：请务必按照招采文件的付款方式报价，在其他条件相同的前提下，响应招采文件付款方式的投标单位将优先中标。报价单位也可同时提出其他付款方式及对应的报价供招标单位选择。

- 东莞市中泰建安工程有限公司

- 日期：2024年09月14日