市政公用工程综合甲级

工程设计证书编号：A142001257                       设计号：W-009

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂

结构计算书

设计阶段：施 工 图

子    项：综合楼

设计软件：PKPM2010版

设计：

校核：

审核：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

- 二○一二年八月

责   任   表

审核人：

校核人：

计算人：

目       录

1.概述	4

2 综合楼柱、梁、板计算	5

3 综合楼基础计算	26

4 板式楼梯计算	40

# 1.概述

- 本工程为东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂工程的综合楼，根据工艺提供的土建条件设计。建筑结构形式为钢筋混凝土框架，建筑结构的类别为二类，合理使用年限为50年；建筑层数为三层，建筑高度地面上10.85m，建筑面积660.3平方米。

- 设计参数

1.2.1混凝土标号：柱、梁、板均为C30,垫层采用C15。

1.2.2本工程按建筑物的安全等级为二级；用基准期为50年；砼构件所处的环境类别为二类。本工程抗震设防类别为丙类，地震基本烈度为6度（0.05g）设计地震分组第一组，建筑场地类别三类。

1.2.3本工程设计参考资料及设计依据如下：广东省湛江地质工程勘察院提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂岩土工程勘察报告》；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《建筑结构荷载规范》（GB 50009`2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010；《中国地震动参数区划图》（GB18306`2001）；《砌体结构设计规范 》（GB50003-2001 ）；中国建筑科学研究院结构平面计算机辅助设计软件 PMCAD；中国建筑科学研究院建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE；中国建筑科学研究院基础工程计算辅助设计软件 JCCAD等。

# 2 综合楼柱、梁、板计算

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                           建筑结构的总信息                                  |

|                             SATWE 中文版                                  |

|                         2012年6月28日17时14分                          |

|                            文件名: WMASS.OUT                              |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

总信息 ..............................................

结构材料信息:                         钢砼结构

混凝土容重 (kN/m3):                   Gc   =  25.00

钢材容重 (kN/m3):                     Gs   =  78.00

水平力的夹角(Degree)                  ARF  =   0.00

地下室层数:                           MBASE=      0

竖向荷载计算信息:                     按模拟施工1加荷计算

风荷载计算信息:                       计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息:                       计算X,Y两个方向的地震力

“规定水平力”计算方法:               楼层剪力差方法(规范方法)

结构类别:                             框架结构

裙房层数:                            MANNEX=      0

转换层所在层号：                    MCHANGE=      0

嵌固端所在层号：                    MQIANGU=      1

墙元细分最大控制长度(m)                DMAX=   1.00

弹性板与梁变形是否协调                否

墙元网格:                             侧向出口结点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定        否

地下室是否强制采用刚性楼板假定:       是

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点      是

计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘  否

采用的楼层刚度算法                    层间剪力比层间位移算法

结构所在地区                          全国

风荷载信息 ..........................................

修正后的基本风压 (kN/m2):               WO =   0.55

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2):      WOC=   0.55

地面粗糙程度:                         B 类

结构X向基本周期（秒）:                  Tx =   0.54

结构Y向基本周期（秒）:                  Ty =   0.54

是否考虑顺风向风振:                   是

风荷载作用下结构的阻尼比(%):          WDAMP=   5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%):     WDAMPC=   2.00

是否计算横风向风振:                         是

横风向风振计算方法:                         荷载规范H.2

X向角沿修正比例:                        b/B=   0.00

Y向角沿修正比例:                        b/B=   0.00

是否计算扭转风振:                           否

承载力设计时风荷载效应放大系数:        WENL=   1.00

体形变化分段数:                       MPART=      1

各段最高层号:                         NSTi =      3

各段体形系数:                          USi =   1.30

地震信息 ............................................

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联)            CQC

计算振型数:                           NMODE=      9

地震烈度:                              NAF =   6.00

场地类别:                               KD =III

设计地震分组:                               一组

特征周期                                TG =   0.45

地震影响系数最大值                   Rmax1 =   0.04

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值                   Rmax2 =   0.28

框架的抗震等级:                         NF =      4

剪力墙的抗震等级:                       NW =      4

钢框架的抗震等级:                       NS =      4

抗震构造措施的抗震等级:              NGZDJ =不改变

重力荷载代表值的活载组合值系数:        RMC =   0.50

周期折减系数:                           TC =   0.80

结构的阻尼比 (%):                     DAMP =   5.00

中震(或大震)设计:                      MID =不考虑

是否考虑偶然偏心:                           是

是否考虑双向地震扭转效应:                   是

按主振型确定地震内力符号:                   否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数             =      0

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数                从第 1 到3层

柱、墙活荷载是否折减                  折算

传到基础的活荷载是否折减              折算

考虑结构使用年限的活荷载调整系数         1.00

------------柱，墙，基础活荷载折减系数-------------

计算截面以上的层数---------------折减系数

1                          1.00

2---3                      0.85

4---5                      0.70

6---8                      0.65

9---20                     0.60

> 20                     0.55

调整信息 ........................................

梁刚度放大系数是否按2010规范取值：     是

托墙梁刚度增大系数：               BK_TQL =   1.00

梁端弯矩调幅系数：                     BT =   0.85

梁活荷载内力增大系数：                 BM =   1.00

连梁刚度折减系数：                    BLZ =   0.70

梁扭矩折减系数：                       TB =   0.40

全楼地震力放大系数：                  RSF =   1.00

0.2Vo 调整分段数：                   VSEG =      0

0.2Vo 调整上限：                     KQ_L =   2.00

框支柱调整上限：                    KZZ_L =   5.00

顶塔楼内力放大起算层号：              NTL =      0

顶塔楼内力放大：                      RTL =   1.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是

实配钢筋超配系数                 CPCOEF91 =   1.15

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 =      1

弱轴方向的动位移比例因子              XI1 =   0.00

强轴方向的动位移比例因子              XI2 =   0.00

是否调整与框支柱相连的梁内力   IREGU_KZZB =      0

薄弱层判断方式：                       按高规和抗规从严判断

强制指定的薄弱层个数                NWEAK =      0

薄弱层地震内力放大系数           WEAKCOEF =   1.25

强制指定的加强层个数               NSTREN =      0

配筋信息 ........................................

梁箍筋强度 (N/mm2):                    JB =    270

柱箍筋强度 (N/mm2):                    JC =    270

墙水平分布筋强度 (N/mm2):             FYH =    300

墙竖向分布筋强度 (N/mm2):             FYW =    300

边缘构件箍筋强度 (N/mm2):             JWB =    260

梁箍筋最大间距 (mm):                   SB = 100.00

柱箍筋最大间距 (mm):                   SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距 (mm):            SWH = 200.00

墙竖向分布筋配筋率 (%):               RWV =   0.30

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW =      0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:        RWV1 =   0.00

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时

箍筋与对角斜筋的配筋强度比:           RGX =   1.00

设计信息 ........................................

结构重要性系数:                       RWO =   1.00

柱计算长度计算原则:                   有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

是否考虑 P-Delt 效应：                是

柱配筋计算原则:                       按双偏压计算

按高规或高钢规进行构件设计:           否

钢构件截面净毛面积比:                   RN =   0.85

梁保护层厚度 (mm):                     BCB =  30.00

柱保护层厚度 (mm):                     ACA =  30.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:   是

框架梁端配筋考虑受压钢筋:                   否

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应:         否

荷载组合信息 ........................................

恒载分项系数:                         CDEAD=   1.20

活载分项系数:                         CLIVE=   1.40

风荷载分项系数:                       CWIND=   1.40

水平地震力分项系数:                   CEA_H=   1.30

竖向地震力分项系数:                   CEA_V=   0.50

温度荷载分项系数:                    CTEMP =   1.40

吊车荷载分项系数:                    CCRAN =   1.40

特殊风荷载分项系数:                   CSPW =   1.40

活荷载的组合值系数:                   CD_L =   0.70

风荷载的组合值系数:                   CD_W =   0.60

重力荷载代表值效应的活荷组合值系数:   CEA_L =   0.50

重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C =   0.50

吊车荷载组合值系数:                   CD_C =   0.70

温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合:       CD_TDL =   0.60

考虑风荷载参与组合:              CD_TW =   0.00

考虑地震作用参与组合:            CD_TE =   0.00

砼构件温度效应折减系数:               CC_T =   0.30

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................

层号     塔号

1        1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................

层号     塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................

层号     塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................

层号     塔号     类别

1        1   约束边缘构件层

2        1   约束边缘构件层

*********************************************************

*                  各层的质量、质心坐标信息             *

*********************************************************

层号    塔号    质心 X      质心 Y      质心 Z      恒载质量      活载质量      附加质量      质量比

(m)         (m)          (t)          (t)

3       1     18.030      10.475      11.600         24.2          0.6          0.0         0.08

2       1     19.710       9.170       8.800        304.1         24.1          0.0         0.51

1       1     19.339       7.436       5.200        612.3         35.5          0.0         1.00

活载产生的总质量 (t):                         60.149

恒载产生的总质量 (t):                        940.625

附加总质量 (t):                                0.000

结构的总质量 (t):                           1000.774

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

*********************************************************

*             各层构件数量、构件材料和层高              *

*********************************************************

层号(标准层号)   塔号         梁元数          柱元数           墙元数         层高        累计高度

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)     (m)           (m)

1(  1)           1        89(25/ 300)      51(25/ 300)       0(30/ 300)      5.200         5.200

2(  2)           1        55(25/ 300)      33(25/ 300)       0(30/ 300)      3.600         8.800

3(  3)           1         6(25/ 300)       5(25/ 300)       0(30/ 300)      2.800        11.600

*********************************************************

*                    风荷载信息                         *

*********************************************************

层号  塔号   风荷载X      剪力X    倾覆弯矩X   风荷载Y      剪力Y    倾覆弯矩Y

3     1      22.59       22.6        63.2      14.00       14.0        39.2

2     1      42.53       65.1       297.6     117.12      131.1       511.2

1     1      69.65      134.8       998.4     165.63      296.8      2054.3

=======================================================================

各楼层偶然偏心信息

=======================================================================

层号   塔号    X向偏心    Y向偏心

1      1       0.05       0.05

2      1       0.05       0.05

3      1       0.05       0.05

=======================================================================

各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

=======================================================================

层号   塔号    面积      形心X      形心Y   等效宽B   等效高H   最大宽BMAX   最小宽BMIN

1      1    376.92     19.80      6.95     31.93     13.26       31.93       13.26

2      1    248.40     19.80      9.14     27.97      8.93       27.97        8.93

3      1     21.60     18.00     10.50      3.60      6.00        6.00        3.60

=======================================================================

各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

=======================================================================

层号   塔号    单位面积质量 g[i]      质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1      1         1718.50                        1.30

2      1         1321.32                        1.15

3      1         1149.21                        1.00

=======================================================================

计算信息

=======================================================================

计算日期          : 2012. 8.29

开始时间          :   10: 7:23

可用内存          :  301.00MB

第一步: 数据预处理

第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息

第三步: 地震作用分析

第四步: 风及竖向荷载分析

第五步: 计算杆件内力

结束日期          : 2012. 8.29

时间              :   10: 7:33

总用时            :    0: 0:10

=======================================================================

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No        : 层号

Tower No        : 塔号

Xstif，Ystif    : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf             : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass    : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass           : 总质量

Eex，Eey        : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty      : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1    : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

=======================================================================

Floor No.   1     Tower No.   1

Xstif=    19.8757(m)     Ystif=     6.7280(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    19.3386(m)     Ymass=     7.4358(m)     Gmass(活荷折减)=   683.1979(   647.7352)(t)

Eex  =     0.0494        Eey  =     0.0628

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

Ratx1=     1.2364        Raty1=     1.2494

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 1.9228E+06(kN/m)  RJY1 = 1.9228E+06(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 1.8473E+05(kN/m)  RJY3 = 1.7322E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   2     Tower No.   1

Xstif=    20.0331(m)     Ystif=     7.5282(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    19.7098(m)     Ymass=     9.1701(m)     Gmass(活荷折减)=   352.3253(   328.2162)(t)

Eex  =     0.0368        Eey  =     0.1869

Ratx =     1.0450        Raty =     1.0450

Ratx1=     8.8040        Raty1=     6.8746

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 2.0093E+06(kN/m)  RJY1 = 2.0093E+06(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 2.1344E+05(kN/m)  RJY3 = 1.9805E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   3     Tower No.   1

Xstif=    18.0715(m)     Ystif=    10.6835(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    18.0305(m)     Ymass=    10.4754(m)     Gmass(活荷折减)=    25.3998(    24.8229)(t)

Eex  =     0.0122        Eey  =     0.0620

Ratx =     0.1678        Raty =     0.1678

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 3.3720E+05(kN/m)  RJY1 = 3.3720E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 3.4633E+04(kN/m)  RJY3 = 4.1156E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(第  3层第 1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(第  3层第 1塔)

=======================================================================

结构整体抗倾覆验算结果

=======================================================================

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

X风荷载       166791.7         1042.1         160.05           0.00

Y风荷载        69560.6         2294.9          30.31           0.00

X 地 震       162876.0         2698.0          60.37           0.00

Y 地 震        67927.5         2982.3          22.78           0.00

=======================================================================

结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)

=======================================================================

按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.071

按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.046

按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.065

按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.048

按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.149

按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.046

按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.143

按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.061

=======================================================================

结构整体稳定验算结果

=======================================================================

层号   X向刚度     Y向刚度     层高     上部重量     X刚重比     Y刚重比

1   0.185E+06   0.173E+06    5.20      12972.          74.05          69.44

2   0.213E+06   0.198E+06    3.60       4631.         165.91         153.95

3   0.346E+05   0.412E+05    2.80        307.         315.77         375.24

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************

*                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *

**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

3      1     0.2124E+03  0.2256E+03   1.00   1.00

2      1     0.1350E+04  0.1422E+04   6.35   6.30

1      1     0.1748E+04  0.1694E+04   1.29   1.19

X方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  3 塔号:  1

Y方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  3 塔号:  1

======================================================================

周期、地震力与振型输出文件

(VSS求解器)

======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数

1       0.5114     72.29        0.96 ( 0.10+0.87 )      0.04

2       0.5007    157.80        0.90 ( 0.77+0.13 )      0.10

3       0.4153      6.88        0.14 ( 0.14+0.01 )      0.86

4       0.1754    174.06        0.81 ( 0.80+0.01 )      0.19

5       0.1688     82.06        0.88 ( 0.02+0.87 )      0.12

6       0.1623    104.58        0.14 ( 0.02+0.12 )      0.86

7       0.1422      8.88        0.10 ( 0.09+0.00 )      0.90

8       0.1272    168.39        0.71 ( 0.69+0.02 )      0.29

9       0.1124     58.74        0.64 ( 0.18+0.47 )      0.36

地震作用最大的方向 =    86.453 (度)

============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          1.39          3.81         -0.83

2        1         15.39         44.07        -74.22

1        1         19.87         63.42       -147.81

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         11.00         -3.58         -3.66

2        1        122.11        -49.92       -378.24

1        1        164.68        -67.28       -659.41

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.77         -0.30          5.11

2        1         15.94          6.07        471.30

1        1         36.92          3.74        842.17

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -4.35          0.54         -2.08

2        1        -14.79          1.43        -21.77

1        1         27.18         -2.83        -24.57

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.09         -0.57          0.34

2        1         -0.34         -2.53         10.23

1        1          0.61          4.37        -15.26

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.17          0.10          0.51

2        1         -0.11          0.96         25.21

1        1          0.43         -1.59        -38.46

振型   7 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -1.17          0.17         -2.13

2        1         -0.83         -0.72        -30.08

1        1          4.33          0.78         50.63

振型   8 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          2.22         -0.39          4.84

2        1         -5.19          1.10         -4.94

1        1          4.08         -0.89         -1.79

振型   9 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.28          0.45         -1.36

2        1         -0.51         -0.85          4.84

1        1          0.29          0.48         -3.14

各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1         36.65

2        297.79

3         53.64

4          8.04

5          0.18

6          0.15

7          2.33

8          1.12

9          0.06

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

3        1         13.46         13.46( 5.42%)      ( 5.42%)         37.70         17.61

2        1        142.09        154.97( 4.39%)      ( 4.39%)        594.19        176.67

1        1        197.77        348.88( 3.49%)      ( 3.49%)       2401.11        206.03

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   0.80%

X 方向的有效质量系数:    99.91%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          4.22         11.57         -2.52

2        1         46.73        133.80       -225.36

1        1         60.35        192.58       -448.81

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -4.46          1.45          1.48

2        1        -49.53         20.25        153.42

1        1        -66.80         27.29        267.47

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.14         -0.05          0.91

2        1          2.83          1.08         83.60

1        1          6.55          0.66        149.39

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.46         -0.06          0.22

2        1          1.58         -0.15          2.33

1        1         -2.90          0.30          2.63

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.66         -4.02          2.41

2        1         -2.38        -17.91         72.35

1        1          4.31         30.90       -107.87

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.58         -0.36         -1.79

2        1          0.39         -3.38        -88.50

1        1         -1.49          5.58        135.02

振型   7 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.11          0.02         -0.21

2        1         -0.08         -0.07         -2.93

1        1          0.42          0.08          4.93

振型   8 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1         -0.36          0.06         -0.78

2        1          0.84         -0.18          0.80

1        1         -0.66          0.14          0.29

振型   9 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

3        1          0.39          0.63         -1.87

2        1         -0.70         -1.18          6.67

1        1          0.40          0.67         -4.33

各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1        337.95

2         48.99

3          1.69

4          0.09

5          8.96

6          1.84

7          0.02

8          0.03

9          0.12

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

3        1         13.65         13.65( 5.50%)      ( 5.50%)         38.23         17.61

2        1        154.82        168.24( 4.77%)      ( 4.77%)        643.30        176.67

1        1        222.17        385.65( 3.85%)      ( 3.85%)       2639.90        206.03

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   0.80%

Y 方向的有效质量系数:    99.85%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号     塔号     X向调整系数      Y向调整系数

1        1          1.000             1.000

2        1          1.000             1.000

3        1          1.000             1.000

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果，内力CQC统计结果见WV02Q.OUT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                         SATWE 位移输出文件                              |

|                     文件 名称: WDISP.OUT                                |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

所有位移的单位为毫米

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况  1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

3      1       155       3.48        3.22         2800.

154       0.39        0.39       1/7156.    45.6%       1.00

2      1       116       3.10        2.69         3600.

116       0.85        0.71       1/4234.    82.0%       1.12

1      1        58       2.25        1.57         5200.

58       2.25        1.55       1/2307.    99.9%       1.78

X方向最大层间位移角:               1/2307.(第  1层第 1塔)

=== 工况  2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

3      1       155       3.49        3.23         2800.

154       0.39        0.39       1/7091.    45.2%       1.00

2      1       116       3.11        2.70         3600.

116       0.85        0.71       1/4217.    82.1%       1.11

1      1        58       2.27        1.58         5200.

58       2.27        1.56       1/2296.    99.9%       1.78

X方向最大层间位移角:               1/2296.(第  1层第 1塔)

=== 工况  3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

3      1       155       3.38        3.17         2800.

158       0.41        0.39       1/6831.    44.5%       1.00

2      1       116       3.02        2.67         3600.

116       0.83        0.71       1/4344.    82.6%       1.11

1      1        58       2.20        1.56         5200.

58       2.20        1.55       1/2368.    99.9%       1.78

X方向最大层间位移角:               1/2368.(第  1层第 1塔)

=== 工况  4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

3      1       155       3.57        3.26         2800.

155       0.40        0.39       1/6930.    46.7%       1.00

2      1       116       3.18        2.70         3600.

116       0.87        0.71       1/4130.    81.3%       1.13

1      1        58       2.31        1.58         5200.

58       2.31        1.56       1/2248.    99.9%       1.77

X方向最大层间位移角:               1/2248.(第  1层第 1塔)

=== 工况  5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

3      1       154       3.49        3.44         2800.

154       0.35        0.33       1/7978.    98.9%       1.00

2      1       114       3.35        3.10         3600.

149       0.87        0.85       1/4160.    81.6%       1.53

1      1       106       2.59        2.27         5200.

51       2.52        2.25       1/2061.    99.0%       2.01

Y方向最大层间位移角:               1/2061.(第  1层第 1塔)

=== 工况  6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

3      1       154       3.51        3.46         2800.

154       0.35        0.33       1/7928.    99.9%       1.00

2      1       114       3.61        3.34         3600.

149       0.98        0.92       1/3656.    78.9%       1.60

1      1        51       2.74        2.46         5200.

51       2.74        2.44       1/1894.    95.7%       2.04

Y方向最大层间位移角:               1/1894.(第  1层第 1塔)

=== 工况  7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

3      1       158       3.41        3.38         2800.

154       0.34        0.33       1/8260.    99.6%       1.00

2      1       149       3.35        3.10         3600.

149       1.03        0.85       1/3497.    80.5%       1.53

1      1       110       2.57        2.35         5200.

101       2.34        2.33       1/2220.    95.2%       2.01

Y方向最大层间位移角:               1/2220.(第  1层第 1塔)

=== 工况  8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

3      1       154       3.63        3.51         2800.

154       0.36        0.33       1/7714.    98.3%       1.00

2      1       114       3.85        3.10         3600.

114       1.02        0.84       1/3537.    82.7%       1.53

1      1        51       2.92        2.24         5200.

51       2.92        2.22       1/1782.    99.9%       2.02

Y方向最大层间位移角:               1/1782.(第  1层第 1塔)

=== 工况  9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3      1       158       1.54        1.53       1.01         2800.

158       0.52        0.48       1.09       1/5336.    51.4%       1.00

2      1       116       1.07        1.02       1.05         3600.

116       0.32        0.30       1.09       1/9999.    63.2%       0.37

1      1       106       0.88        0.67       1.31         5200.

58       0.75        0.67       1.12       1/6946.    99.9%       1.25

X方向最大层间位移角:               1/5336.(第  3层第 1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.31(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.12(第  1层第 1塔)

=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3      1       154       2.70        2.69       1.01         2800.

155       0.32        0.31       1.05       1/8645.    65.1%       1.00

2      1       114       2.40        2.37       1.01         3600.

149       0.70        0.66       1.07       1/5110.    79.0%       1.27

1      1       106       1.96        1.80       1.09         5200.

51       1.77        1.77       1.00       1/2933.    95.8%       1.86

Y方向最大层间位移角:               1/2933.(第  1层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.09(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.07(第  2层第 1塔)

=== 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1       153        -0.62

2      1       148        -1.72

1      1        60        -3.32

=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

3      1       158        -0.22

2      1       148        -0.49

1      1        60        -0.42

=== 工况 13 === X 方向风荷载作用下横风向风振Y向楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

3      1       154       1.07        1.05       1.02         2800.

155       0.36        0.34       1.04       1/7812.    48.7%       1.00

2      1       114       0.75        0.70       1.06         3600.

116       0.24        0.22       1.06       1/9999.    45.4%       0.39

1      1       106       0.56        0.50       1.13         5200.

51       0.51        0.49       1.04       1/9999.    96.0%       1.12

Y方向最大层间位移角:               1/7812.(第  3层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.13(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.06(第  2层第 1塔)

=== 工况 13 === X 方向风荷载作用下横风向风振X向楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(X)    Jmin       Min-(X)       Max-Dy/h

3      1       155       0.03        158         -0.04       1/9999.

2      1       116       0.02        129         -0.01       1/9999.

1      1        58       0.02         51         -0.02       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/9999.(第  3层第 1塔)

=== 工况 14 === Y 方向风荷载作用下横风向风振X向楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

3      1       158       0.94        0.93       1.01         2800.

158       0.40        0.37       1.09       1/6919.    62.8%       1.00

2      1       116       0.58        0.54       1.06         3600.

116       0.19        0.17       1.10       1/9999.    40.7%       0.29

1      1       106       0.45        0.34       1.33         5200.

58       0.39        0.34       1.15       1/9999.    99.9%       1.08

X方向最大层间位移角:               1/6919.(第  3层第 1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.33(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.15(第  1层第 1塔)

=== 工况 14 === Y 方向风荷载作用下横风向风振Y向楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Y)    Jmin       Min-(Y)       Max-Dy/h

3      1       158       0.01        154         -0.01       1/9999.

2      1       114       0.10        149         -0.10       1/9999.

1      1        51       0.07        101         -0.07       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/9999.(第  3层第 1塔)

=== 工况 15 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx

3      1       155       3.12        3.04       1.03         2800.

158       0.40        0.38       1.05

2      1       116       2.75        2.59       1.06         3600.

116       0.75        0.69       1.10

1      1       106       2.18        1.60       1.36         5200.

58       2.00        1.58       1.26

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.36(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.26(第  1层第 1塔)

=== 工况 16 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx

3      1       155       3.02        3.00       1.01         2800.

158       0.42        0.38       1.10

2      1       116       2.67        2.57       1.04         3600.

116       0.73        0.68       1.07

1      1       106       2.22        1.64       1.35         5200.

58       1.94        1.63       1.19

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.35(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.19(第  1层第 1塔)

=== 工况 17 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx

3      1       155       3.22        3.08       1.04         2800.

155       0.38        0.38       1.01

2      1       116       2.83        2.61       1.09         3600.

116       0.78        0.69       1.13

1      1       106       2.14        1.56       1.37         5200.

58       2.06        1.54       1.33

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.37(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.33(第  1层第 1塔)

=== 工况 18 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy

3      1       154       3.46        3.44       1.01         2800.

154       0.35        0.33       1.04

2      1       114       3.17        3.09       1.02         3600.

149       0.91        0.85       1.07

1      1       106       2.55        2.32       1.10         5200.

51       2.36        2.30       1.03

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.10(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.07(第  2层第 1塔)

=== 工况 19 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy

3      1       158       3.42        3.37       1.02         2800.

154       0.34        0.33       1.02

2      1       149       3.52        3.09       1.14         3600.

149       1.07        0.85       1.26

1      1       110       2.60        2.29       1.14         5200.

101       2.48        2.26       1.09

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.14(第  2层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.26(第  2层第 1塔)

=== 工况 20 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy

3      1       154       3.59        3.50       1.03         2800.

154       0.36        0.34       1.07

2      1       114       3.67        3.09       1.19         3600.

114       0.97        0.84       1.15

1      1        51       2.76        2.23       1.24         5200.

51       2.76        2.21       1.25

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.24(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.25(第  1层第 1塔)

计算结果见附图，附图包括：

1.平面简图，2.荷载简图；3.梁弯矩包络图，4. 梁配筋包络图，5.梁柱应力比简图，6.板计算结果等。

# 3 综合楼基础计算

+------------------------------------------------------------+

+                   JCCAD 计 算 结 果 文 件                  +

+------------------------------------------------------------+

[总参数]

室外地坪标高(m):   -0.45

地下水距天然地坪深度(m):     0.0

结构重要性系数:     1.0

上部结构一层传来的荷载的作用点标高(m):    -0.7

基础人防等级:     0.0

基础混凝土强度等级：C 25.

结构抗震等级:        4

柱钢筋连接方式: 一次搭接

[承载力参数]

基地承载力计算采用的基础规范:       中华人民共和国国家标准GB50007-2002 --综合法

基地承载力特征值Fk(kPa):   60.0

宽度地基承载力特征值修正系数 ηb:     0.0

深度地基承载力特征值修正系数 ηd:     0.0

基底以下土的重度(或浮重度) γ(kN/m3):    19.0

基底以上土的加权平均重度 γm(kN/m3):    20.0

承载力修正用基础埋置深度 d(m):    0.0

单位面积覆土重(γ'H)(kN/m2):  自动计算

浅基础地基承载力抗震调整系数:   1.000

[桩参数]

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  0.0

*******桩基承台及独基沉降计算结果*******

1: SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活

2: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活

3: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x

4: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y

5: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x

6: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y

7: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x

8: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风x

9: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y

10: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y

11: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活

12: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活

13: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活

14: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活

15: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地x+0.38*竖地

16: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地x+0.38*竖地

17: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地y+0.38*竖地

18: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地y+0.38*竖地

19: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地

20: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风y+1.00*地y+0.38*竖地

21: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风x-1.00*地x+0.38*竖地

22: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地

23: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活

24: SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活

25: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x

26: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y

27: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x

28: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y

29: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x

30: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x

31: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y

32: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风y

33: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活

34: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x+0.70*1.40*活

35: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y+0.70*1.40*活

36: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y+0.70*1.40*活

37: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地

38: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地

39: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地

40: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地y+0.50*竖地

41: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风x+1.30*地x+0.50*竖地

42: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风y+1.30*地y+0.50*竖地

43: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风x-1.30*地x+0.50*竖地

44: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风y-1.30*地y+0.50*竖地

ICD= 1

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  356.75(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  288.37(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  356.75(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 2

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  465.86(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  373.71(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  465.86(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 3

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  520.63(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  432.24(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  520.63(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 4

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  352.47(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  296.13(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  352.47(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 5

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  334.61(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  282.35(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  334.61(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 6

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  356.94(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  270.47(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  353.98(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  650.(mm)

X向配筋面积:  1333.5(mm*mm/m)    组合号No.  24

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 7

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  482.05(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  411.46(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  482.05(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 8

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  360.72(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  287.29(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  359.98(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  700.(mm)

X向配筋面积:  1358.4(mm*mm/m)    组合号No.  24

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 9

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  388.90(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  271.74(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  374.91(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  700.(mm)

X向配筋面积:  1475.0(mm*mm/m)    组合号No.  24

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=10

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  499.86(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  420.13(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  499.86(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=11

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  713.98(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  615.29(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  713.98(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=12

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  691.10(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  589.63(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  691.10(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=13

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  593.03(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  483.48(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  593.03(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=14

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  512.81(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  414.60(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  512.81(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=15

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  701.85(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  602.61(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  701.85(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=16

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  569.69(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  478.05(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  569.69(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=17

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  556.16(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  475.10(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  556.16(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=18

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  390.88(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  322.50(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  390.88(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=19

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  609.54(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  514.63(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  609.54(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=20

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  714.80(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  601.60(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  714.80(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=21

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  693.30(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  589.82(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  693.30(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=22

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  726.53(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  611.82(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  726.53(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=23

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  622.07(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  530.34(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  622.07(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=24

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  716.28(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  622.95(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  716.28(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=25

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R= 1024.10(kN)

最大反力Qmax=  589.95(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  510.18(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  589.95(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=26

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  167.96(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  127.37(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  167.96(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=27

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  239.43(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  210.53(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  239.43(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=28

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  192.95(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  156.71(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  192.95(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=29

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  247.15(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  204.73(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  247.15(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=30

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  302.17(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  259.23(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  302.17(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=31

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  260.15(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  222.63(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  260.15(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=32

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  131.09(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  106.22(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  131.09(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=33

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  131.43(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  106.42(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  131.43(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=34

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  258.50(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  221.58(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  258.50(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=35

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  373.12(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  319.81(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  373.12(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=36

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  235.66(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  195.16(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  235.66(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=37

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  162.09(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  121.66(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  162.09(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=38

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  295.96(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  234.48(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  295.96(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=39

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  398.92(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  329.57(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  398.92(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=40

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  400.92(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  329.99(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  400.92(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=41

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  300.19(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  237.53(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  300.19(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=42

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  216.31(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  190.10(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  216.31(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD=43

NP= 2

PL= 12.7(m)  ; DP=  0.3(m)

桩承载力设计值 R=  662.65(kN)

最大反力Qmax=  200.49(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  168.69(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  200.49(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

桩基础计算结果见附图，附图包括：

1. 桩基承台尺寸及配筋图，2. 桩基承载力及反力图，3. 桩基长度及承载力图，4.荷载图，5.承台沉降图，6底层柱、墙最大组合内力简图。

# 4 板式楼梯计算

取其中一个梯段计算

一、基本资料：

楼梯类型：板式 A 型 （ ╱ ）    支座条件：两端弹性

梯段水平投影长度 Lo1 ＝ 3300mm，梯段净跨Lo ＝ Lo1 ＝ 3300mm

梯板净宽度 B ＝ 1300mm，梯板厚度 h1 ＝ 140mm

梯段高度 Hv ＝ 1800mm，楼梯级数 n ＝ 12

下支座宽度 d1 ＝ 250mm，上支座宽度 d2 ＝ 250mm

线性恒荷 Pk ＝ 1.00kN/m，均布活荷qk＝3.00kN/m，面层厚度 c1 ＝ 40mm，

顶棚厚度 c2 ＝ 20mm，面层、顶棚容重 γc ＝ 20.00kN/m，

楼梯自重容重 γb ＝ 25.00kN/m

混凝土强度等级C25，Fcm ＝ 13.5N/mm，Fc ＝ 12.5N/mm

钢筋强度设计值 fy ＝ 310N/mm，纵筋合力点至近边距离 as ＝ 30mm

二、计算结果：

1、楼梯几何参数：

踏步高度 t ＝ Hv / n ＝ 1800/12 ＝ 150.0mm

踏步宽度 w ＝ Lo1 / (n - 1) ＝ 3300/(12-1) ＝ 300.0mm

梯段斜板的倾角 α ＝ ArcTan(t / w) ＝ ArcTan(150/300) ＝ 26.6°

梯段斜板的长度 Lx ＝ Lo1 / Cosα ＝ 3300/Cos26.6° ＝ 3690mm

梯板板厚的垂直高度 h1' ＝ h1 / Cosα ＝ 140/Cos26.6° ＝ 157mm

梯板平均厚度 T ＝ (t + 2 * h1') / 2 ＝ (150+2*157)/2 ＝ 232mm

梯板有效高度h1o ＝ h1 - as ＝ 140-30 ＝ 110mm

2、荷载设计值：

(1)、均布恒荷标准值：

①、梯板上的线形恒荷换算成均布恒荷：

gk1 ＝ Pk / B ＝ 1/1.3 ＝ 0.77kN/m

②、梯板自重：

gk2 ＝ γb * T ＝ 25*0.232 ＝ 5.79kN/m

③、Lo1段梯板面层自重：

gk3 ＝ γc * c1 * [n * t + (n - 1) * w] / Lo

＝ 20*0.04*[12*0.15+(12-1)*0.3]/3.3 ＝ 1.24kN/m

④、梯板顶棚自重：  gk4' ＝ γc * c2 ＝ 20*0.02 ＝ 0.4

gk4 ＝ gk4' * Lx / Lo ＝ 0.4*3.69/3.3 ＝ 0.45kN/m

gk ＝ gk1 + gk2 + gk3 + gk4 ＝ 8.24kN/m

(2)、均布荷载设计值：

恒荷设计值g ＝ 1.2 * gk ＝ 1.2*8.24 ＝ 9.89kN/m

活荷设计值q ＝ 1.4 * qk ＝ 1.4*3 ＝ 4.20kN/m

荷载设计值p ＝ g + q ＝ 9.89+4.2 ＝ 14.09kN/m

3、斜截面受剪承载力计算：

Vmax ≤ 0.07 * fc * b * ho

Vmax ＝ 0.5 * p * Lo * Cosα ＝ 0.5*14.09*3300*Cos26.6°

＝ 23247*0.8944 ＝ 20793N

0.07 * fc * b * ho ＝ 0.07*12.5*1000*110 ＝ 96250N

≥ Vmax ＝ 20793N，满足要求。

4、正截面受弯承载力计算：

计算跨度L ＝ Min{Lo + (d1 + d2) / 2, 1.05 * Lo}

＝ Min{3550, 3465} ＝ 3465mm

跨中Mmax ＝ p * L ^ 2 / 10 ＝ 14.09*3.465^2/10 ＝ 16.916kN·m

As ＝ 525mm    ρ ＝ 0.48%

Φ12@200    （As ＝ 565）

支座Mmin ＝ p * L ^ 2 / 24 ＝ 14.09*3.465^2/24 ＝ -7.048kN·m

As2 ＝ 211mm    ρ ＝ 0.19%

ρmin ＝ 0.20%    As2* ＝ 280mm

Φ12@200    （As ＝ 565）

跨中挠度 f ＝ 17.6mm      f / Lo ＝ 1/187