市政公用工程综合甲级

工程设计证书编号：A142001257                       设计号：W-009

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂

结构计算书

设计阶段：施 工 图

子    项：门卫室

设计软件：PKPM2010版

设计：

校核：

审核：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

- 二○一二年八月

责   任   表

审核人：

校核人：

计算人：

目       录

1.概述	4

2 门卫室柱、梁、板计算	5

3 门卫室基础计算	19

# 1.概述

- 本工程为东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂的门卫室，根据工艺提供的土建条件设计。建筑结构形式为框架结构，建筑结构的类别为二类，合理使用年限为50年；建筑层数为一层，建筑高度地面上3.95m，建筑面积37.20平方米。

- 设计参数

1.2.1混凝土标号：柱、梁、板均为C25,垫层采用C15。

1.2.2本工程按建筑物的安全等级为二级；用基准期为50年；砼构件所处的环境类别为一类。本工程抗震设防类别为丙类，地震基本烈度为6度（0.05g）设计地震分组第一组，建筑场地类别三类。

1.2.3本工程设计参考资料及设计依据如下：广东省湛江地质工程勘察院提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂岩土工程勘察报告》；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）；《砌体结构设计规范 》（GB50003-2001 ）；中国建筑科学研究院结构平面计算机辅助设计软件 PMCAD；中国建筑科学研究院建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE；中国建筑科学研究院基础工程计算辅助设计软件 JCCAD等。

# 2 门卫室柱、梁、板计算

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                           建筑结构的总信息                              |

|                             SATWE 中文版                                |

|                         2012年6月28日17时14分                           |

|                            文件名: WMASS.OUT                            |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

总信息 ..............................................

结构材料信息:                         钢砼结构

混凝土容重 (kN/m3):                   Gc   =  25.00

钢材容重 (kN/m3):                     Gs   =  78.00

水平力的夹角(Degree)                  ARF  =   0.00

地下室层数:                           MBASE=      0

竖向荷载计算信息:                     按模拟施工1加荷计算

风荷载计算信息:                       计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息:                       计算X,Y两个方向的地震力

“规定水平力”计算方法:               楼层剪力差方法(规范方法)

结构类别:                             框架结构

裙房层数:                            MANNEX=      0

转换层所在层号：                    MCHANGE=      0

嵌固端所在层号：                    MQIANGU=      1

墙元细分最大控制长度(m)                DMAX=   1.00

弹性板与梁变形是否协调                否

墙元网格:                             侧向出口结点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定        否

地下室是否强制采用刚性楼板假定:       是

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点      是

计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘  否

采用的楼层刚度算法                    层间剪力比层间位移算法

结构所在地区                          全国

风荷载信息 ..........................................

修正后的基本风压 (kN/m2):               WO =   0.55

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2):      WOC=   0.55

地面粗糙程度:                         B 类

结构X向基本周期（秒）:                  Tx =   0.31

结构Y向基本周期（秒）:                  Ty =   0.31

是否考虑顺风向风振:                   是

风荷载作用下结构的阻尼比(%):          WDAMP=   5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%):     WDAMPC=   2.00

是否计算横风向风振:                         否

是否计算扭转风振:                           否

承载力设计时风荷载效应放大系数:        WENL=   1.00

体形变化分段数:                       MPART=      1

各段最高层号:                         NSTi =      1

各段体形系数:                          USi =   1.30

地震信息 ............................................

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联)            CQC

计算振型数:                           NMODE=      3

地震烈度:                              NAF =   6.00

场地类别:                               KD =III

设计地震分组:                               一组

特征周期                                TG =   0.45

地震影响系数最大值                   Rmax1 =   0.04

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值                   Rmax2 =   0.28

框架的抗震等级:                         NF =      4

剪力墙的抗震等级:                       NW =      4

钢框架的抗震等级:                       NS =      4

抗震构造措施的抗震等级:              NGZDJ =不改变

重力荷载代表值的活载组合值系数:        RMC =   0.50

周期折减系数:                           TC =   0.80

结构的阻尼比 (%):                     DAMP =   5.00

中震(或大震)设计:                      MID =不考虑

是否考虑偶然偏心:                           否

是否考虑双向地震扭转效应:                   是

按主振型确定地震内力符号:                   否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数             =      0

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数                从第 1 到1层

柱、墙活荷载是否折减                  不折算

传到基础的活荷载是否折减              折算

考虑结构使用年限的活荷载调整系数         1.00

------------柱，墙，基础活荷载折减系数-------------

计算截面以上的层数---------------折减系数

1                          1.00

2---3                      0.85

4---5                      0.70

6---8                      0.65

9---20                     0.60

> 20                     0.55

调整信息 ........................................

梁刚度放大系数是否按2010规范取值：     是

托墙梁刚度增大系数：               BK_TQL =   1.00

梁端弯矩调幅系数：                     BT =   0.85

梁活荷载内力增大系数：                 BM =   1.00

连梁刚度折减系数：                    BLZ =   0.70

梁扭矩折减系数：                       TB =   0.40

全楼地震力放大系数：                  RSF =   1.00

0.2Vo 调整分段数：                   VSEG =      0

0.2Vo 调整上限：                     KQ_L =   2.00

框支柱调整上限：                    KZZ_L =   5.00

顶塔楼内力放大起算层号：              NTL =      0

顶塔楼内力放大：                      RTL =   1.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是

实配钢筋超配系数                 CPCOEF91 =   1.15

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 =      1

弱轴方向的动位移比例因子              XI1 =   0.00

强轴方向的动位移比例因子              XI2 =   0.00

是否调整与框支柱相连的梁内力   IREGU_KZZB =      0

薄弱层判断方式：                       按高规和抗规从严判断

强制指定的薄弱层个数                NWEAK =      0

薄弱层地震内力放大系数           WEAKCOEF =   1.25

强制指定的加强层个数               NSTREN =      0

配筋信息 ........................................

梁箍筋强度 (N/mm2):                    JB =    270

柱箍筋强度 (N/mm2):                    JC =    270

墙水平分布筋强度 (N/mm2):             FYH =    300

墙竖向分布筋强度 (N/mm2):             FYW =    300

边缘构件箍筋强度 (N/mm2):             JWB =    260

梁箍筋最大间距 (mm):                   SB = 100.00

柱箍筋最大间距 (mm):                   SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距 (mm):            SWH = 200.00

墙竖向分布筋配筋率 (%):               RWV =   0.30

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW =      0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:        RWV1 =   0.00

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时

箍筋与对角斜筋的配筋强度比:           RGX =   1.00

设计信息 ........................................

结构重要性系数:                       RWO =   1.00

柱计算长度计算原则:                   有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

是否考虑 P-Delt 效应：                否

柱配筋计算原则:                       按单偏压计算

按高规或高钢规进行构件设计:           否

钢构件截面净毛面积比:                   RN =   0.85

梁保护层厚度 (mm):                     BCB =  30.00

柱保护层厚度 (mm):                     ACA =  30.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:   是

框架梁端配筋考虑受压钢筋:                   否

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应:         否

荷载组合信息 ........................................

恒载分项系数:                         CDEAD=   1.20

活载分项系数:                         CLIVE=   1.40

风荷载分项系数:                       CWIND=   1.40

水平地震力分项系数:                   CEA_H=   1.30

竖向地震力分项系数:                   CEA_V=   0.50

温度荷载分项系数:                    CTEMP =   1.40

吊车荷载分项系数:                    CCRAN =   1.40

特殊风荷载分项系数:                   CSPW =   1.40

活荷载的组合值系数:                   CD_L =   0.70

风荷载的组合值系数:                   CD_W =   0.60

重力荷载代表值效应的活荷组合值系数:   CEA_L =   0.50

重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C =   0.50

吊车荷载组合值系数:                   CD_C =   0.70

温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合:       CD_TDL =   0.60

考虑风荷载参与组合:              CD_TW =   0.00

考虑地震作用参与组合:            CD_TE =   0.00

砼构件温度效应折减系数:               CC_T =   0.30

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................

层号     塔号

1        1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................

层号     塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................

层号     塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................

层号     塔号     类别

1        1   约束边缘构件层

*********************************************************

*                  各层的质量、质心坐标信息             *

*********************************************************

层号    塔号    质心 X      质心 Y      质心 Z      恒载质量      活载质量      附加质量      质量比

(m)         (m)          (t)          (t)

1       1      3.748       2.235       3.800         47.2          1.4          0.0         1.00

活载产生的总质量 (t):                          1.358

恒载产生的总质量 (t):                         47.200

附加总质量 (t):                                0.000

结构的总质量 (t):                             48.558

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

*********************************************************

*             各层构件数量、构件材料和层高              *

*********************************************************

层号(标准层号)   塔号         梁元数          柱元数           墙元数         层高        累计高度

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)     (m)           (m)

1(  1)           1         7(30/ 300)       6(30/ 300)       0(30/ 300)      3.800         3.800

*********************************************************

*                    风荷载信息                         *

*********************************************************

层号  塔号   风荷载X      剪力X    倾覆弯矩X   风荷载Y      剪力Y    倾覆弯矩Y

1     1      19.85       19.9        75.4      33.19       33.2       126.1

=======================================================================

各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

=======================================================================

层号   塔号    面积      形心X      形心Y   等效宽B   等效高H   最大宽BMAX   最小宽BMIN

1      1     33.52      3.75      2.23      7.50      4.47        7.50        4.47

=======================================================================

各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

=======================================================================

层号   塔号    单位面积质量 g[i]      质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1      1         1448.42                        1.00

=======================================================================

计算信息

=======================================================================

计算日期          : 2012. 8.25

开始时间          :   17: 7:11

可用内存          :  444.00MB

第一步: 数据预处理

第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息

第三步: 地震作用分析

第四步: 风及竖向荷载分析

第五步: 计算杆件内力

结束日期          : 2012. 8.25

时间              :   17: 7:15

总用时            :    0: 0: 4

=======================================================================

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No        : 层号

Tower No        : 塔号

Xstif，Ystif    : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf             : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass    : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass           : 总质量

Eex，Eey        : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty      : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1    : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

=======================================================================

Floor No.   1     Tower No.   1

Xstif=     3.7100(m)     Ystif=     2.2350(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=     3.7479(m)     Ymass=     2.2350(m)     Gmass(活荷折减)=    49.9166(    48.5583)(t)

Eex  =     0.0097        Eey  =     0.0000

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 2.0463E+05(kN/m)  RJY1 = 2.0463E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 2.1502E+04(kN/m)  RJY3 = 2.0958E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(第  1层第 1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(第  1层第 1塔)

=======================================================================

结构整体抗倾覆验算结果

=======================================================================

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

X风荷载         1841.3           50.3          36.61           0.00

Y风荷载         1097.4           84.1          13.05           0.00

X 地 震         1820.9           49.2          37.01           0.00

Y 地 震         1085.3           49.1          22.09           0.00

=======================================================================

结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)

=======================================================================

按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.181

按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.160

按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.136

按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.202

按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.297

按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.160

按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.226

按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.169

=======================================================================

结构整体稳定验算结果

=======================================================================

层号   X向刚度     Y向刚度     层高     上部重量     X刚重比     Y刚重比

1   0.215E+05   0.210E+05    3.80        604.         135.18         131.76

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************

*                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *

**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

1      1     0.1215E+03  0.1452E+03   1.00   1.00

X方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  1 塔号:  1

Y方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  1 塔号:  1

======================================================================

周期、地震力与振型输出文件

(VSS求解器)

======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数

1       0.3024     90.00        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00

2       0.2986    180.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00

3       0.2807     89.97        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00

地震作用最大的方向 =     0.000 (度)

============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

1        1          0.00          0.00          0.00

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

1        1         19.42          0.00          0.00

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

1        1          0.00          0.00          0.00

各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1          0.00

2         19.42

3          0.00

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

1        1         19.42         19.42( 4.00%)      ( 4.00%)         73.81         19.42

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   0.80%

X 方向的有效质量系数:    99.50%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

1        1          0.00         19.34          4.76

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

1        1          0.00          0.00          0.00

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

1        1          0.00          0.09         -4.76

各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1         19.34

2          0.00

3          0.09

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

1        1         19.39         19.39( 3.99%)      ( 3.99%)         73.69         19.42

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   0.80%

Y 方向的有效质量系数:    99.50%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号     塔号     X向调整系数      Y向调整系数

1        1          1.000             1.000

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果，内力CQC统计结果见WV02Q.OUT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                         SATWE 位移输出文件                              |

|                     文件 名称: WDISP.OUT                                |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

所有位移的单位为毫米

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况  1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

1      1         7       0.90        0.90         3800.

7       0.90        0.90       1/4207.    99.9%       1.00

X方向最大层间位移角:               1/4207.(第  1层第 1塔)

=== 工况  2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

1      1         7       0.90        0.90         3800.

7       0.90        0.90       1/4205.    99.9%       1.00

X方向最大层间位移角:               1/4205.(第  1层第 1塔)

=== 工况  3 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

1      1        11       0.95        0.93         3800.

11       0.95        0.93       1/3984.    99.9%       1.00

Y方向最大层间位移角:               1/3984.(第  1层第 1塔)

=== 工况  4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

1      1        11       0.95        0.93         3800.

11       0.95        0.93       1/3984.    99.9%       1.00

Y方向最大层间位移角:               1/3984.(第  1层第 1塔)

=== 工况  5 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

1      1         7       0.92        0.92       1.00         3800.

7       0.92        0.92       1.00       1/4115.    99.9%       1.00

X方向最大层间位移角:               1/4115.(第  1层第 1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.00(第  1层第 1塔)

=== 工况  6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

1      1        11       1.60        1.58       1.01         3800.

11       1.60        1.58       1.01       1/2378.    99.9%       1.00

Y方向最大层间位移角:               1/2378.(第  1层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.01(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.01(第  1层第 1塔)

=== 工况  7 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

1      1         9        -0.14

=== 工况  8 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

1      1         9        -0.01

=== 工况  9 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx

1      1         7       0.90        0.90       1.00         3800.

7       0.90        0.90       1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.00(第  1层第 1塔)

=== 工况 10 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy

1      1        11       0.93        0.92       1.01         3800.

11       0.93        0.92       1.01

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.01(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.01(第  1层第 1塔)

计算结果见附图，附图包括：

1.平面简图，2.荷载简图；3.梁弯矩包络图，4. 梁配筋包络图，5.梁柱应力比简图，6.板计算结果等。

# 3 门卫室基础计算

+------------------------------------------------------------+

+                   JCCAD 计 算 结 果 文 件                  +

+------------------------------------------------------------+

[总参数]

室外地坪标高(m):   ±0.00

地下水距天然地坪深度(m):     0.0

结构重要性系数:     1.0

上部结构一层传来的荷载的作用点标高(m):     -0.3

基础人防等级:     0.0

基础混凝土强度等级：C 25.

结构抗震等级:        4

柱钢筋连接方式: 一次搭接

[承载力参数]

基地承载力计算采用的基础规范:       中华人民共和国国家标准GB50007-2002 --综合法

基地承载力特征值Fk(kPa):   60.0

宽度地基承载力特征值修正系数 ηb:     0.0

深度地基承载力特征值修正系数 ηd:     0.0

基底以下土的重度(或浮重度) γ(kN/m3):    19.0

基底以上土的加权平均重度 γm(kN/m3):    20.0

承载力修正用基础埋置深度 d(m):    0.0

单位面积覆土重(γ'H)(kN/m2):  自动计算

浅基础地基承载力抗震调整系数:   1.000

[桩参数]

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  0.0

*******桩基承台及独基沉降计算结果*******

1: SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活

2: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活

3: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x

4: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y

5: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x

6: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y

7: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x

8: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风x

9: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y

10: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y

11: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活

12: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活

13: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活

14: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活

15: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地x+0.38*竖地

16: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地x+0.38*竖地

17: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地y+0.38*竖地

18: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地y+0.38*竖地

19: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地

20: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风y+1.00*地y+0.38*竖地

21: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风x-1.00*地x+0.38*竖地

22: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地

23: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活

24: SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活

25: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x

26: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y

27: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x

28: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y

29: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x

30: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x

31: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y

32: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风y

33: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活

34: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x+0.70*1.40*活

35: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y+0.70*1.40*活

36: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y+0.70*1.40*活

37: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地

38: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地

39: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地

40: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地y+0.50*竖地

41: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风x+1.30*地x+0.50*竖地

42: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风y+1.30*地y+0.50*竖地

43: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风x-1.30*地x+0.50*竖地

44: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风y-1.30*地y+0.50*竖地

ICD= 1

NP= 1

PL= 12.2(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  819.28(kN)

最大反力Qmax=  218.44(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  190.05(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  218.44(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 2

NP= 1

PL= 12.2(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  819.28(kN)

最大反力Qmax=  218.53(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  190.13(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  218.53(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 3

NP= 1

PL= 12.2(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  819.28(kN)

最大反力Qmax=  330.40(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  289.66(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  330.40(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 4

NP= 1

PL= 12.2(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  819.28(kN)

最大反力Qmax=  330.76(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  289.97(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  330.76(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 5

NP= 1

PL= 12.2(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  819.28(kN)

最大反力Qmax=  227.96(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  198.53(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  227.96(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 6

NP= 1

PL= 12.2(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  819.28(kN)

最大反力Qmax=  228.14(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  198.69(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  228.14(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

桩基础计算结果见附图，附图包括：

1. 桩基承台尺寸及配筋图，2. 桩基承载力及反力图，3. 桩基长度及承载力图，4.荷载图，5.承台沉降图，6底层柱、墙最大组合内力简图。