市政公用工程综合甲级

工程设计证书编号：A142001257                       设计号：W-009

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂

结构计算书

设计阶段：施 工 图

子    项：生化区

设计软件：PKPM2010版

设计：

校核：

审核：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

- 二○一二年八月

责   任   表

审核人：

校核人：

计算人：

目       录

1.概述	4

2 生化区管廊及走道板计算	5

3 生化区池壁算	10

4生化处理区基础计算	19

5 板式楼梯计算	22

6 抗浮计算	26

# 1.概述

- 本工程为东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂工程的生化区，根据工艺提供的土建条件设计。建筑结构形式为钢筋混凝土水池，建筑结构的类别为二类，合理使用年限为50年；池深7.0米局部4.8米，地下埋深约3.2米，地上约3.80m，占地面积3445.2平方米。

- 设计参数

1.2.1混凝土标号：柱、梁、板均为C30,垫层采用C15。

1.2.2本工程按建筑物的安全等级为二级；用基准期为50年；砼构件所处的环境类别为二类。本工程抗震设防类别为丙类，地震基本烈度为6度（0.05g）设计地震分组第一组，建筑场地类别三类。

1.2.3本工程设计参考资料及设计依据如下：广东省湛江地质工程勘察院提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂岩土工程勘察报告》；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002）；《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）；《砌体结构设计规范 》（GB50003-2001 ）；中国建筑科学研究院结构平面计算机辅助设计软件 PMCAD；中国建筑科学研究院建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE；中国建筑科学研究院基础工程计算辅助设计软件 JCCAD等。

# 2 生化区管廊及走道板计算

2.1.  管廊计算（①、②、③管廊大样）

管廊根部配筋计算(取悬挑最长板)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.3*25 ＝ 7.5kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 2kN/m

板端集中荷载：gk3 ＝7kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 3kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{15.6, 15.77} ＝ 15.77kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 750mm，板的厚度 h ＝ 300mm （h ＝ Ly / 3）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*7.5*0.92 ＝ -3.04kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*2*0.92 ＝ -0.81kN·m

My'gk3 ＝ -7*0.9 ＝ -6.3kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*3*0.92 ＝ -1.21kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -11.36kN·m，

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-15.34, -13.88} ＝ -15.34kN·m

Asy' ＝ 204mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.017，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ12@175 （As ＝ 646）； ωmax ＝ 0.019mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.1mm，fOx / Ly ＝ 1/13,359

2.2.  过水槽计算（④号大样）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.3*25 ＝ 7.5kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 1kN/m

板端集中荷载1：gk3 ＝9kN/m

板端集中荷载2：gk4 ＝3kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 6kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{18.6, 17.35} ＝ 18.6kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 1650mm，板的厚度 h ＝ 300mm （h ＝ Ly / 6）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*7.5*1.652 ＝ -10.21kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*1*1.652 ＝ -1.36kN·m

My'gk3 ＝ -9*0.75 ＝ -6.75kN·m

My'gk4 ＝ -3*1.65 ＝ -4.95kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*6*1.652 ＝ -8.17kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -31.44kN·m

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-42.44, -39.36} ＝ -42.44kN·m

Asy' ＝ 574mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.048，ρ ＝ 0.23%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ12@175 （As ＝ 646）； ωmax ＝ 0.092mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 2.8mm，fOx / Ly ＝ 1/573

2.3.  走道板计算

1.外挑650mm长走道板计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.12*25 ＝ 3kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 1kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 3kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{9, 8.34} ＝ 9kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 700mm，板的厚度 h ＝ 120mm （h ＝ Ly / 6）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 270N/mm， Es ＝ 204545N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 30mm、板面 c' ＝ 30mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*3*0.72 ＝ -0.73kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*1*0.72 ＝ -0.24kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*3*0.72 ＝ -0.73kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -1.71kN·m，My'q ＝ -1.27kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-2.2, -2.04} ＝ -2.20kN·m

Asy' ＝ 96mm，as' ＝ 34mm，ξ ＝ 0.021，ρ ＝ 0.11%； ρmin ＝ 0.24%，

As,min ＝ 287mm； 实配纵筋： Φ8@150 （As ＝ 335）； ωmax ＝ 0.025mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.4mm，fOx / Ly ＝ 1/1,641

2.外挑800mm长走道板计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.12*25 ＝ 3kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 1kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 3kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{9, 8.34} ＝ 9kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 850mm，板的厚度 h ＝ 120mm （h ＝ Ly / 7）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 270N/mm， Es ＝ 204545N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 30mm、板面 c' ＝ 30mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*3*0.852 ＝ -1.08kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*1*0.852 ＝ -0.36kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*3*0.852 ＝ -1.08kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -2.53kN·m，My'q ＝ -1.88kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-3.25, -3.01} ＝ -3.25kN·m

Asy' ＝ 142mm，as' ＝ 34mm，ξ ＝ 0.031，ρ ＝ 0.17%； ρmin ＝ 0.24%，

As,min ＝ 287mm； 实配纵筋： Φ8@150 （As ＝ 335）； ωmax ＝ 0.037mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.9mm，fOx / Ly ＝ 1/917

3.外挑850mm长走道板计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.12*25 ＝ 3kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 1kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 3kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{9, 8.34} ＝ 9kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 900mm，板的厚度 h ＝ 120mm （h ＝ Ly / 8）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 270N/mm， Es ＝ 204545N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 30mm、板面 c' ＝ 30mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*3*0.92 ＝ -1.21kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*1*0.92 ＝ -0.40kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*3*0.92 ＝ -1.21kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -2.83kN·m，My'q ＝ -2.11kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-3.64, -3.38} ＝ -3.64kN·m

Asy' ＝ 160mm，as' ＝ 34mm，ξ ＝ 0.035，ρ ＝ 0.19%； ρmin ＝ 0.24%，

As,min ＝ 287mm； 实配纵筋： Φ8@150 （As ＝ 335）； ωmax ＝ 0.042mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 1.2mm，fOx / Ly ＝ 1/772

# 3 生化区池壁算

3.1生化区池壁配筋图（一）池壁计算

3.1.1  1-1、3-3剖面池壁计算(有效水深6.6米)

1  悬臂板：壁厚h=450～700mm

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 69.3kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{83.16, 93.56} ＝ 93.56kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 6600mm，板的厚度 h ＝ 700mm （h ＝ Ly / 9）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.16667*69.3*6.62 ＝ -503.12kN·m

1.2.2  沿 Lx 方向的支座最大弯矩 Mx'　(位于池顶)

Mx'gk1 ＝ -0.054*69.3*6.62 ＝ -163.01kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'　(板厚h=700mm)

My'k ＝ -503.12kN·m，My'q ＝ -503.12kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-603.74, -679.21} ＝ -679.21kN·m

Asy' ＝ 3678mm，as' ＝ 46mm，ξ ＝ 0.118，ρ ＝ 0.56%；

实配纵筋： Φ25@100 （As ＝ 4909）； ωmax ＝ 0.165mm

1.3.2  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'　(板厚h=450mm)

Mx'k ＝-163.01kN·m，Mx'q ＝-163.01kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-195.61, -220.06} ＝ -220.06kN·m

Asx' ＝ 1918mm，as' ＝ 46mm，ξ ＝ 0.100，ρ ＝ 0.48%；

实配纵筋： Φ18@100 （As ＝ 2545）； ωmax ＝ 0.156mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 29.8mm，fOx / Ly ＝ 1/221

3.1.2  2-2剖面池壁计算(有效水深6.6米)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 69.3kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{83.16, 93.56} ＝ 93.56kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 11700mm，计算跨度 Ly ＝ 6600mm，

板的厚度 h ＝ 450mm （h ＝ Ly / 15）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.00538*69.3*11.72 ＝ 51.06kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00803*69.3*11.72 ＝ 76.14kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00515*69.3*11.72 ＝ 48.89kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.01496*69.3*11.72 ＝ -141.96kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.01109*69.3*11.72 ＝ -105.18kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.02368*69.3*11.72 ＝ -224.63kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 51.06kN·m，Mxq ＝ 51.06kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{61.27, 68.93} ＝ 68.93kN·m

Asx ＝ 573mm，as ＝ 43mm，ξ ＝ 0.029，ρ ＝ 0.14%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 967mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.161mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 76.14kN·m，M0xq ＝ 76.14kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{91.36, 102.78} ＝ 102.78kN·m

As0x ＝ 861mm，as ＝ 43mm，ξ ＝ 0.044，ρ ＝ 0.21%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 967mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.241mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 48.89kN·m，Myq ＝ 48.89kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{58.67, 66} ＝ 66.00kN·m

Asy ＝ 568mm，as ＝ 57mm，ξ ＝ 0.030，ρ ＝ 0.14%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 967mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.168mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -141.96kN·m，Mx'q ＝ -141.96kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-170.35, -191.64} ＝ -191.64kN·m

Asx' ＝ 1639mm，as' ＝ 43mm，ξ ＝ 0.084，ρ ＝ 0.40%；

实配纵筋： Φ16@100 （As ＝ 2011）； ωmax ＝ 0.125mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -105.18kN·m，Mxz'q ＝ -105.18kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-126.21, -141.99} ＝ -141.99kN·m

Asxz' ＝ 1197mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.061，ρ ＝ 0.29%；

实配纵筋： Φ14@100 （As ＝ 1539）； ωmax ＝ 0.135mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -224.63kN·m，My'q ＝ -224.63kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-269.56, -303.26} ＝ -303.26kN·m

Asy' ＝ 2682mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.139，ρ ＝ 0.66%；

实配纵筋： Φ20@100 （As ＝ 3142）； ωmax ＝ 0.172mm

1.4  斜截面受剪承载力计算

V ＝ Q·Ly / 2 ＝ 93.56*6.6/2 ＝ 308.7kN

R ＝ 0.7·βh·ft·b·h0 ＝ 0.7*1*1433*1*0.407 ＝ 408.2kN ≥ V ＝ 308.7kN，满足要求。

1.5  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 1.5mm，f / Ly ＝ 1/4,338

1.6  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 36.9mm，fOx / Lx ＝ 1/317

3.1.3  4-4剖面池壁计算(有效水深6.6米)

因该池壁为导流墙（底部开孔），无水压，按构造配筋。

3.2生化区池壁配筋图（二）池壁计算

3.2.1  1-1、3-3剖面池壁计算与生化区池壁配筋图（一）1-1、3-3剖面池壁计算同。

3.2.2  2-2剖面池壁计算与生化区池壁配筋图（一）2-2剖面池壁计算同。

3.3生化区池壁配筋图（三）池壁计算

3.3.1  1-1、3-3剖面池壁计算与生化区池壁配筋图（一）1-1、3-3剖面池壁计算同。

3.3.2  2-2剖面池壁计算与生化区池壁配筋图（一）2-2剖面池壁计算同。

3.3.3  4-4剖面池壁计算与生化区池壁配筋图（一）4-4剖面池壁计算同。

3.4生化区池壁配筋图（四）池壁计算

3.4.1  1-1、4-4剖面池壁计算(有效水深4.3米)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 46.2kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{55.44, 62.37} ＝ 62.37kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 2850mm，计算跨度 Ly ＝ 4400mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Lx / 8）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.01873*46.2*2.852 ＝ 7.03kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00631*46.2*2.852 ＝ 2.37kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00751*46.2*2.852 ＝ 2.82kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.03903*46.2*2.852 ＝ -14.65kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.00085*46.2*2.852 ＝ -0.32kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.04247*46.2*2.852 ＝ -15.94kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 7.03kN·m，Mxq ＝ 7.03kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{8.43, 9.49} ＝ 9.49kN·m

Asx ＝ 103mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.007，ρ ＝ 0.03%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.035mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 2.37kN·m，M0xq ＝ 2.37kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{2.84, 3.2} ＝ 3.20kN·m

As0x ＝ 35mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.002，ρ ＝ 0.01%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.012mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 2.82kN·m，Myq ＝ 2.82kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{3.38, 3.8} ＝ 3.80kN·m

Asy ＝ 43mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.003，ρ ＝ 0.01%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.015mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -14.65kN·m，Mx'q ＝ -14.65kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-17.58, -19.77} ＝ -19.77kN·m

Asx' ＝ 216mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.015，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.072mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -0.32kN·m，Mxz'q ＝ -0.32kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-0.38, -0.43} ＝ -0.43kN·m

Asxz' ＝ 5mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.000，ρ ＝ 0.00%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.002mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -15.94kN·m，My'q ＝ -15.94kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-19.12, -21.51} ＝ -21.51kN·m

Asy' ＝ 235mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.016，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.078mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.3mm，f / Lx ＝ 1/11,135

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.4mm，fOx / Lx ＝ 1/6,482

3.4.2  2-2、5-5剖面池壁计算(有效水深4.3米)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 46.2kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{55.44, 62.37} ＝ 62.37kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 6350mm，计算跨度 Ly ＝ 4400mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 13）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.00787*46.2*6.352 ＝ 14.67kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00944*46.2*6.352 ＝ 17.59kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.0072*46.2*6.352 ＝ 13.41kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.01993*46.2*6.352 ＝ -37.13kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.00941*46.2*6.352 ＝ -17.54kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.02769*46.2*6.352 ＝ -51.58kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 14.67kN·m，Mxq ＝ 14.67kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{17.6, 19.8} ＝ 19.80kN·m

Asx ＝ 216mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.015，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.072mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 17.59kN·m，M0xq ＝ 17.59kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{21.11, 23.75} ＝ 23.75kN·m

As0x ＝ 259mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.018，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.086mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 13.41kN·m，Myq ＝ 13.41kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{16.1, 18.11} ＝ 18.11kN·m

Asy ＝ 207mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.015，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.073mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -37.13kN·m，Mx'q ＝ -37.13kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-44.55, -50.12} ＝ -50.12kN·m

Asx' ＝ 553mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.038，ρ ＝ 0.18%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.183mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -17.54kN·m，Mxz'q ＝ -17.54kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-21.04, -23.67} ＝ -23.67kN·m

Asxz' ＝ 258mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.018，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.086mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -51.58kN·m，My'q ＝ -51.58kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-61.89, -69.63} ＝ -69.63kN·m

Asy' ＝ 777mm，as' ＝ 43mm，ξ ＝ 0.053，ρ ＝ 0.25%；

实配纵筋： Φ14@150 （As ＝ 1026）； ωmax ＝ 0.154mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.7mm，f / Ly ＝ 1/6,559

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 3.3mm，fOx / Lx ＝ 1/1,912

3.4.3  3-3剖面池壁计算(有效水深4.3米)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 46.2kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{55.44, 62.37} ＝ 62.37kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 2850mm，计算跨度 Ly ＝ 4400mm，板的厚度 h ＝ 250mm （h ＝ Lx / 11）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.01873*46.2*2.852 ＝ 7.03kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00631*46.2*2.852 ＝ 2.37kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00751*46.2*2.852 ＝ 2.82kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.03903*46.2*2.852 ＝ -14.65kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.00085*46.2*2.852 ＝ -0.32kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.04247*46.2*2.852 ＝ -15.94kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 7.03kN·m，Mxq ＝ 7.03kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{8.43, 9.49} ＝ 9.49kN·m

Asx ＝ 152mm，as ＝ 41mm，ξ ＝ 0.015，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.059mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 2.37kN·m，M0xq ＝ 2.37kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{2.84, 3.2} ＝ 3.20kN·m

As0x ＝ 51mm，as ＝ 41mm，ξ ＝ 0.005，ρ ＝ 0.02%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.020mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 2.82kN·m，Myq ＝ 2.82kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{3.38, 3.8} ＝ 3.80kN·m

Asy ＝ 65mm，as ＝ 53mm，ξ ＝ 0.007，ρ ＝ 0.03%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.027mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -14.65kN·m，Mx'q ＝ -14.65kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-17.58, -19.77} ＝ -19.77kN·m

Asx' ＝ 321mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.032，ρ ＝ 0.15%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.124mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -0.32kN·m，Mxz'q ＝ -0.32kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-0.38, -0.43} ＝ -0.43kN·m

Asxz' ＝ 7mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.001，ρ ＝ 0.00%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.003mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -15.94kN·m，My'q ＝ -15.94kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-19.12, -21.51} ＝ -21.51kN·m

Asy' ＝ 349mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.035，ρ ＝ 0.17%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.135mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.8mm，f / Lx ＝ 1/3,705

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 1.3mm，fOx / Lx ＝ 1/2,157

3.4.4  6-6、7-7、8-8剖面池壁计算(有效水深4.3米)

1  悬臂板：

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 45.2kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{54.24, 61.02} ＝ 61.02kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 4300mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.16667*45.2*4.32 ＝ -139.29kN·m

1.2.2  沿 Lx 方向的支座最大弯矩 Mx'　(位于池顶)

Mx'gk1 ＝ -0.104*45.2*4.32 ＝ -86.92kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -139.29kN·m，My'q ＝ -139.29kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-167.15, -188.04} ＝ -188.04kN·m

Asy' ＝ 2216mm，as' ＝ 44mm，ξ ＝ 0.152，ρ ＝ 0.72%；

实配纵筋： Φ18@110 （As ＝ 2313）； ωmax ＝ 0.191mm

1.3.2  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'　(板厚h=350mm)

Mx'k ＝-86.92kN·m，Mx'q ＝-86.92kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-104.30, -117.34} ＝ -117.34kN·m

Asx' ＝ 1359mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.094，ρ ＝ 0.45%；

实配纵筋： Φ14@100 （As ＝ 1539）； ωmax ＝ 0.144mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 30.2mm，fOx / Ly ＝ 1/143

# 4生化处理区基础计算

4.1生化处理区1-5轴基础计算

+------------------------------------------------------------+

+                   JCCAD 计 算 结 果 文 件                  +

+------------------------------------------------------------+

JCCAD 总信息                  +

******采用PKPM系列JCCAD软件桩筏筏板有限元计算的模型参数*****

计算模型：

单向压缩分层总和法-弹性解修正*0.5㏑(D/Sa)

地基基础形式及参照规范：

天然地基（地基规范）、常规桩基（外荷载完全由桩基承担）

上部结构刚度影响（共同作用计算）：

网格划分依据：

布置构件的网格线及桩位

采用新方法加密网格 ×

凹角预先处理 ×

有梁无板时按梁单元计算

筏板(梁)上保护层厚度(mm):    35.0

筏板(梁)下保护层厚度(mm):    40.0

筏板（梁）混凝土级别:   30.0

筏板（梁）受拉压钢筋级别:    2.0

梁箍筋级别:    1.0

构造配筋率（0为自动计算）:    0.20

有限元网格控制边长（M）:    2.0

混凝土模量折减系数（0.7~1.0）：  1.0

如设后浇带，浇后浇带前的加荷比例（0~1）:   0.5

桩混凝土级别:   80.0

桩钢筋土级别:   2.0

桩顶的嵌固系数（铰接0~1刚接）:   0.0

筏板面活荷载(kN/m2):   68

×人防荷载

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×各工况自动计算水浮力

×底板抗浮验算（抗浮验算不考虑活荷载）

水浮力的组合系数:      1.4

√考虑筏板自重

√采用VSS向量稀疏求解器

×沉降计算考虑回弹再压缩

天然基地承载力特征值(kPa):   180.0

[筏板参数]

桩基部分基床反力系数(kPa/m):  0.00

天然地基部分基床反力系数(kPa/m):  220472

筏板厚度（mm:   850

桩对筏板的冲切：

经复核计算，本工程桩对筏板的冲切满足要求。

桩基础及池底板有限元计算结果见附图，附图包括：

1. 桩信息图，2. 基本组合下桩最大反力图，3. 标准组合下桩最大反力图，4. 底层柱、墙最大组合内力简图，5. 底板弯矩图，6. 底板剪力图，7. 底板配筋量图。

4.2生化处理区6-7轴基础计算

+------------------------------------------------------------+

+                   JCCAD 计 算 结 果 文 件                  +

+------------------------------------------------------------+

JCCAD 总信息                  +

******采用PKPM系列JCCAD软件桩筏筏板有限元计算的模型参数*****

计算模型：

单向压缩分层总和法-弹性解修正*0.5㏑(D/Sa)

地基基础形式及参照规范：

天然地基（地基规范）、常规桩基（外荷载完全由桩基承担）

上部结构刚度影响（共同作用计算）：

网格划分依据：

布置构件的网格线及桩位

采用新方法加密网格 ×

凹角预先处理 ×

有梁无板时按梁单元计算

筏板(梁)上保护层厚度(mm):    35.0

筏板(梁)下保护层厚度(mm):    40.0

筏板（梁）混凝土级别:   30.0

筏板（梁）受拉压钢筋级别:    2.0

梁箍筋级别:    1.0

构造配筋率（0为自动计算）:    0.20

有限元网格控制边长（M）:    2.0

混凝土模量折减系数（0.7~1.0）：  1.0

如设后浇带，浇后浇带前的加荷比例（0~1）:   0.5

桩混凝土级别:   80.0

桩钢筋土级别:   2.0

桩顶的嵌固系数（铰接0~1刚接）:   0.0

筏板面活荷载(kN/m2):   46

×人防荷载

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×各工况自动计算水浮力

×底板抗浮验算（抗浮验算不考虑活荷载）

水浮力的组合系数:   1.4

√考虑筏板自重

√采用VSS向量稀疏求解器

×沉降计算考虑回弹再压缩

天然基地承载力特征值(kPa):   60.0

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  0.00

筏板厚度（mm:   450

桩对筏板的冲切：

经复核计算，本工程桩对筏板的冲切满足要求。

桩基础及池底板有限元计算结果见附图，附图包括：

1. 桩信息图，2. 基本组合下桩最大反力图，3. 标准组合下桩最大反力图，4. 底层柱、墙最大组合内力简图，5. 底板弯矩图，6. 底板剪力图，7. 底板配筋量图。

# 5 板式楼梯计算

5.1 楼梯1计算

取下部一个梯段计算

一、基本资料：

楼梯类型：板式 A 型 （ ╱ ）    支座条件：两端弹性

梯段水平投影长度 Lo1 ＝ 2250mm，梯段净跨Lo ＝ Lo1 ＝ 2250mm

梯板净宽度 B ＝ 1000mm，梯板厚度 h1 ＝ 130mm

梯段高度 Hv ＝ 1750mm，楼梯级数 n ＝ 10

下支座宽度 d1 ＝ 250mm，上支座宽度 d2 ＝ 250mm

线性恒荷 Pk ＝ 1.00kN/m，均布活荷qk＝3.50kN/m，面层厚度 c1 ＝ 35mm，

顶棚厚度 c2 ＝ 20mm，面层、顶棚容重 γc ＝ 20.00kN/m，

楼梯自重容重 γb ＝ 25.00kN/m

混凝土强度等级C30，Fcm ＝ 16.5N/mm，Fc ＝ 15.0N/mm

钢筋强度设计值 fy ＝ 310N/mm，纵筋合力点至近边距离 as ＝ 30mm

二、计算结果：

1、楼梯几何参数：

踏步高度 t ＝ Hv / n ＝ 1750/10 ＝ 175.0mm

踏步宽度 w ＝ Lo1 / (n - 1) ＝ 2250/(10-1) ＝ 250.0mm

梯段斜板的倾角 α ＝ ArcTan(t / w) ＝ ArcTan(175/250) ＝ 35.0°

梯段斜板的长度 Lx ＝ Lo1 / Cosα ＝ 2250/Cos35.0° ＝ 2746mm

梯板板厚的垂直高度 h1' ＝ h1 / Cosα ＝ 130/Cos35.0° ＝ 159mm

梯板平均厚度 T ＝ (t + 2 * h1') / 2 ＝ (175+2*159)/2 ＝ 246mm

梯板有效高度h1o ＝ h1 - as ＝ 130-30 ＝ 100mm

2、荷载设计值：

(1)、均布恒荷标准值：

①、梯板上的线形恒荷换算成均布恒荷：

gk1 ＝ Pk / B ＝ 1/1 ＝ 1.00kN/m

②、梯板自重：

gk2 ＝ γb * T ＝ 25*0.246 ＝ 6.15kN/m

③、Lo1段梯板面层自重：

gk3 ＝ γc * c1 * [n * t + (n - 1) * w] / Lo

＝ 20*0.035*[10*0.175+(10-1)*0.25]/2.25 ＝ 1.24kN/m

④、梯板顶棚自重：  gk4' ＝ γc * c2 ＝ 20*0.02 ＝ 0.4

gk4 ＝ gk4' * Lx / Lo ＝ 0.4*2.746/2.25 ＝ 0.49kN/m

gk ＝ gk1 + gk2 + gk3 + gk4 ＝ 8.89kN/m

(2)、均布荷载设计值：

恒荷设计值g ＝ 1.2 * gk ＝ 1.2*8.89 ＝ 10.66kN/m

活荷设计值q ＝ 1.4 * qk ＝ 1.4*3.5 ＝ 4.90kN/m

荷载设计值p ＝ g + q ＝ 10.66+4.9 ＝ 15.56kN/m

3、斜截面受剪承载力计算：

Vmax ≤ 0.07 * fc * b * ho

Vmax ＝ 0.5 * p * Lo * Cosα ＝ 0.5*15.56*2250*Cos35.0°

＝ 17510*0.8192 ＝ 14345N

0.07 * fc * b * ho ＝ 0.07*15*1000*100 ＝ 105000N

≥ Vmax ＝ 14345N，满足要求。

4、正截面受弯承载力计算：

计算跨度L ＝ Min{Lo + (d1 + d2) / 2, 1.05 * Lo}

＝ Min{2500, 2363} ＝ 2363mm

跨中Mmax ＝ p * L ^ 2 / 10 ＝ 15.56*2.363^2/10 ＝ 8.687kN·m

As ＝ 288mm    ρ ＝ 0.29%

Φ12@200    （As ＝ 565）

支座Mmin ＝ p * L ^ 2 / 24 ＝ 15.56*2.363^2/24 ＝ -3.620kN·m

As2 ＝ 118mm    ρ ＝ 0.12%

ρmin ＝ 0.15%    As2* ＝ 195mm

Φ12@200    （As ＝ 565）

跨中挠度 f ＝ 4.3mm      f / Lo ＝ 1/520

5.2 楼梯2计算

取下部一个梯段计算

一、基本资料：

楼梯类型：板式 A 型 （ ╱ ）    支座条件：两端弹性

梯段水平投影长度 Lo1 ＝ 2750mm，梯段净跨Lo ＝ Lo1 ＝ 2750mm

梯板净宽度 B ＝ 1000mm，梯板厚度 h1 ＝ 130mm

梯段高度 Hv ＝ 2000mm，楼梯级数 n ＝ 12

下支座宽度 d1 ＝ 250mm，上支座宽度 d2 ＝ 250mm

线性恒荷 Pk ＝ 1.00kN/m，均布活荷qk＝3.50kN/m，面层厚度 c1 ＝ 35mm，

顶棚厚度 c2 ＝ 20mm，面层、顶棚容重 γc ＝ 20.00kN/m，

楼梯自重容重 γb ＝ 25.00kN/m

混凝土强度等级C30，Fcm ＝ 16.5N/mm，Fc ＝ 15.0N/mm

钢筋强度设计值 fy ＝ 310N/mm，纵筋合力点至近边距离 as ＝ 30mm

二、计算结果：

1、楼梯几何参数：

踏步高度 t ＝ Hv / n ＝ 2000/12 ＝ 166.7mm

踏步宽度 w ＝ Lo1 / (n - 1) ＝ 2750/(12-1) ＝ 250.0mm

梯段斜板的倾角 α ＝ ArcTan(t / w) ＝ ArcTan(166.7/250) ＝ 33.7°

梯段斜板的长度 Lx ＝ Lo1 / Cosα ＝ 2750/Cos33.7° ＝ 3305mm

梯板板厚的垂直高度 h1' ＝ h1 / Cosα ＝ 130/Cos33.7° ＝ 156mm

梯板平均厚度 T ＝ (t + 2 * h1') / 2 ＝ (167+2*156)/2 ＝ 240mm

梯板有效高度h1o ＝ h1 - as ＝ 130-30 ＝ 100mm

2、荷载设计值：

(1)、均布恒荷标准值：

①、梯板上的线形恒荷换算成均布恒荷：

gk1 ＝ Pk / B ＝ 1/1 ＝ 1.00kN/m

②、梯板自重：

gk2 ＝ γb * T ＝ 25*0.24 ＝ 5.99kN/m

③、Lo1段梯板面层自重：

gk3 ＝ γc * c1 * [n * t + (n - 1) * w] / Lo

＝ 20*0.035*[12*0.167+(12-1)*0.25]/2.75 ＝ 1.21kN/m

④、梯板顶棚自重：  gk4' ＝ γc * c2 ＝ 20*0.02 ＝ 0.4

gk4 ＝ gk4' * Lx / Lo ＝ 0.4*3.305/2.75 ＝ 0.48kN/m

gk ＝ gk1 + gk2 + gk3 + gk4 ＝ 8.68kN/m

(2)、均布荷载设计值：

恒荷设计值g ＝ 1.2 * gk ＝ 1.2*8.68 ＝ 10.42kN/m

活荷设计值q ＝ 1.4 * qk ＝ 1.4*3.5 ＝ 4.90kN/m

荷载设计值p ＝ g + q ＝ 10.42+4.9 ＝ 15.32kN/m

3、斜截面受剪承载力计算：

Vmax ≤ 0.07 * fc * b * ho

Vmax ＝ 0.5 * p * Lo * Cosα ＝ 0.5*15.32*2750*Cos33.7°

＝ 21058*0.8321 ＝ 17521N

0.07 * fc * b * ho ＝ 0.07*15*1000*100 ＝ 105000N

≥ Vmax ＝ 17521N，满足要求。

4、正截面受弯承载力计算：

计算跨度L ＝ Min{Lo + (d1 + d2) / 2, 1.05 * Lo}

＝ Min{3000, 2888} ＝ 2888mm

跨中Mmax ＝ p * L ^ 2 / 10 ＝ 15.32*2.888^2/10 ＝ 12.769kN·m

As ＝ 429mm    ρ ＝ 0.43%

Φ12@200    （As ＝ 565）

支座Mmin ＝ p * L ^ 2 / 24 ＝ 15.32*2.888^2/24 ＝ -5.320kN·m

As2 ＝ 174mm    ρ ＝ 0.17%

ρmin ＝ 0.15%    As2* ＝ 195mm

Φ12@200    （As ＝ 565）

跨中挠度 f ＝ 9.5mm      f / Lo ＝ 1/290

# 6 抗浮计算

6.1 ①～②轴处伸缩缝段抗浮计算

设 计 资 料：

池壁高度h0=7000(mm)  底板外伸C1=800(mm)

底板厚度h1=850(mm)    池壁厚度h2=450(mm)  池壁厚度h3=450～700(mm)

抗浮砼厚度h4=1000(mm)

地下水位按地坪计算      抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.池重计算

( 1 )底板面积AR1 =1073(m^2)

( 2 )池壁重量CB = 102.2 * 7.0 * 25

=17885.(KN)

( 3 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 1073 * .85

=22801.(KN)

( 4 )抗浮砼重量g = 20 * AR2 * h4 (抗浮砼容重取20KN/m^3)

= 20 * 1103 * 1.0

=22060 (KN)

( 5 )水池全重G = CB + DB1 + g

=17885.+22801.+22060

=62746.(KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt= (31.1 + 33.7* 2) * .8 * 3.5 * 16

=4408.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + Fkt

= 62746.+ 4408

= 67154 (KN)

总 浮 力Fw = AR1 * (Hd + h1) * 10

= 1073 * ( 3.5 + 1.85 ) * 10

= 57406 (KN)

Fk= 67154 (KN) > Kf * Fw= 63147 (KN)   整体抗浮满足要求。

6.2 ③轴处及④～⑤伸缩缝段抗浮计算

以③轴所处该段伸缩缝段计算（按底板面标高3.5米计算抗浮）

设 计 资 料：

池壁高度h0=7000(mm)  底板外伸C1=800(mm)

底板厚度h1=850(mm)    池壁厚度h2=450(mm)  池壁厚度h3=450～700(mm)

抗拔桩数m=110  单桩抗拔承载力F1= 250(KN)

地下水位按地坪计算      抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.池重计算

( 1 )底板面积AR1 =1026(m^2)

( 2 )池壁重量CB = 84.9 * 7.0 * 25

=14858.(KN)

( 3 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 1026 * .85

=21803.(KN)

( 4 ) 桩抗拔承载力F = m * F1

= 110 * 250

=27500 (KN)

( 5 )水池全重G = CB + DB1 + F

=14858.+ 21803.+ 27500

=64161.(KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt= 32.99* 2 * .8 * 3.5 * 16

=2956.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + Fkt

= 64161.+ 2956

= 67117 (KN)

总 浮 力Fw = AR1 * (Hd + h1) * 10

= 1026 * ( 3.5 + .85 ) * 10

= 44631 (KN)

Fk= 67117 (KN) > Kf * Fw= 49094 (KN)   整体抗浮满足要求。

6.3 ⑥～⑦轴段抗浮计算

因池内有砼填充，以高过地面，故不做抗浮计算。