市政公用工程综合甲级

工程设计证书编号：A142001257                       设计号：W-009

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂

结构计算书

设计阶段：施 工 图

子    项：调节池区

设计软件：PKPM2010版

设计：

校核：

审核：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

- 二○一二年八月

责   任   表

审核人：

校核人：

计算人：

目       录

1.概述	4

2 调节池区柱、梁、板计算	5

3 调节池区池壁算	28

4 调节池区基础计算	40

5 楼梯计算	47

6 调节池抗浮计算	49

# 1.概述

- 本工程为东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂的调节池区，根据工艺提供的土建条件设计。建筑结构形式为钢筋混凝土水池及框架结构框架设备房，建筑结构的类别为二类，合理使用年限为50年；建筑部分层数为二层，建筑高度分别为地面上10.70m和11.60米，建筑面积1017.5平方米。

- 设计参数

1.2.1混凝土标号：柱、梁、板均为C30,垫层采用C15。

1.2.2本工程按建筑物的安全等级为二级；用基准期为50年；砼构件所处的环境类别为二类。本工程抗震设防类别为丙类，地震基本烈度为6度（0.05g）设计地震分组第一组，建筑场地类别三类。

1.2.3本工程设计参考资料及设计依据如下：广东省湛江地质工程勘察院提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂岩土工程勘察报告》；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《建筑结构荷载规范》（GB 50009`2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010；《中国地震动参数区划图》（GB18306`2001）；《砌体结构设计规范 》（GB50003-2011 ）;中国建筑科学研究院结构平面计算机辅助设计软件 PMCAD；中国建筑科学研究院建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE；中国建筑科学研究院基础工程计算辅助设计软件 JCCAD等。

# 2 调节池区柱、梁、板计算

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                           建筑结构的总信息                              |

|                             SATWE 中文版                                |

|                         2012年6月28日17时14分                           |

|                            文件名: WMASS.OUT                            |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

总信息 ..............................................

结构材料信息:                         钢砼结构

混凝土容重 (kN/m3):                   Gc   =  25.00

钢材容重 (kN/m3):                     Gs   =  78.00

水平力的夹角(Degree)                  ARF  =   0.00

地下室层数:                           MBASE=      1

竖向荷载计算信息:                     按模拟施工1加荷计算

风荷载计算信息:                       计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息:                       计算X,Y两个方向的地震力

“规定水平力”计算方法:               楼层剪力差方法(规范方法)

结构类别:                             框架-剪力墙结构

裙房层数:                            MANNEX=      1

转换层所在层号：                    MCHANGE=      0

嵌固端所在层号：                    MQIANGU=      1

墙元细分最大控制长度(m)                DMAX=   1.00

弹性板与梁变形是否协调                否

墙元网格:                             侧向出口结点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定        是

地下室是否强制采用刚性楼板假定:       是

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点      是

计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘  否

采用的楼层刚度算法                    层间剪力比层间位移算法

结构所在地区                          全国

风荷载信息 ..........................................

修正后的基本风压 (kN/m2):               WO =   0.55

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2):      WOC=   0.55

地面粗糙程度:                         B 类

结构X向基本周期（秒）:                  Tx =   0.29

结构Y向基本周期（秒）:                  Ty =   0.29

是否考虑顺风向风振:                   否

风荷载作用下结构的阻尼比(%):          WDAMP=   5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%):     WDAMPC=   2.00

是否计算横风向风振:                         否

是否计算扭转风振:                           是(按荷载规范Y向有效)

结构第一阶扭转周期:                     TT =   0.21

承载力设计时风荷载效应放大系数:        WENL=   1.00

体形变化分段数:                       MPART=      1

各段最高层号:                         NSTi =      4

各段体形系数:                          USi =   1.30

地震信息 ............................................

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联)            CQC

计算振型数:                           NMODE=      9

地震烈度:                              NAF =   6.00

场地类别:                               KD =III

设计地震分组:                               一组

特征周期                                TG =   0.45

地震影响系数最大值                   Rmax1 =   0.04

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值                   Rmax2 =   0.28

框架的抗震等级:                         NF =      4

剪力墙的抗震等级:                       NW =      3

钢框架的抗震等级:                       NS =      3

抗震构造措施的抗震等级:              NGZDJ =提高一级

重力荷载代表值的活载组合值系数:        RMC =   0.50

周期折减系数:                           TC =   1.00

结构的阻尼比 (%):                     DAMP =   5.00

中震(或大震)设计:                      MID =不考虑

是否考虑偶然偏心:                           否

是否考虑双向地震扭转效应:                   是

按主振型确定地震内力符号:                   否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数             =      0

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数                从第 1 到3层

柱、墙活荷载是否折减                  不折算

传到基础的活荷载是否折减              折算

考虑结构使用年限的活荷载调整系数         1.00

------------柱，墙，基础活荷载折减系数-------------

计算截面以上的层数---------------折减系数

1                          1.00

2---3                      0.85

4---5                      0.70

6---8                      0.65

9---20                     0.60

> 20                     0.55

调整信息 ........................................

梁刚度放大系数是否按2010规范取值：     是

托墙梁刚度增大系数：               BK_TQL =   1.00

梁端弯矩调幅系数：                     BT =   0.85

梁活荷载内力增大系数：                 BM =   1.00

连梁刚度折减系数：                    BLZ =   0.70

梁扭矩折减系数：                       TB =   0.40

全楼地震力放大系数：                  RSF =   1.00

0.2Vo 调整分段数：                   VSEG =      0

0.2Vo 调整上限：                     KQ_L =   2.00

框支柱调整上限：                    KZZ_L =   5.00

顶塔楼内力放大起算层号：              NTL =      0

顶塔楼内力放大：                      RTL =   1.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是

实配钢筋超配系数                 CPCOEF91 =   1.15

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 =      1

弱轴方向的动位移比例因子              XI1 =   0.00

强轴方向的动位移比例因子              XI2 =   0.00

是否调整与框支柱相连的梁内力   IREGU_KZZB =      0

薄弱层判断方式：                       按高规和抗规从严判断

强制指定的薄弱层个数                NWEAK =      0

薄弱层地震内力放大系数           WEAKCOEF =   1.25

强制指定的加强层个数               NSTREN =      0

配筋信息 ........................................

梁箍筋强度 (N/mm2):                    JB =    270

柱箍筋强度 (N/mm2):                    JC =    270

墙水平分布筋强度 (N/mm2):             FYH =    360

墙竖向分布筋强度 (N/mm2):             FYW =    360

边缘构件箍筋强度 (N/mm2):             JWB =    270

梁箍筋最大间距 (mm):                   SB = 100.00

柱箍筋最大间距 (mm):                   SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距 (mm):            SWH = 150.00

墙竖向分布筋配筋率 (%):               RWV =   0.30

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW =      0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:        RWV1 =   0.00

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时

箍筋与对角斜筋的配筋强度比:           RGX =   1.00

设计信息 ........................................

结构重要性系数:                       RWO =   1.00

柱计算长度计算原则:                   有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化:               作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化:               作为刚域

是否考虑 P-Delt 效应：                否

柱配筋计算原则:                       按双偏压计算

按高规或高钢规进行构件设计:           否

钢构件截面净毛面积比:                   RN =   0.85

梁保护层厚度 (mm):                     BCB =  30.00

柱保护层厚度 (mm):                     ACA =  30.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:   是

框架梁端配筋考虑受压钢筋:                   否

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:是

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应:         是

荷载组合信息 ........................................

恒载分项系数:                         CDEAD=   1.20

活载分项系数:                         CLIVE=   1.40

风荷载分项系数:                       CWIND=   1.40

水平地震力分项系数:                   CEA_H=   1.30

竖向地震力分项系数:                   CEA_V=   0.50

温度荷载分项系数:                    CTEMP =   1.40

吊车荷载分项系数:                    CCRAN =   1.40

特殊风荷载分项系数:                   CSPW =   1.40

活荷载的组合值系数:                   CD_L =   0.70

风荷载的组合值系数:                   CD_W =   0.60

重力荷载代表值效应的活荷组合值系数:   CEA_L =   0.50

重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C =   0.50

吊车荷载组合值系数:                   CD_C =   0.70

温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合:       CD_TDL =   0.60

考虑风荷载参与组合:              CD_TW =   0.00

考虑地震作用参与组合:            CD_TE =   0.00

砼构件温度效应折减系数:               CC_T =   0.30

地下信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):      MI =     3.00

扣除地面以下几层的回填土约束:       MMSOIL =      0

回填土容重 (kN/m3):                   Gsol =  18.00

回填土侧压力系数:                     Rsol =   0.35

外墙分布筋保护厚度 (mm):               WCW =  35.00

室外地平标高 (m):                     Hout =   0.00

地下水位标高 (m):                     Hwat =   0.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):             Qgrd =  10.00

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................

层号     塔号

1        1

2        1

2        2

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................

层号     塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................

层号     塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................

层号     塔号     类别

1        1   约束边缘构件层

2        1   约束边缘构件层

2        2   约束边缘构件层

3        1   约束边缘构件层

3        2   约束边缘构件层

*********************************************************

*                  各层的质量、质心坐标信息             *

*********************************************************

层号    塔号    质心 X      质心 Y      质心 Z      恒载质量      活载质量      附加质量      质量比

(m)         (m)          (t)          (t)

4       1     11.518       4.994      18.200        294.8          7.3          0.0         0.49

2     42.697      10.987      18.200        210.2         12.9          0.0        30.99(>1.5)

3       1     10.874       5.049      12.800        474.7        146.0          0.0         1.91(>1.5)

2     42.703       9.840      12.800          7.2          0.0          0.0         0.01

2       1     11.616       4.998      11.600        265.8         58.6          0.0         0.04

2     47.826       7.877      11.600        733.6        162.8          0.0         0.12

1       1     36.441      16.845       6.200       5691.2       1888.9          0.0         1.00

活载产生的总质量 (t):                       2276.750

恒载产生的总质量 (t):                       7677.480

附加总质量 (t):                                0.000

结构的总质量 (t):                           9954.229

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

*********************************************************

*             各层构件数量、构件材料和层高              *

*********************************************************

层号(标准层号)   塔号         梁元数          柱元数           墙元数         层高        累计高度

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)     (m)           (m)

1(  1)           1       238(30/ 360)      97(30/ 360)      84(30/ 360)      6.200         6.200

2(  2)           1        59(30/ 360)      22(30/ 360)       0(30/ 360)      5.400        11.600

2        66(30/ 360)      14(30/ 360)      19(30/ 360)      5.400        11.600

3(  3)           1       126(30/ 360)      21(30/ 360)       0(30/ 360)      1.200        12.800

2         0(30/ 360)      15(30/ 360)       0(30/ 360)      1.200        12.800

4(  4)           1        58(30/ 360)      21(30/ 360)       0(30/ 360)      5.400        18.200

2        27(30/ 360)      15(30/ 360)       0(30/ 360)      5.400        18.200

*********************************************************

*                    风荷载信息                         *

*********************************************************

层号  塔号   风荷载X      剪力X    倾覆弯矩X   风荷载Y      剪力Y    倾覆弯矩Y

4     1      41.19       41.2       222.4     117.04      117.0       632.0

2      84.31       84.3       455.3      38.54       38.5       208.1

3     1       8.79       50.0       282.4      25.59      142.6       803.2

2      16.73      101.0       576.5       8.02       46.6       264.0

2     1      39.00       89.0       762.9     115.15      257.8      2195.2

2      79.92      181.0      1553.8     107.72      154.3      1097.1

1     1       0.00      269.9      3990.3       0.00      412.1      5847.1

===========================================================================

各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

===========================================================================

层号   塔号    面积      形心X      形心Y   等效宽B   等效高H   最大宽BMAX   最小宽BMIN

1      1   2404.21     33.56     18.19     66.41     37.06       66.59       36.75

2      1    287.43     11.39      5.02     28.60     10.05       28.60       10.05

2    378.01     49.50      7.72     28.09     18.72       29.68       16.09

3      1    287.43     11.40      5.03     28.60     10.05       28.60       10.05

4      1    287.43     11.40      5.02     28.60     10.05       28.60       10.05

2    192.84     42.69     10.31      9.35     20.63       20.63        9.35

===========================================================================

各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

===========================================================================

层号   塔号    单位面积质量 g[i]      质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1      1         3152.87                        2.79

2      1         1128.95                        0.52

2         2371.29                        1.10

3      1         2159.57                        2.05

2         7200.00                        6.85

4      1         1051.27                        1.00

2         1156.87                        1.10

===========================================================================

计算信息

===========================================================================

计算日期          : 2014. 1.14

开始时间          :   16:56:17

可用内存          :  505.00MB

第一步: 数据预处理

第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息

第三步: 地震作用分析

第四步: 风及竖向荷载分析

第五步: 计算杆件内力

结束日期          : 2014. 1.14

时间              :   16:58: 0

总用时            :    0: 1:43

===========================================================================

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No        : 层号

Tower No        : 塔号

Xstif，Ystif    : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf             : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass    : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass           : 总质量

Eex，Eey        : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty      : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2    : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值

110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

===========================================================================

Floor No.   1     Tower No.   1

Xstif=    40.0323(m)     Ystif=    21.2168(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    36.4409(m)     Ymass=    16.8447(m)     Gmass(活荷折减)=  9469.1025(  7580.1641)(t)

Eex  =     0.1219        Eey  =     0.1745

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

Ratx1=     6.8923        Raty1=    20.0432

Ratx2=     3.6929        Raty2=    10.7392

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 1.2156E+08(kN/m)  RJY1 = 1.8126E+08(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 9.6091E+07(kN/m)  RJY3 = 1.1611E+08(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 1.5498E+07(kN/m)  RJY3/H = 1.8728E+07(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   2     Tower No.   1

Xstif=    14.6947(m)     Ystif=     5.0000(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    11.6159(m)     Ymass=     4.9977(m)     Gmass(活荷折减)=   383.1435(   324.4938)(t)

Eex  =     0.2507        Eey  =     0.0002

Ratx =     0.0067        Raty =     0.0045

Ratx1=     0.0719        Raty1=     0.0820

Ratx2=     0.2058        Raty2=     0.2348

薄弱层地震剪力放大系数= 1.25

RJX1 = 8.1618E+05(kN/m)  RJY1 = 8.1618E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 6.0150E+04(kN/m)  RJY3 = 6.8305E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 1.1139E+04(kN/m)  RJY3/H = 1.2649E+04(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   2     Tower No.   2

Xstif=    56.4027(m)     Ystif=     5.0552(m)     Alf  =     3.6285(Degree)

Xmass=    47.8259(m)     Ymass=     7.8767(m)     Gmass(活荷折减)=  1059.2126(   896.3832)(t)

Eex  =     0.9516        Eey  =     0.3022

Ratx =     0.2660        Raty =     0.1330

Ratx1=    80.7338        Raty1=    28.9704

Ratx2=   231.1921        Raty2=    82.9607

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 3.2338E+07(kN/m)  RJY1 = 2.4110E+07(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 1.9917E+07(kN/m)  RJY3 = 8.2759E+06(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 3.6883E+06(kN/m)  RJY3/H = 1.5326E+06(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   3     Tower No.   1

Xstif=    11.9664(m)     Ystif=     5.0000(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    10.8739(m)     Ymass=     5.0494(m)     Gmass(活荷折减)=   766.7762(   620.7264)(t)

Eex  =     0.0953        Eey  =     0.0048

Ratx =     4.3226        Raty =     4.3226

Ratx1=    31.5113        Raty1=    28.1357

Ratx2=     5.4464        Raty2=     4.8630

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 3.5280E+06(kN/m)  RJY1 = 3.5280E+06(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 1.1957E+06(kN/m)  RJY3 = 1.1899E+06(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 9.9644E+05(kN/m)  RJY3/H = 9.9162E+05(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   3     Tower No.   2

Xstif=    42.7033(m)     Ystif=     9.8400(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    42.7033(m)     Ymass=     9.8400(m)     Gmass(活荷折减)=     7.2000(     7.2000)(t)

Eex  =     0.0000        Eey  =     0.0000

Ratx =     0.0891        Raty =     0.1195

Ratx1=    13.5774        Raty1=    13.4436

Ratx2=     2.3467        Raty2=     2.3236

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 2.8800E+06(kN/m)  RJY1 = 2.8800E+06(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 3.5243E+05(kN/m)  RJY3 = 4.0810E+05(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 2.9369E+05(kN/m)  RJY3/H = 3.4008E+05(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   4     Tower No.   1

Xstif=    11.9664(m)     Ystif=     5.0000(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    11.5177(m)     Ymass=     4.9939(m)     Gmass(活荷折减)=   309.5150(   302.1670)(t)

Eex  =     0.0380        Eey  =     0.0006

Ratx =     0.2222        Raty =     0.2222

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

Ratx2=     1.0000        Raty2=     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 7.8400E+05(kN/m)  RJY1 = 7.8400E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 5.4208E+04(kN/m)  RJY3 = 6.0419E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 1.0039E+04(kN/m)  RJY3/H = 1.1189E+04(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   4     Tower No.   2

Xstif=    42.7033(m)     Ystif=     9.8400(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    42.6969(m)     Ymass=    10.9865(m)     Gmass(活荷折减)=   236.0295(   223.0948)(t)

Eex  =     0.0008        Eey  =     0.1436

Ratx =     0.2222        Raty =     0.2222

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

Ratx2=     1.0000        Raty2=     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 6.4000E+05(kN/m)  RJY1 = 6.4000E+05(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 3.7081E+04(kN/m)  RJY3 = 4.3366E+04(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 6.8669E+03(kN/m)  RJY3/H = 8.0308E+03(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  0.0719(第  2层第 1塔)

Y方向最小刚度比:  0.0820(第  2层第 1塔)

============================================================================

结构整体抗倾覆验算结果

============================================================================

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

X风荷载      3734819.5         3833.2         974.32           0.00

Y风荷载      2081992.2         5851.3         355.81           0.00

X 地 震      3421766.5         3750.2         912.43           0.00

Y 地 震      1907479.2         3816.2         499.84           0.00

============================================================================

结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)

============================================================================

按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.076

按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.002

按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.035

按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.007

按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.115

按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.002

按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.050

按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.010

============================================================================

结构整体稳定验算结果

============================================================================

X向刚重比 EJd/GH**2=        1.76

Y向刚重比 EJd/GH**2=        1.98

该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比EJd/GH**2小于2.7,应该考虑重力二阶效应

**********************************************************************

*                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *

**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

4      1     0.5826E+03  0.7255E+03   1.00   1.00

4      2     0.5501E+03  0.5549E+03   1.00   1.00

3      1     0.6147E+04  0.8183E+04  10.55  11.28

3      2     0.3966E+04  0.4545E+04   7.21   8.19

2      1     0.1084E+04  0.1258E+04   0.18   0.15

2      2     0.1787E+05  0.1330E+05   4.51   2.93

1      1     0.7796E+05  0.1069E+06   4.11   7.34

X方向最小楼层抗剪承载力之比:   0.18 层号:  2 塔号:  1

Y方向最小楼层抗剪承载力之比:   0.15 层号:  2 塔号:  1

======================================================================

周期、地震力与振型输出文件

(VSS求解器)

======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数

1       0.4999    131.81        0.64 ( 0.29+0.36 )      0.36

2       0.4872     32.33        0.95 ( 0.68+0.27 )      0.05

3       0.4568    106.18        0.41 ( 0.03+0.38 )      0.59

4       0.1988     88.47        0.82 ( 0.00+0.82 )      0.18

5       0.0853    178.87        0.99 ( 0.99+0.00 )      0.01

6       0.0829     93.68        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00

7       0.0598    157.80        0.09 ( 0.08+0.02 )      0.91

8       0.0577    106.33        0.86 ( 0.07+0.78 )      0.14

9       0.0547      9.73        0.93 ( 0.84+0.09 )      0.07

地震作用最大的方向 =    88.885 (度)

============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1         59.31        -66.31      -1195.28

3        1          4.15         -3.43        -34.82

2        1          0.63         -2.87         29.19

1        1          0.75         -0.62          3.90

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1        147.16         92.57        695.59

3        1         11.94         11.63         10.41

2        1          2.55          7.68       -110.23

1        1          1.97          0.82          4.81

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          7.73        -24.80        572.74

3        1          0.81         -6.95         19.60

2        1         -0.24         -4.29         69.51

1        1          0.15         -0.40          8.87

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1         -0.03         -0.87         10.53

3        1         -0.12          4.59        -10.08

2        1          0.31          3.92        -60.71

1        1         -0.02          0.44         -6.78

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1        -33.43         -1.45        -46.67

3        1        462.44         -6.79        128.08

2        1        366.01          4.13       -561.99

1        1        523.22        -43.03       2808.90

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          0.00         -0.01          0.05

3        1          0.02          0.12         -0.30

2        1          0.03         -0.33          3.03

1        1          0.03         -0.09          0.32

振型   7 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          1.12          0.01          9.03

3        1        -18.55          5.89        -67.62

2        1         39.43        -22.88         12.47

1        1         85.24        -23.90        238.90

振型   8 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          0.68         -0.64         52.48

3        1        -17.85         47.02       -416.03

2        1         32.48       -155.96       -136.08

1        1         82.96       -136.48       -415.71

振型   9 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1         12.24          2.32        -45.85

3        1       -219.25        -74.36        392.81

2        1        280.32        184.13        -15.39

1        1       1252.16         83.61       4585.98

各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1         64.84

2        163.62

3          8.45

4          0.14

5       1318.24

6          0.07

7        107.24

8         98.27

9       1325.47

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

4        1        212.00        212.00( 4.04%)      ( 4.04%)       1144.80        443.64

3        1        512.34        527.76( 4.62%)      ( 4.62%)       1451.49        366.28

2        1        506.60        839.38( 3.33%)      ( 3.33%)       5358.34        741.19

1        1       1489.49       2035.78( 1.97%)      ( 1.97%)      16794.10       2247.33

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   0.80%

X 方向的有效质量系数:    90.07%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1        -66.98         74.89       1349.94

3        1         -4.69          3.87         39.32

2        1         -0.71          3.25        -32.97

1        1         -0.85          0.71         -4.40

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1        101.36         63.76        479.10

3        1          8.22          8.01          7.17

2        1          1.76          5.29        -75.92

1        1          1.36          0.56          3.31

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1        -33.35        106.96      -2470.10

3        1         -3.48         29.99        -84.51

2        1          1.04         18.51       -299.80

1        1         -0.65          1.74        -38.27

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1         -1.74        -49.45        595.57

3        1         -6.74        259.52       -570.26

2        1         17.80        221.57      -3433.82

1        1         -1.25         25.06       -383.40

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          1.20          0.05          1.67

3        1        -16.53          0.24         -4.58

2        1        -13.09         -0.15         20.09

1        1        -18.71          1.54       -100.43

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          0.01          0.04         -0.23

3        1         -0.07         -0.51          1.33

2        1         -0.11          1.44        -13.30

1        1         -0.14          0.39         -1.39

振型   7 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1         -0.43         -0.01         -3.44

3        1          7.07         -2.24         25.77

2        1        -15.03          8.72         -4.75

1        1        -32.49          9.11        -91.06

振型   8 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1         -1.70          1.61       -131.40

3        1         44.69       -117.73       1041.71

2        1        -81.34        390.52        340.73

1        1       -207.72        341.74       1040.90

振型   9 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

4        1          1.81          0.34         -6.77

3        1        -32.37        -10.98         58.00

2        1         41.39         27.19         -2.27

1        1        184.87         12.34        677.09

各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1         82.71

2         77.62

3        157.19

4        456.69

5          1.69

6          1.36

7         15.58

8        616.14

9         28.89

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

4        1        225.16        225.16( 4.29%)      ( 4.29%)       1215.84        482.57

3        1        291.99        357.23( 3.13%)      ( 3.13%)       1504.99        398.43

2        1        476.33        596.94( 2.37%)      ( 2.37%)       4097.09        806.24

1        1        360.56        849.88( 0.82%)      ( 0.82%)       8971.06       2444.56

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   0.80%

Y 方向的有效质量系数:    90.06%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号     塔号     X向调整系数      Y向调整系数

1        1          1.000             1.000

2        1          1.000             1.000

3        1          1.000             1.000

4        1          1.000             1.000

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果，内力CQC统计结果见WV02Q.OUT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                                                                         |

|                         SATWE 位移输出文件                              |

|                     文件 名称: WDISP.OUT                                |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

所有位移的单位为毫米

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况  1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

4      1      1623       5.75        5.73         5400.

1623       1.47        1.47       1/3670.    50.9%       1.00

2      1662       3.57        2.86         5400.

1662       3.22        2.58       1/1677.    48.9%       1.00

3      1      1529       4.34        4.33         1200.

1529       0.16        0.16       1/7470.    99.9%       0.38

2      1610       0.35        0.28         1200.

1610       0.34        0.27       1/3531.    92.7%       0.37

2      1      1375       4.18        4.17         5400.

1405       4.18        4.16       1/1292.    99.9%       4.44

2      1416       0.01        0.01         5400.

1416       0.01        0.01       1/9999.    41.2%       0.00

1      1       836       0.00        0.00         6200.

836       0.00        0.00       1/9999.    99.9%       0.00

X方向最大层间位移角:               1/1292.(第  2层第 1塔)

=== 工况  2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

4      1      1623       5.81        5.77         5400.

1623       1.49        1.48       1/3635.    50.7%       1.00

2      1662       3.57        2.86         5400.

1662       3.22        2.58       1/1676.    48.9%       1.00

3      1      1529       4.39        4.36         1200.

1529       0.16        0.16       1/7369.    99.9%       0.38

2      1610       0.35        0.28         1200.

1610       0.34        0.27       1/3530.    92.6%       0.37

2      1      1375       4.23        4.20         5400.

1405       4.22        4.19       1/1279.    99.9%       4.43

2      1416       0.01        0.01         5400.

1416       0.01        0.01       1/9999.    45.8%       0.00

1      1       836       0.00        0.00         6200.

836       0.00        0.00       1/9999.    95.4%       0.00

X方向最大层间位移角:               1/1279.(第  2层第 1塔)

=== 工况  3 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

4      1      1623       6.83        5.44         5400.

1623       1.70        1.40       1/3174.    41.6%       1.00

2      1658       2.26        2.26         5400.

1658       2.03        2.03       1/2664.    52.0%       1.00

3      1      1529       5.19        4.09         1200.

1529       0.22        0.18       1/5406.    99.9%       0.43

2      1606       0.24        0.23         1200.

1606       0.22        0.22       1/5539.    98.9%       0.37

2      1      1375       4.96        3.91         5400.

1375       4.96        3.91       1/1089.    93.4%       3.87

2      1412       0.02        0.01         5400.

1412       0.02        0.01       1/9999.    90.3%       0.01

1      1       836       0.01        0.00         6200.

836       0.01        0.00       1/9999.    79.2%       0.00

Y方向最大层间位移角:               1/1089.(第  2层第 1塔)

=== 工况  4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

4      1      1623       6.83        5.44         5400.

1623       1.70        1.40       1/3173.    41.6%       1.00

2      1658       2.34        2.30         5400.

1658       2.10        2.06       1/2573.    51.9%       1.00

3      1      1529       5.19        4.09         1200.

1529       0.22        0.18       1/5405.    99.9%       0.43

2      1606       0.24        0.24         1200.

1606       0.22        0.22       1/5359.    98.4%       0.37

2      1      1375       4.96        3.91         5400.

1375       4.96        3.91       1/1089.    93.4%       3.88

2      1412       0.02        0.01         5400.

1412       0.02        0.01       1/9999.    86.0%       0.01

1      1       836       0.01        0.00         6200.

836       0.01        0.00       1/9999.    76.5%       0.00

Y方向最大层间位移角:               1/1089.(第  2层第 1塔)

=== 工况  5 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

4      1      1623       2.26        2.26       1.00         5400.

1627       0.73        0.73       1.00       1/7357.    64.9%       1.00

2      1662       2.47        2.34       1.06         5400.

1674       2.21        2.09       1.05       1/2446.    51.0%       1.00

3      1      1529       1.53        1.52       1.00         1200.

1533       0.06        0.06       1.00       1/9999.    99.9%       0.27

2      1610       0.26        0.24       1.07         1200.

1620       0.24        0.23       1.06       1/4941.    99.3%       0.38

2      1      1375       1.47        1.47       1.00         5400.

1405       1.47        1.46       1.00       1/3681.    99.8%       4.37

2      1416       0.02        0.01       1.31         5400.

1453       0.01        0.01       1.49       1/9999.    66.6%       0.01

1      1      1080       0.00        0.00       1.00         6200.

1080       0.00        0.00       1.00       1/9999.    99.9%       0.00

X方向最大层间位移角:               1/2446.(第  4层第 2塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.31(第  2层第 2塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.49(第  2层第 2塔)

=== 工况  6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

4      1      1623       5.87        5.46       1.07         5400.

1627       1.91        1.77       1.08       1/2826.    59.6%       1.00

2      1658       1.03        1.03       1.00         5400.

1662       0.90        0.90       1.00       1/5968.    50.1%       1.00

3      1      1529       3.96        3.69       1.07         1200.

1529       0.17        0.16       1.08       1/6971.    99.9%       0.31

2      1606       0.12        0.12       1.02         1200.

1606       0.10        0.10       1.00       1/9999.    96.7%       0.38

2      1      1375       3.78        3.53       1.07         5400.

1379       3.78        3.53       1.07       1/1429.    99.9%       3.81

2      1412       0.02        0.02       1.48         5400.

1416       0.02        0.01       1.50       1/9999.    87.8%       0.03

1      1       836       0.01        0.00       1.00         6200.

836       0.01        0.00       1.00       1/9999.    91.5%       0.00

Y方向最大层间位移角:               1/1429.(第  2层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.48(第  2层第 2塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.50(第  2层第 2塔)

=== 工况  7 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

4      1      1631        -1.70

2      1669        -0.73

3      1      1569        -3.23

2      1617        -0.48

2      1      1386        -2.20

2      1464        -1.58

1      1       877        -3.97

=== 工况  8 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

4      1      1635        -1.14

2      1669        -1.09

3      1      1558        -2.27

2      1608        -0.98

2      1      1386        -1.16

2      1419        -1.48

1      1       882        -0.87

=== 工况  9 === X 方向风荷载作用下的扭转风振楼层Y向最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Y)    Jmin       Min-(Y)       Max-Dy/h

4      1      1653       1.39       1623         -1.54       1/9108.

2      1670       0.00       1658          0.00       1/9999.

3      1      1597       0.85       1529         -0.95       1/9999.

2      1616       0.00       1606          0.00       1/9999.

2      1      1405       0.81       1375         -0.90       1/5974.

2      1516       0.00       1412          0.00       1/9999.

1      1      1258       0.00        836          0.00       1/9999.

Y方向最大层间位移角:               1/5974.(第  2层第 1塔)

=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的扭转风振楼层X向最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(X)    Jmin       Min-(X)       Max-Dy/h

4      1      1623       0.00       1627          0.00       1/9999.

2      1658       0.70       1662         -0.68       1/8469.

3      1      1529       0.00       1533          0.00       1/9999.

2      1606       0.07       1610         -0.07       1/9999.

2      1      1375       0.00       1379          0.00       1/9999.

2      1432       0.00       1416          0.00       1/9999.

1      1       836       0.00       1010          0.00       1/9999.

X方向最大层间位移角:               1/8469.(第  4层第 2塔)

=== 工况 11 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx

4      1      1623       5.81        5.81       1.00         5400.

1627       1.48        1.48       1.00

2      1662       2.80        2.42       1.16         5400.

1662       2.52        2.18       1.16

3      1      1529       4.34        4.33       1.00         1200.

1533       0.16        0.16       1.00

2      1610       0.28        0.24       1.16         1200.

1610       0.27        0.23       1.16

2      1      1375       4.17        4.17       1.00         5400.

1405       4.17        4.16       1.00

2      1416       0.01        0.01       1.22         5400.

1416       0.01        0.00       1.60

1      1       836       0.00        0.00       1.00         6200.

836       0.00        0.00       1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.22(第  2层第 2塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.60(第  2层第 2塔)

=== 工况 12 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy

4      1      1623       5.41        4.87       1.11         5400.

1623       1.34        1.25       1.07

2      1658       2.26        2.26       1.00         5400.

1658       2.03        2.03       1.00

3      1      1529       4.07        3.62       1.12         1200.

1529       0.17        0.16       1.12

2      1606       0.24        0.23       1.02         1200.

1606       0.22        0.22       1.00

2      1      1375       3.90        3.47       1.13         5400.

1375       3.89        3.46       1.13

2      1412       0.02        0.01       1.62         5400.

1412       0.02        0.01       1.66

1      1       836       0.01        0.00       1.00         6200.

836       0.01        0.00       1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.62(第  2层第 2塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.66(第  2层第 2塔)

计算结果见附图，附图包括：

1.平面简图，2.荷载简图；3.梁弯矩包络图，4. 梁配筋包络图，5.梁柱应力比简图，6.板计算结果等。

# 3 调节池区池壁算

3.1  1～2轴池壁计算

3.1.1  1-1剖面池壁计算

a 池内水压计算（有效水位4.0米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 42kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{50.4, 56.7} ＝ 56.7kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 23370mm，计算跨度 Ly ＝ 4700mm，

板的厚度 h ＝ 400mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.00181+0.2*0.02946)*42*4.72 ＝ 7.15kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.02946+0.2*0.00181)*42*4.72 ＝ 27.67kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.0526*42*4.72 ＝ -48.80kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.0667*42*4.72 ＝ -61.88kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 7.15kN·m，Mxq ＝ 7.15kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{8.58, 9.65} ＝ 9.65kN·m

Asx ＝ 93mm，as ＝ 55mm，ξ ＝ 0.006，ρ ＝ 0.03%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 860mm； 实配纵筋： Φ12@130 （As ＝ 870）； ωmax ＝ 0.026mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 27.67kN·m，Myq ＝ 27.67kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{33.21, 37.36} ＝ 37.36kN·m

Asy ＝ 352mm，as ＝ 43mm，ξ ＝ 0.021，ρ ＝ 0.10%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 860mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.090mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -48.80kN·m，Mx'q ＝ -48.80kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-58.56, -65.88} ＝ -65.88kN·m

Asx' ＝ 623mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.036，ρ ＝ 0.17%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 860mm； 实配纵筋： Φ12@130 （As ＝ 870）； ωmax ＝ 0.161mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -61.88kN·m，My'q ＝ -61.88kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-74.26, -83.54} ＝ -83.54kN·m

Asy' ＝ 799mm，as' ＝ 43mm，ξ ＝ 0.047，ρ ＝ 0.22%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 860mm； 实配纵筋： Φ16@200+Φ12@200 （As ＝ 1570）； ωmax ＝ 0.131mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 2.1mm，f / Ly ＝ 1/2,262

b 池外水、土压计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

均布荷载： gk1 ＝ 4kN/m

三角形荷载： gk2 ＝ 66kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{84, 94.5} ＝ 94.5kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 23370mm，计算跨度 Ly ＝ 4700mm，

板的厚度 h ＝ 400mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.0015+0.2*0.07)*4*4.72 ＝ 1.37kN·m

Mxgk2 ＝ (0.00181+0.2*0.02946)*66*4.72 ＝ 11.23kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.07+0.2*0.0015)*4*4.72 ＝ 6.21kN·m

Mygk2 ＝ (0.02946+0.2*0.00181)*66*4.72 ＝ 43.49kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.0776*4*4.72 ＝ -6.86kN·m

Mx'gk2 ＝ -0.0526*66*4.72 ＝ -76.68kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.124*4*4.72 ＝ -10.96kN·m

My'gk2 ＝ -0.0667*66*4.72 ＝ -97.24kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 12.60kN·m，Mxq ＝ 12.60kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{15.12, 17.01} ＝ 17.01kN·m

Asx ＝ 166mm，as ＝ 57mm，ξ ＝ 0.010，ρ ＝ 0.05%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 860mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.045mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 49.70kN·m，Myq ＝ 49.70kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{59.64, 67.09} ＝ 67.09kN·m

Asy ＝ 638mm，as ＝ 43mm，ξ ＝ 0.037，ρ ＝ 0.18%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 860mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.162mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -83.54kN·m，Mx'q ＝ -83.54kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-100.25, -112.78} ＝ -112.78kN·m

Asx' ＝ 1084mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.063，ρ ＝ 0.30%；

实配纵筋： Φ14@135 （As ＝ 1140）； ωmax ＝ 0.191mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -108.20kN·m，My'q ＝ -108.20kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-129.84, -146.07} ＝ -146.07kN·m

Asy' ＝ 1419mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.083，ρ ＝ 0.40%；

实配纵筋： Φ14@100 （As ＝ 1539）； ωmax ＝ 0.144mm

1.4  斜截面受剪承载力计算

V ＝ Q·(2Lx - Ly)·Ly / 4Lx ＝ 94.5*(2*23.37-4.7)*4.7/(4*23.37) ＝ 199.7kN

R ＝ 0.7·βh·ft·b·h0 ＝ 0.7*1*1433*1*0.357 ＝ 358.1kN ≥ V ＝ 199.7kN，满足要求。

1.5  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 4.3mm，f / Ly ＝ 1/1,082

3.2  3～5轴池壁计算

3.2.1  1-1剖面池壁计算

a 池内水压计算（有效水位5.0米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 53kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{63.6, 71.55} ＝ 71.55kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 4000mm，计算跨度 Ly ＝ 6200mm，板的厚度 h ＝ 500mm （h ＝ Lx / 8）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.01843+0.2*0.00921)*53*42 ＝ 17.19kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.00921+0.2*0.01843)*53*42 ＝ 10.93kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.0391*53*42 ＝ -33.16kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.0426*53*42 ＝ -36.12kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 17.19kN·m，Mxq ＝ 17.19kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{20.62, 23.2} ＝ 23.20kN·m

Asx ＝ 171mm，as ＝ 45mm，ξ ＝ 0.008，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝1272）； ωmax ＝ 0.048mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 10.93kN·m，Myq ＝ 10.93kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{13.12, 14.76} ＝ 14.76kN·m

Asy ＝ 112mm，as ＝ 61mm，ξ ＝ 0.005，ρ ＝ 0.03%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝1272）； ωmax ＝ 0.040mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -33.16kN·m，Mx'q ＝ -33.16kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-39.79, -44.76} ＝ -44.76kN·m

Asx' ＝ 330mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.015，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝ 1272）； ωmax ＝ 0.074mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -36.12kN·m，My'q ＝ -36.12kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-43.35, -48.77} ＝ -48.77kN·m

Asy' ＝ 360mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.017，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ20@200 （As ＝ 1571）； ωmax ＝ 0.059mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.3mm，f / Lx ＝ 1/13,832

b 池外水、土压计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

均布荷载： gk1 ＝ 4kN/m

三角形荷载： gk2 ＝ 85.5kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{107.4, 120.83} ＝ 120.83kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 4000mm，计算跨度 Ly ＝ 6200mm，板的厚度 h ＝ 500mm （h ＝ Lx / 8）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.03725+0.2*0.01149)*4*42 ＝ 2.53kN·m

Mxgk2 ＝ (0.01843+0.2*0.00921)*85.5*42 ＝ 27.73kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.01149+0.2*0.03725)*4*42 ＝ 1.21kN·m

Mygk2 ＝ (0.00921+0.2*0.01843)*85.5*42 ＝ 17.64kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.07977*4*42 ＝ -5.11kN·m

Mx'gk2 ＝ -0.0391*85.5*42 ＝ -53.49kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.05719*4*42 ＝ -3.66kN·m

My'gk2 ＝ -0.0426*85.5*42 ＝ -58.28kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 30.26kN·m，Mxq ＝ 30.26kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{36.31, 40.85} ＝ 40.85kN·m

Asx ＝ 301mm，as ＝ 45mm，ξ ＝ 0.014，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝1272）； ωmax ＝ 0.069mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 18.85kN·m，Myq ＝ 18.85kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{22.62, 25.45} ＝ 25.45kN·m

Asy ＝ 194mm，as ＝ 61mm，ξ ＝ 0.009，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝1272）； ωmax ＝ 0.054mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -58.59kN·m，Mx'q ＝ -58.59kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-70.31, -79.1} ＝ -79.10kN·m

Asx' ＝ 587mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.027，ρ ＝ 0.13%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝1272）； ωmax ＝ 0.116mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -61.94kN·m，My'q ＝ -61.94kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-74.32, -83.61} ＝ -83.61kN·m

Asy' ＝ 621mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.029，ρ ＝ 0.14%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ20@200 （As ＝ 1571）； ωmax ＝ 0.101mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.5mm，f / Lx ＝ 1/7,848

3.2.2  2-2、3-3、4-4剖面池壁计算

a 池内水压计算（有效水位5.0米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 53kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{63.6, 71.55} ＝ 71.55kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 37700mm，计算跨度 Ly ＝ 6200mm，

板的厚度 h ＝ 500mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.00148+0.2*0.02953)*53*6.22 ＝ 15.05kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.02953+0.2*0.00148)*53*6.22 ＝ 60.76kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.05819*53*6.22 ＝ -118.56kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.0667*53*6.22 ＝ -135.89kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 15.05kN·m，Mxq ＝ 15.05kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{18.06, 20.31} ＝ 20.31kN·m

Asx ＝ 154mm，as ＝ 60mm，ξ ＝ 0.007，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝ 1272）； ωmax ＝ 0.036mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 60.76kN·m，Myq ＝ 60.76kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{72.91, 82.02} ＝ 82.02kN·m

Asy ＝ 608mm，as ＝ 44mm，ξ ＝ 0.028，ρ ＝ 0.13%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝ 1272）； ωmax ＝ 0.134mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -118.56kN·m，Mx'q ＝ -118.56kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-142.27, -160.05} ＝ -160.05kN·m

Asx' ＝ 1203mm，as' ＝ 44mm，ξ ＝ 0.055，ρ ＝ 0.26%；

实配纵筋： Φ18@200+Φ12@200 （As ＝ 1837）； ωmax ＝ 0.171mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -135.89kN·m，My'q ＝ -135.89kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-163.07, -183.45} ＝ -183.45kN·m

Asy' ＝ 1382mm，as' ＝ 43mm，ξ ＝ 0.063，ρ ＝ 0.30%；

实配纵筋： Φ20@200+Φ14@200 （As ＝ 2341）； ωmax ＝ 0.106mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 3.8mm，f / Ly ＝ 1/1,615

b 池外水、土压计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

均布荷载： gk1 ＝ 4kN/m

三角形荷载： gk2 ＝ 85.5kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{107.4, 120.83} ＝ 120.83kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 37700mm，计算跨度 Ly ＝ 6200mm，

板的厚度 h ＝ 500mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.0015+0.2*0.07)*4*6.22 ＝ 2.38kN·m

Mxgk2 ＝ (0.00148+0.2*0.02953)*85.5*6.22 ＝ 24.27kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.07+0.2*0.0015)*4*6.22 ＝ 10.81kN·m

Mygk2 ＝ (0.02953+0.2*0.00148)*85.5*6.22 ＝ 98.01kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.0776*4*6.22 ＝ -11.93kN·m

Mx'gk2 ＝ -0.05819*85.5*6.22 ＝ -191.26kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.124*4*6.22 ＝ -19.07kN·m

My'gk2 ＝ -0.0667*85.5*6.22 ＝ -219.22kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 26.66kN·m，Mxq ＝ 26.66kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{31.99, 35.99} ＝ 35.99kN·m

Asx ＝ 275mm，as ＝ 61mm，ξ ＝ 0.013，ρ ＝ 0.06%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 1075mm； 实配纵筋： Φ18@200 （As ＝ 1272）； ωmax ＝ 0.098mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 108.82kN·m，Myq ＝ 108.82kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{130.59, 146.91} ＝ 146.91kN·m

Asy ＝ 1104mm，as ＝ 45mm，ξ ＝ 0.051，ρ ＝ 0.24%；

实配纵筋： Φ20@200 （As ＝ 1571）； ωmax ＝ 0.178mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -203.19kN·m，Mx'q ＝ -203.19kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-243.83, -274.31} ＝ -274.31kN·m

Asx' ＝ 2107mm，as' ＝ 44mm，ξ ＝ 0.097，ρ ＝ 0.46%；

实配纵筋： Φ18@100 （As ＝ 2545）； ωmax ＝ 0.145mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -238.28kN·m，My'q ＝ -238.28kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-285.94, -321.68} ＝ -321.68kN·m

Asy' ＝ 2494mm，as' ＝ 44mm，ξ ＝ 0.115，ρ ＝ 0.55%；

实配纵筋： Φ20@100 （As ＝ 3142）； ωmax ＝ 0.165mm

1.4  斜截面受剪承载力计算

V ＝ Q·(2Lx - Ly)·Ly / 4Lx ＝ 120.83*(2*37.7-6.2)*6.2/(4*37.7) ＝ 343.8kN

R ＝ 0.7·βh·ft·b·h0 ＝ 0.7*1*1433*1*0.455 ＝ 456.4kN ≥ V ＝ 343.8kN，满足要求。

1.5  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 7.7mm，f / Ly ＝ 1/809

3.2.3  5-5剖面池壁计算

池内水压计算（有效水位5.0米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 53kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{63.6, 71.55} ＝ 71.55kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 37700mm，计算跨度 Ly ＝ 6200mm，

板的厚度 h ＝ 450mm （h ＝ Ly / 14）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.00148+0.2*0.02953)*53*6.22 ＝ 15.05kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.02953+0.2*0.00148)*53*6.22 ＝ 60.76kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.05819*53*6.22 ＝ -118.56kN·m

1.2.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.0667*53*6.22 ＝ -135.89kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 15.05kN·m，Mxq ＝ 15.05kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{18.06, 20.31} ＝ 20.31kN·m

Asx ＝ 173mm，as ＝ 57mm，ξ ＝ 0.009，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 967mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.052mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 60.76kN·m，Myq ＝ 60.76kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{72.91, 82.02} ＝ 82.02kN·m

Asy ＝ 684mm，as ＝ 43mm，ξ ＝ 0.035，ρ ＝ 0.17%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 967mm； 实配纵筋： Φ16@200 （As ＝ 1005）； ωmax ＝ 0.192mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -118.56kN·m，Mx'q ＝ -118.56kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-142.27, -160.05} ＝ -160.05kN·m

Asx' ＝ 1365mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.071，ρ ＝ 0.34%；

实配纵筋：Φ18@200+Φ12@200 （As ＝ 1837）； ωmax ＝ 0.128mm

1.3.4  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -135.89kN·m，My'q ＝ -135.89kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-163.07, -183.45} ＝ -183.45kN·m

Asy' ＝ 1574mm，as' ＝ 45mm，ξ ＝ 0.081，ρ ＝ 0.39%；

实配纵筋：Φ20@200+Φ14@200 （As ＝ 2341）； ωmax ＝ 0.122mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 7.7mm，f / Ly ＝ 1/804

3.3  污泥池池壁计算

3.3.1  1-1、2-2、3-3、4-4剖面池壁计算（有效水位4.6米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 50.6kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{60.72, 68.31} ＝ 68.31kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 10000mm，计算跨度 Ly ＝ 4600mm，

板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 13）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.00338*50.6*102 ＝ 17.10kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00592*50.6*102 ＝ 29.96kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.003*50.6*102 ＝ 15.18kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.01088*50.6*102 ＝ -55.05kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.01106*50.6*102 ＝ -55.96kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.01998*50.6*102 ＝ -101.10kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 17.10kN·m，Mxq ＝ 17.10kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{20.52, 23.09} ＝ 23.09kN·m

Asx ＝ 251mm，as ＝ 41mm，ξ ＝ 0.017，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ12@150 （As ＝ 754）； ωmax ＝ 0.076mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 29.96kN·m，M0xq ＝ 29.96kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{35.95, 40.44} ＝ 40.44kN·m

As0x ＝ 443mm，as ＝ 41mm，ξ ＝ 0.030，ρ ＝ 0.14%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ12@150 （As ＝ 754）； ωmax ＝ 0.134mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 15.18kN·m，Myq ＝ 15.18kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{18.22, 20.49} ＝ 20.49kN·m

Asy ＝ 233mm，as ＝ 55mm，ξ ＝ 0.017，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ12@150 （As ＝ 754）； ωmax ＝ 0.075mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -55.05kN·m，Mx'q ＝ -55.05kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-66.06, -74.32} ＝ -74.32kN·m

Asx' ＝ 825mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.056，ρ ＝ 0.27%；

实配纵筋： Φ12@130 （As ＝ 870）； ωmax ＝ 0.189mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -55.96kN·m，Mxz'q ＝ -55.96kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-67.16, -75.55} ＝ -75.55kN·m

Asxz' ＝ 839mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.057，ρ ＝ 0.27%；

实配纵筋： Φ12@130 （As ＝ 870）； ωmax ＝ 0.192mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -101.10kN·m，My'q ＝ -101.10kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-121.32, -136.48} ＝ -136.48kN·m

Asy' ＝ 1565mm，as' ＝ 43mm，ξ ＝ 0.107，ρ ＝ 0.51%；

实配纵筋： Φ16@120 （As ＝ 1676）； ωmax ＝ 0.167mm

1.4  斜截面受剪承载力计算

V ＝ Q·Ly / 2 ＝ 68.31*4.6/2 ＝ 157.1kN

R ＝ 0.7·βh·ft·b·h0 ＝ 0.7*1*1433*1*0.309 ＝ 309.9kN ≥ V ＝ 157.1kN，满足要求。

1.5  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.4mm，f / Ly ＝ 1/11,260

1.6  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 16.7mm，fOx / Lx ＝ 1/600

# 4 调节池区基础计算

JCCAD 总信息                  +

******采用PKPM系列JCCAD软件桩筏筏板有限元计算的模型参数*****

计算模型：

单向压缩分层总和法-弹性解修正*0.5㏑(D/Sa)

地基基础形式及参照规范：

天然地基（地基规范）、常规桩基（外荷载完全由桩基承担）

上部结构刚度影响（共同作用计算）：

网格划分依据：

布置构件的网格线及桩位

采用新方法加密网格 ×

凹角预先处理 ×

有梁无板时按梁单元计算

筏板(梁)上保护层厚度(mm):    35.0

筏板(梁)下保护层厚度(mm):    100.0

筏板（梁）混凝土级别:   30.0

筏板（梁）受拉压钢筋级别:    2.0

梁箍筋级别:    1.0

构造配筋率（0为自动计算）:    0.20

有限元网格控制边长（M）:    2.0

混凝土模量折减系数（0.7~1.0）：  1.0

如设后浇带，浇后浇带前的加荷比例（0~1）:   0.5

桩混凝土级别:   80.0

桩钢筋土级别:   2.0

桩顶的嵌固系数（铰接0~1刚接）:   0.0

1筏板面活荷载(kN/m2):   42

2筏板面活荷载(kN/m2):   52

×人防荷载

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×各工况自动计算水浮力

×底板抗浮验算（抗浮验算不考虑活荷载）

水浮力的组合系数:  1.4

√考虑筏板自重

√采用VSS向量稀疏求解器

×沉降计算考虑回弹再压缩

天然基地承载力特征值(kPa):   60.0

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  0.00

1筏板厚度（mm:   500

2筏板厚度（mm:   650

桩对筏板的冲切：

经复核计算，本工程桩对筏板的冲切满足要求。

******采用PKPM系列JCCAD软件桩基承台及独基沉降计算的模型参数******

桩承台沉降计算方法:

2、新桩基规范(JGJ94-2008)-等效作用法

独基沉降计算方法:

1、建筑地基规范 GB50007-2010

桩与承台连接:  铰接

√沉降计算考虑筏板影响

考虑相互影响的距离 (m) :    10.0

覆土重没输时，计算覆土重的回填土标高(m)     0.0

沉降计算调整系数:     1.0

承台混凝土级别:    30.0

承台受拉压钢筋级别:     3.0

承台受拉区构造配筋率(0为自动计算):     0.0

承台混凝土保护层厚(mm):    50.0

承台底(B/2深)土极限阻力标准值 kPa:     0.0

桩混凝土级别:    80.0

桩钢筋级别:     1.0

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×桩承载力按共同作用调整

√计算出的承台高度不同时各自归并

******           计算结果            ******

1: SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活

2: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活

3: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x

4: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y

5: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x

6: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y

7: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x

8: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风x

9: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y

10: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y

11: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活

12: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活

13: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活

14: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活

15: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地x+0.38*竖地

16: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地x+0.38*竖地

17: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地y+0.38*竖地

18: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地y+0.38*竖地

19: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地

20: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风y+1.00*地y+0.38*竖地

21: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风x-1.00*地x+0.38*竖地

22: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地

23: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活

24: SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活

25: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x

26: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y

27: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x

28: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y

29: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x

30: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x

31: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y

32: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风y

33: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活

34: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x+0.70*1.40*活

35: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y+0.70*1.40*活

36: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y+0.70*1.40*活

37: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地

38: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地

39: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地

40: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地y+0.50*竖地

41: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风x+1.30*地x+0.50*竖地

42: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风y+1.30*地y+0.50*竖地

43: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风x-1.30*地x+0.50*竖地

44: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风y-1.30*地y+0.50*竖地

45: 标准恒载(1.0恒)

ICD= 1

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  592.67(kN)    组合号No.   9  满足

最小反力Qmin=  514.41(kN)    组合号No.  22  满足

平均反力Qave=  592.67(kN)    组合号No.   9  满足

平均水平反力Have=    3.75(kN)    组合号No.   6  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 2

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  925.48(kN)    组合号No.   8  满足

最小反力Qmin=  821.01(kN)    组合号No.  19  满足

平均反力Qave=  925.48(kN)    组合号No.   8  满足

平均水平反力Have=    2.66(kN)    组合号No.   6  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 3

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax= 1122.30(kN)    组合号No.   9  满足

最小反力Qmin= 1054.82(kN)    组合号No.  21  满足

平均反力Qave= 1122.30(kN)    组合号No.   9  满足

平均水平反力Have=    6.28(kN)    组合号No.  14  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 4

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax= 1121.37(kN)    组合号No.   9  满足

最小反力Qmin= 1050.35(kN)    组合号No.  22  满足

平均反力Qave= 1121.37(kN)    组合号No.   9  满足

平均水平反力Have=    2.93(kN)    组合号No.  14  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 5

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax= 1174.01(kN)    组合号No.   9  满足

最小反力Qmin= 1004.39(kN)    组合号No.  22  满足

平均反力Qave= 1174.01(kN)    组合号No.   9  满足

平均水平反力Have=    0.71(kN)    组合号No.  14  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 6

NP= 1

PL=  9.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax= 1083.60(kN)    组合号No.   8  满足

最小反力Qmin=  922.30(kN)    组合号No.  19  满足

平均反力Qave= 1083.60(kN)    组合号No.   8  满足

平均水平反力Have=    0.90(kN)    组合号No.  14  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 7

NP= 1

PL=  9.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  851.69(kN)    组合号No.   8  满足

最小反力Qmin=  716.42(kN)    组合号No.  19  满足

平均反力Qave=  851.69(kN)    组合号No.   8  满足

平均水平反力Have=    2.25(kN)    组合号No.  10  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 8

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  629.04(kN)    组合号No.  10  满足

最小反力Qmin=  544.70(kN)    组合号No.  20  满足

平均反力Qave=  629.04(kN)    组合号No.  10  满足

平均水平反力Have=    8.55(kN)    组合号No.  13  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD= 9

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax= 1054.99(kN)    组合号No.  10  满足

最小反力Qmin=  911.77(kN)    组合号No.  20  满足

平均反力Qave= 1054.99(kN)    组合号No.  10  满足

平均水平反力Have=    6.76(kN)    组合号No.   9  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD=10

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  975.68(kN)    组合号No.  10  满足

最小反力Qmin=  822.34(kN)    组合号No.  20  满足

平均反力Qave=  975.68(kN)    组合号No.  10  满足

平均水平反力Have=    1.62(kN)    组合号No.  13  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD=11

NP= 1

PL=  8.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  927.46(kN)    组合号No.  10  满足

最小反力Qmin=  782.34(kN)    组合号No.  20  满足

平均反力Qave=  927.46(kN)    组合号No.  10  满足

平均水平反力Have=    0.49(kN)    组合号No.  13  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD=12

NP= 1

PL=  9.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  872.39(kN)    组合号No.  10  满足

最小反力Qmin=  742.63(kN)    组合号No.  20  满足

平均反力Qave=  872.39(kN)    组合号No.  10  满足

平均水平反力Have=    4.00(kN)    组合号No.  13  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

ICD=13

NP= 1

PL=  9.3(m)  ; DP=  0.4(m)

桩抗压承载力特征值 QUK= 1200.00(kN)

桩抗拔承载力特征值QUKL=    0.00(kN)

最大反力Qmax=  684.03(kN)    组合号No.  10  满足

最小反力Qmin=  574.73(kN)    组合号No.  20  满足

平均反力Qave=  684.03(kN)    组合号No.  10  满足

平均水平反力Have=    2.03(kN)    组合号No.   7  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)        组合号No.  23

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)  组合号No.  23

桩基础计算结果见附图，附图包括：

1. 筏板板有限元计算附图：桩信息图，2. 基本组合下桩最大反力图，3. 标准组合下桩最大反力图，4. 底层柱、墙最大组合内力简图，5. 底板弯矩图，6. 底板剪力图，7. 底板配筋量图。

2. 桩基承台及独基沉降计算附图：1. 桩基承台尺寸及配筋图，2. 桩基承载力及反力图，3. 桩基长度及承载力图，4.荷载图，5.承台沉降图。

# 5 楼梯计算

取下部一个梯段计算

梁板式楼梯：TB-1

一、基本资料：

楼梯类型：板式 A 型 （ ╱ ）    支座条件：两端弹性

梯段水平投影长度 Lo1 ＝ 3500mm，梯段净跨Lo ＝ Lo1 ＝ 3500mm

梯板净宽度 B ＝ 1000mm，梯板厚度 h1 ＝ 135mm

梯段高度 Hv ＝ 2500mm，楼梯级数 n ＝ 15

下支座宽度 d1 ＝ 250mm，上支座宽度 d2 ＝ 250mm

线性恒荷 Pk ＝ 1.00kN/m，均布活荷qk＝3.50kN/m，面层厚度 c1 ＝ 35mm，

顶棚厚度 c2 ＝ 20mm，面层、顶棚容重 γc ＝ 20.00kN/m，

楼梯自重容重 γb ＝ 25.00kN/m

混凝土强度等级C30，Fcm ＝ 16.5N/mm，Fc ＝ 15.0N/mm

钢筋强度设计值 fy ＝ 310N/mm，纵筋合力点至近边距离 as ＝ 30mm

二、计算结果：

1、楼梯几何参数：

踏步高度 t ＝ Hv / n ＝ 2500/15 ＝ 166.7mm

踏步宽度 w ＝ Lo1 / (n - 1) ＝ 3500/(15-1) ＝ 250.0mm

梯段斜板的倾角 α ＝ ArcTan(t / w) ＝ ArcTan(166.7/250) ＝ 33.7°

梯段斜板的长度 Lx ＝ Lo1 / Cosα ＝ 3500/Cos33.7° ＝ 4206mm

梯板板厚的垂直高度 h1' ＝ h1 / Cosα ＝ 135/Cos33.7° ＝ 162mm

梯板平均厚度 T ＝ (t + 2 * h1') / 2 ＝ (167+2*162)/2 ＝ 246mm

梯板有效高度h1o ＝ h1 - as ＝ 135-30 ＝ 105mm

2、荷载设计值：

(1)、均布恒荷标准值：

①、梯板上的线形恒荷换算成均布恒荷：

gk1 ＝ Pk / B ＝ 1/1 ＝ 1.00kN/m

②、梯板自重：

gk2 ＝ γb * T ＝ 25*0.246 ＝ 6.14kN/m

③、Lo1段梯板面层自重：

gk3 ＝ γc * c1 * [n * t + (n - 1) * w] / Lo

＝ 20*0.035*[15*0.167+(15-1)*0.25]/3.5 ＝ 1.20kN/m

④、梯板顶棚自重：  gk4' ＝ γc * c2 ＝ 20*0.02 ＝ 0.4

gk4 ＝ gk4' * Lx / Lo ＝ 0.4*4.206/3.5 ＝ 0.48kN/m

gk ＝ gk1 + gk2 + gk3 + gk4 ＝ 8.82kN/m

(2)、均布荷载设计值：

恒荷设计值g ＝ 1.2 * gk ＝ 1.2*8.82 ＝ 10.58kN/m

活荷设计值q ＝ 1.4 * qk ＝ 1.4*3.5 ＝ 4.90kN/m

荷载设计值p ＝ g + q ＝ 10.58+4.9 ＝ 15.48kN/m

3、斜截面受剪承载力计算：

Vmax ≤ 0.07 * fc * b * ho

Vmax ＝ 0.5 * p * Lo * Cosα ＝ 0.5*15.48*3500*Cos33.7°

＝ 27098*0.8321 ＝ 22547N

0.07 * fc * b * ho ＝ 0.07*15*1000*105 ＝ 110250N

≥ Vmax ＝ 22547N，满足要求。

4、正截面受弯承载力计算：

计算跨度L ＝ Min{Lo + (d1 + d2) / 2, 1.05 * Lo}

＝ Min{3750, 3675} ＝ 3675mm

跨中Mmax ＝ p * L ^ 2 / 10 ＝ 15.48*3.675^2/10 ＝ 20.913kN·m

As ＝ 684mm    ρ ＝ 0.65%

Φ12@160    （As ＝ 707）

支座Mmin ＝ p * L ^ 2 / 24 ＝ 15.48*3.675^2/24 ＝ -8.714kN·m

As2 ＝ 274mm    ρ ＝ 0.26%

Φ12@200    （As ＝ 565）

跨中挠度 f ＝ 24.3mm      f / Lo ＝ 1/144

# 6 调节池抗浮计算

本计算未考虑池顶覆土，池上部设备房的有利作用。

6.1  1～2轴回用水池抗浮计算

设 计 资 料：

水池长度H=23370(mm)   水池宽度B=23100(mm)  池壁高度h0=4700(mm)  底板外伸C1=600(mm)

底板厚度h1=500(mm)   顶板厚度h2=200(mm)  池壁厚度h4=400(mm)

支 柱 数n1=16   支柱截面尺寸a1 = 400(mm)  抗拔桩数m=81  单桩抗拔承载力F1= 380(KN)

地下水位高于底板Hd=4700(mm)       抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.地基承载力验算

( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1)

= ( 23.37  + 2 *  .4  + 2 *  .6 ) * (  23.1  + 2 *  .4  + 2 *  .6 )

=636.7(m^2)

( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4)

= ( 23.37  + 2 *  .4 ) * (  23.1  + 2 *  .4 )

=577.6(m^2)

( 3 )支柱重量Zk1 = 25 * a1 * a1 * H0 * n1

= 25 *  .4  *  .4  *  4.7  * 16

=300.8(KN)

( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4

= 25 * ( 23.37  + 2 *  .4  +  23.1 )* 2 *  4.7  *  .4

=4443.(KN)

( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 636.7 *  .5

=7958.(KN)

( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2

= 25 *577.6 *  .2

=2888 (KN)

( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Zk1

=4443.+7958.+2888  +300.8

=15589.(KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt=[(H + 2 * h4 + 2 * C1) + (B + 2 * h4)] * 2 * C1 * H0 * 16

=[( 23.37 + 2 * .4 + 2 * .6 ) + ( 23.1 + 2 * .4 )]* 2 * .6 * 4.7 * 16

=4446.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + m * F1 + Fkt

= 15589.+ 81 * 380 + 4446.

= 50815 (KN)

总 浮 力Fw = AR2 * (Hd + h1) * 10

= 577.6 * ( 4.7 + .5 ) * 10

=  30035 (KN)

Fk= 50815 (KN) > Kf * Fw= 33038.5 (KN)   整体抗浮满足要求。

三.水池局部抗浮验算

单位面积抗浮力G1=[( 25 * h1 + 25 * h2) * AR2 + m * F1 + Zk1] / AR2

=[(25 * .5  +25 * .2 ) * 577.6 + 81 * 380 + 300.8] /577.6

= 71.3 (KN/m^2)

局 部 浮 力Fw1 = 10 * ( Hd + h1 )

= 10 * ( 4.7  +  .5 )

=  52 (KN/m^2)

G1= 71.3(KN/m^2) > Fw1= 52 (KN/m^2)   局部抗浮满足要求。

6.2  3～5轴调节池抗浮计算

设 计 资 料：

水池长度H=41000(mm)   水池宽度B=37700(mm)  池壁高度h0=6200(mm)  底板外伸C1=600(mm)

底板厚度h1=650(mm)   顶板厚度h2=200(mm)   池壁厚度h4=500(mm)

支 柱 数n1=48   支柱截面尺寸a1 = 450(mm)  抗拔桩数m=224  单桩抗拔承载力F1= 450(KN)

地下水位高于底板Hd=6200(mm)       抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.地基承载力验算

( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1)

= ( 41  + 2 *  .5  + 2 *  .6 ) * (  37.7  + 2 *  .5  + 2 *  .6 )

=1723.(m^2)

( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4)

= ( 41  + 2 *  .5 ) * (  37.7  + 2 *  .5 )

=1625.(m^2)

( 3 )支柱重量Zk1 = 25 * a1 * a1 * H0 * n1

= 25 *  .45  *  .45  *  6.2  * 48

=1506.(KN)

( 4 )隔墙重量Zk2 = 25 * a2 * b2 * H0 * n2

= 25 * 37.7  * .45  *  6.0  * 2

=5090.(KN)

( 5 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4

= 25 * ( 41  + 2 *  .5  +  37.7 )* 2 *  6.2  *  .5

=12353(KN)

( 6 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 1723. *  .65

=27998(KN)

( 7 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2

= 25 *1625. *  .2

=8125 (KN)

( 8 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Zk1 + Zk2

=12353+ 27998 + 8125 +1506.+ 5090

=55072 (KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt=[(H + 2 * h4 + 2 * C1) + (B + 2 * h4)] * 2 * C1 * H0 * 16

=[( 41 + 2 * .5 + 2 * .6 ) + ( 37.7 + 2 * .5 )]* 2 * .6 * 6.2 * 16

=9749.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + m * F1 + Fkt

= 55072 + 224 * 450 + 9749.

= 165621 (KN)

总 浮 力Fw = AR2 * (Hd + h1) * 10

= 1625. * ( 6.2 + .65 ) * 10

=  111313 (KN)

Fk= 165621 (KN) > Kf * Fw= 122444.3 (KN)    整体抗浮满足要求。

三.水池局部抗浮验算

单位面积抗浮力G1=[( 25 * h1 + 25 * h2) * AR2 + m * F1 + Zk1] / AR2

=[(25 * .65  +25 * .2 ) * 1625.+ 224 * 450 + 1506.] /1625.

= 84.2 (KN/m^2)

局 部 浮 力Fw1 = 10 * ( Hd + h1 )

= 10 * ( 6.2  +  .65 )

=  69 (KN/m^2)

G1= 84.2 (KN/m^2) > Fw1= 69 (KN/m^2)    局部抗浮满足要求。