市政公用工程综合甲级

工程设计证书编号：A142001257                       设计号：W-009

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂

结构计算书

设计阶段：施 工 图

子    项：过滤、消毒池

设计软件：PKPM2010版

设计：

校核：

审核：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

- 二○一二年八月

责   任   表

审核人：

校核人：

计算人：

目       录

1.概述	4

2 过滤、消毒池柱、梁、板计算	5

3 过滤、消毒池池壁算	21

4 过滤、消毒池基础计算	34

5 楼梯计算	39

6 消毒池抗浮计算	41

# 1.概述

- 本工程为东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂的过滤、消毒池，根据工艺提供的土建条件设计。建筑结构形式为钢筋混凝土水池及框架结构框架设备房，建筑结构的类别为二类，合理使用年限为50年；建筑部分层数为一层，建筑高度地面上4.50m，建筑面积80.1平方米。

- 设计参数

1.2.1混凝土标号：柱、梁、板均为C30,垫层采用C15。

1.2.2本工程按建筑物的安全等级为二级；用基准期为50年；砼构件所处的环境类别为二类。本工程抗震设防类别为丙类，地震基本烈度为6度（0.05g）设计地震分组第一组，建筑场地类别三类。

1.2.3本工程设计参考资料及设计依据如下：广东省湛江地质工程勘察院提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂岩土工程勘察报告》；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）；《砌体结构设计规范 》（GB50003-2001 ）；中国建筑科学研究院结构平面计算机辅助设计软件 PMCAD；中国建筑科学研究院建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE；中国建筑科学研究院基础工程计算辅助设计软件 JCCAD等。

# 2 过滤、消毒池柱、梁、板计算

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                           建筑结构的总信息                              |

|                             SATWE 中文版                                |

|                         2012年6月28日17时14分                           |

|                            文件名: WMASS.OUT                            |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

总信息 ..............................................

结构材料信息:                         钢砼结构

混凝土容重 (kN/m3):                   Gc   =  25.00

钢材容重 (kN/m3):                     Gs   =  78.00

水平力的夹角(Degree)                  ARF  =   0.00

地下室层数:                           MBASE=      0

竖向荷载计算信息:                     按模拟施工1加荷计算

风荷载计算信息:                       计算X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息:                       计算X,Y两个方向的地震力

“规定水平力”计算方法:               楼层剪力差方法(规范方法)

结构类别:                             框架-剪力墙结构

裙房层数:                            MANNEX=      0

转换层所在层号：                    MCHANGE=      0

嵌固端所在层号：                    MQIANGU=      1

墙元细分最大控制长度(m)                DMAX=   1.00

弹性板与梁变形是否协调                否

墙元网格:                             侧向出口结点

是否对全楼强制采用刚性楼板假定        否

地下室是否强制采用刚性楼板假定:       是

墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点      是

计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘  否

采用的楼层刚度算法                    层间剪力比层间位移算法

结构所在地区                          全国

风荷载信息 ..........................................

修正后的基本风压 (kN/m2):               WO =   0.55

风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2):      WOC=   0.55

地面粗糙程度:                         B 类

结构X向基本周期（秒）:                  Tx =   0.03

结构Y向基本周期（秒）:                  Ty =   0.03

是否考虑顺风向风振:                   否

风荷载作用下结构的阻尼比(%):          WDAMP=   5.00

风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%):     WDAMPC=   2.00

是否计算横风向风振:                         否

是否计算扭转风振:                           否

承载力设计时风荷载效应放大系数:        WENL=   1.00

体形变化分段数:                       MPART=      1

各段最高层号:                         NSTi =      2

各段体形系数:                          USi =   1.30

地震信息 ............................................

振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联)            CQC

计算振型数:                           NMODE=      6

地震烈度:                              NAF =   6.00

场地类别:                               KD =III

设计地震分组:                               一组

特征周期                                TG =   0.45

地震影响系数最大值                   Rmax1 =   0.04

用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值                   Rmax2 =   0.28

框架的抗震等级:                         NF =      4

剪力墙的抗震等级:                       NW =      4

钢框架的抗震等级:                       NS =      4

抗震构造措施的抗震等级:              NGZDJ =提高一级

重力荷载代表值的活载组合值系数:        RMC =   0.50

周期折减系数:                           TC =   0.90

结构的阻尼比 (%):                     DAMP =   5.00

中震(或大震)设计:                      MID =不考虑

是否考虑偶然偏心:                           否

是否考虑双向地震扭转效应:                   是

按主振型确定地震内力符号:                   否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数             =      0

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数                从第 1 到2层

柱、墙活荷载是否折减                  不折算

传到基础的活荷载是否折减              折算

考虑结构使用年限的活荷载调整系数         1.00

------------柱，墙，基础活荷载折减系数-------------

计算截面以上的层数---------------折减系数

1                          1.00

2---3                      0.85

4---5                      0.70

6---8                      0.65

9---20                     0.60

> 20                     0.55

调整信息 ........................................

梁刚度放大系数是否按2010规范取值：     是

托墙梁刚度增大系数：               BK_TQL =   1.00

梁端弯矩调幅系数：                     BT =   0.85

梁活荷载内力增大系数：                 BM =   1.00

连梁刚度折减系数：                    BLZ =   0.70

梁扭矩折减系数：                       TB =   0.40

全楼地震力放大系数：                  RSF =   1.00

0.2Vo 调整分段数：                   VSEG =      0

0.2Vo 调整上限：                     KQ_L =   2.00

框支柱调整上限：                    KZZ_L =   5.00

顶塔楼内力放大起算层号：              NTL =      0

顶塔楼内力放大：                      RTL =   1.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是

实配钢筋超配系数                 CPCOEF91 =   1.15

是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 =      1

弱轴方向的动位移比例因子              XI1 =   0.00

强轴方向的动位移比例因子              XI2 =   0.00

是否调整与框支柱相连的梁内力   IREGU_KZZB =      0

薄弱层判断方式：                       按高规和抗规从严判断

强制指定的薄弱层个数                NWEAK =      0

薄弱层地震内力放大系数           WEAKCOEF =   1.25

强制指定的加强层个数               NSTREN =      0

配筋信息 ........................................

梁箍筋强度 (N/mm2):                    JB =    270

柱箍筋强度 (N/mm2):                    JC =    270

墙水平分布筋强度 (N/mm2):             FYH =    300

墙竖向分布筋强度 (N/mm2):             FYW =    360

边缘构件箍筋强度 (N/mm2):             JWB =    210

梁箍筋最大间距 (mm):                   SB = 100.00

柱箍筋最大间距 (mm):                   SC = 100.00

墙水平分布筋最大间距 (mm):            SWH = 200.00

墙竖向分布筋配筋率 (%):               RWV =   0.30

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW =      0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:        RWV1 =   0.00

梁抗剪配筋采用交叉斜筋时

箍筋与对角斜筋的配筋强度比:           RGX =   1.00

设计信息 ........................................

结构重要性系数:                       RWO =   1.00

柱计算长度计算原则:                   有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化:               不作为刚域

是否考虑 P-Delt 效应：                是

柱配筋计算原则:                       按双偏压计算

按高规或高钢规进行构件设计:           否

钢构件截面净毛面积比:                   RN =   0.85

梁保护层厚度 (mm):                     BCB =  30.00

柱保护层厚度 (mm):                     ACA =  30.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:   是

框架梁端配筋考虑受压钢筋:                   否

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构的规定采用:否

当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应:         否

荷载组合信息 ........................................

恒载分项系数:                         CDEAD=   1.20

活载分项系数:                         CLIVE=   1.40

风荷载分项系数:                       CWIND=   1.40

水平地震力分项系数:                   CEA_H=   1.30

竖向地震力分项系数:                   CEA_V=   0.50

温度荷载分项系数:                    CTEMP =   1.40

吊车荷载分项系数:                    CCRAN =   1.40

特殊风荷载分项系数:                   CSPW =   1.40

活荷载的组合值系数:                   CD_L =   0.70

风荷载的组合值系数:                   CD_W =   0.60

重力荷载代表值效应的活荷组合值系数:   CEA_L =   0.50

重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C =   0.50

吊车荷载组合值系数:                   CD_C =   0.70

温度作用的组合值系数:

仅考虑恒载、活载参与组合:       CD_TDL =   0.60

考虑风荷载参与组合:              CD_TW =   0.00

考虑地震作用参与组合:            CD_TE =   0.00

砼构件温度效应折减系数:               CC_T =   0.30

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................

层号     塔号

1        1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................

层号     塔号

用户指定加强层的层和塔信息.........................

层号     塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................

层号     塔号     类别

1        1   约束边缘构件层

2        1   约束边缘构件层

*********************************************************

*                  各层的质量、质心坐标信息             *

*********************************************************

层号    塔号    质心 X      质心 Y      质心 Z      恒载质量      活载质量      附加质量      质量比

(m)         (m)          (t)          (t)

2       1     12.199       3.675       4.400        167.2          3.5          0.0         0.73

1       1     22.691       3.700       2.500        231.1          1.2          0.0         1.00

活载产生的总质量 (t):                          4.770

恒载产生的总质量 (t):                        398.298

附加总质量 (t):                                0.000

结构的总质量 (t):                            403.068

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

*********************************************************

*             各层构件数量、构件材料和层高              *

*********************************************************

层号(标准层号)   塔号         梁元数          柱元数           墙元数         层高        累计高度

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)     (m)           (m)

1(  1)           1        12(30/ 300)       9(30/ 300)      43(30/ 300)      2.500         2.500

2(  2)           1        18(30/ 300)       9(30/ 300)      18(30/ 300)      1.900         4.400

*********************************************************

*                    风荷载信息                         *

*********************************************************

层号  塔号   风荷载X      剪力X    倾覆弯矩X   风荷载Y      剪力Y    倾覆弯矩Y

2     1       9.98       10.0        19.0      32.77       32.8        62.3

1     1      13.14       23.1        76.8      61.62       94.4       298.3

=======================================================================

各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

=======================================================================

层号   塔号    面积      形心X      形心Y   等效宽B   等效高H   最大宽BMAX   最小宽BMIN

1      1    176.40     22.47      3.67     24.00      7.35       24.00        7.35

2      1    173.83     12.10      3.67     24.35      7.35       24.35        7.35

=======================================================================

各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

=======================================================================

层号   塔号    单位面积质量 g[i]      质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

1      1         1317.38                        1.34

2      1          981.91                        1.00

=======================================================================

计算信息

=======================================================================

计算日期          : 2012. 8.25

开始时间          :   11:50:36

可用内存          :  534.00MB

第一步: 数据预处理

第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息

第三步: 地震作用分析

第四步: 风及竖向荷载分析

第五步: 计算杆件内力

结束日期          : 2012. 8.25

时间              :   11:50:55

总用时            :    0: 0:19

=======================================================================

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No        : 层号

Tower No        : 塔号

Xstif，Ystif    : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf             : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass    : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass           : 总质量

Eex，Eey        : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty      : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2    : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值

110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

=======================================================================

Floor No.   1     Tower No.   1

Xstif=    23.0969(m)     Ystif=     3.5876(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    22.6905(m)     Ymass=     3.7004(m)     Gmass(活荷折减)=   233.6276(   232.3856)(t)

Eex  =     0.0475        Eey  =     0.0128

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

Ratx1=     2.1039        Raty1=     3.4196

Ratx2=     1.2919        Raty2=     2.0998

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 8.1366E+07(kN/m)  RJY1 = 8.6178E+07(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 7.8663E+07(kN/m)  RJY3 = 5.4172E+07(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 3.1465E+07(kN/m)  RJY3/H = 2.1669E+07(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

Floor No.   2     Tower No.   1

Xstif=    17.1785(m)     Ystif=     3.6716(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    12.1992(m)     Ymass=     3.6750(m)     Gmass(活荷折减)=   174.2109(   170.6825)(t)

Eex  =     0.8154        Eey  =     0.0005

Ratx =     0.7534        Raty =     0.7113

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

Ratx2=     1.0000        Raty2=     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

RJX1 = 6.1302E+07(kN/m)  RJY1 = 6.1302E+07(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3 = 5.3412E+07(kN/m)  RJY3 = 2.2631E+07(kN/m)  RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)

RJX3/H = 2.8112E+07(kN/m)  RJY3/H = 1.1911E+07(kN/m)  RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)

---------------------------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(第  2层第 1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(第  2层第 1塔)

=======================================================================

结构整体抗倾覆验算结果

=======================================================================

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

X风荷载        69807.8           67.8        1029.19           0.00

Y风荷载        14882.9          276.9          53.75           0.00

X 地 震        69478.9          230.9         300.95           0.00

Y 地 震        14812.8          173.6          85.32           0.00

=======================================================================

结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)

=======================================================================

按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.031

按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.001

按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.024

按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.002

按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.120

按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.001

按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.095

按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) =  0.035

=======================================================================

结构整体稳定验算结果

=======================================================================

X向刚重比 EJd/GH**2=     7013.40

Y向刚重比 EJd/GH**2=     2976.57

该结构刚重比EJd/GH**2大于1.4,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比EJd/GH**2大于2.7,可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************************

*                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *

**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y

----------------------------------------------------------------------

2      1     0.1103E+05  0.1091E+05   1.00   1.00

1      1     0.1867E+05  0.1967E+05   1.69   1.80

X方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  2 塔号:  1

Y方向最小楼层抗剪承载力之比:   1.00 层号:  2 塔号:  1

======================================================================

周期、地震力与振型输出文件

(VSS求解器)

======================================================================

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数

1       0.0254     89.98        0.68 ( 0.00+0.68 )      0.32

2       0.0166    179.99        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00

3       0.0129     90.06        0.54 ( 0.00+0.54 )      0.46

4       0.0082     91.59        0.07 ( 0.00+0.07 )      0.93

5       0.0071      0.35        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00

6       0.0064     90.29        0.71 ( 0.00+0.71 )      0.29

地震作用最大的方向 =     0.000 (度)

============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.00          0.04         -0.18

1        1          0.00          0.01         -0.13

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1         45.11         -0.02          0.26

1        1         33.22          0.02          0.05

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.00         -0.01         -0.18

1        1          0.00         -0.03         -0.08

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.00          0.01          0.45

1        1          0.00         -0.03         -0.93

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1         -8.01         -0.05         -0.53

1        1         14.81          0.09          0.73

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-x-x         F-x-y         F-x-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.00          0.04          0.17

1        1          0.00         -0.06          0.33

各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1          0.00

2         78.33

3          0.00

4          0.00

5          6.80

6          0.00

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比) (整层剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

2        1         45.73         45.73( 2.68%)      ( 2.68%)         86.88         47.62

1        1         36.53         78.71( 1.95%)      ( 1.95%)        281.57         36.84

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   0.80%

X 方向的有效质量系数:   100.00%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

振型   1 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.01         32.28       -159.26

1        1          0.04          8.82       -111.91

振型   2 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.00          0.00          0.00

1        1          0.00          0.00          0.00

振型   3 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.00         12.15        196.23

1        1         -0.04         29.37         88.25

振型   4 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.03         -0.63        -27.69

1        1         -0.05          2.04         57.40

振型   5 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1         -0.05          0.00          0.00

1        1          0.10          0.00          0.00

振型   6 的地震力

-------------------------------------------------------

Floor     Tower       F-y-x         F-y-y         F-y-t

(kN)          (kN)         (kN-m)

2        1          0.02         -4.89        -23.43

1        1         -0.04          7.87        -45.42

各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------

振型号       剪力(kN)

1         41.10

2          0.00

3         41.52

4          1.40

5          0.00

6          2.97

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比) (整层剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                             (kN-m)         (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

2        1         35.01         35.01( 2.05%)      ( 2.05%)         66.52         46.14

1        1         32.18         59.19( 1.47%)      ( 1.47%)        209.43         35.69

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   0.80%

Y 方向的有效质量系数:   100.00%

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号     塔号     X向调整系数      Y向调整系数

1        1          1.000             1.000

2        1          1.000             1.000

**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果，内力CQC统计结果见WV02Q.OUT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|                         SATWE 位移输出文件                              |

|                     文件 名称: WDISP.OUT                                |

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

所有位移的单位为毫米

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况  1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

2      1       342       0.00        0.00         1900.

342       0.00        0.00       1/9999.    11.2%       1.00

1      1       203       0.00        0.00         2500.

203       0.00        0.00       1/9999.    99.9%       0.68

X方向最大层间位移角:               1/9999.(第  2层第 1塔)

=== 工况  2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx    Max-Dx/h      DxR/Dx    Ratio_AX

2      1       342       0.00        0.00         1900.

342       0.00        0.00       1/9999.    15.1%       1.00

1      1       205       0.00        0.00         2500.

205       0.00        0.00       1/9999.    99.9%       0.65

X方向最大层间位移角:               1/9999.(第  2层第 1塔)

=== 工况  3 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

2      1       342       0.01        0.00         1900.

342       0.00        0.00       1/9999.    41.8%       1.00

1      1       203       0.00        0.00         2500.

203       0.00        0.00       1/9999.    60.7%       0.41

Y方向最大层间位移角:               1/9999.(第  2层第 1塔)

=== 工况  4 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy    Max-Dy/h      DyR/Dy    Ratio_AY

2      1       342       0.01        0.00         1900.

342       0.00        0.00       1/9999.    41.8%       1.00

1      1       203       0.00        0.00         2500.

203       0.00        0.00       1/9999.    60.7%       0.41

Y方向最大层间位移角:               1/9999.(第  2层第 1塔)

=== 工况  5 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

2      1       342       0.00        0.00       1.00         1900.

406       0.00        0.00       1.00       1/9999.    17.3%       1.00

1      1       203       0.00        0.00       1.00         2500.

203       0.00        0.00       1.00       1/9999.    99.9%       0.90

X方向最大层间位移角:               1/9999.(第  2层第 1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  2层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.00(第  2层第 1塔)

=== 工况  6 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

2      1       342       0.01        0.00       1.62         1900.

342       0.00        0.00       1.78       1/9999.    11.9%       1.00

1      1       203       0.00        0.00       2.04         2500.

203       0.00        0.00       2.02       1/9999.    67.2%       0.68

Y方向最大层间位移角:               1/9999.(第  2层第 1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        2.04(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  2.02(第  1层第 1塔)

=== 工况  7 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

2      1       346        -0.16

1      1       207        -0.09

=== 工况  8 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

2      1       346        -0.01

1      1       207        -0.01

=== 工况  9 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx

2      1       344       0.00        0.00       1.00         1900.

344       0.00        0.00       1.00

1      1       205       0.00        0.00       1.00         2500.

205       0.00        0.00       1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值:        1.00(第  1层第 1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.00(第  1层第 1塔)

=== 工况 10 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy

2      1       342       0.00        0.00       1.63         1900.

342       0.00        0.00       1.79

1      1       203       0.00        0.00       1.95         2500.

203       0.00        0.00       1.95

Y方向最大位移与层平均位移的比值:        1.95(第  1层第 1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值:  1.95(第  1层第 1塔)

计算结果见附图，附图包括：

1.平面简图，2.荷载简图；3.梁弯矩包络图，4. 梁配筋包络图，5.梁柱应力比简图，6.板计算结果等。

# 3 过滤、消毒池池壁算

3.1  1-1剖面池壁计算

a 池内水压计算（有效水位4.7米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 49.35kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{59.22, 66.62} ＝ 66.62kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 3600mm，计算跨度 Ly ＝ 5000mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Lx / 10）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.0177*49.35*3.62 ＝ 11.32kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00706*49.35*3.62 ＝ 4.51kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00824*49.35*3.62 ＝ 5.27kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.03743*49.35*3.62 ＝ -23.94kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.00114*49.35*3.62 ＝ -0.73kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.04087*49.35*3.62 ＝ -26.14kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 11.32kN·m，Mxq ＝ 11.32kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{13.58, 15.28} ＝ 15.28kN·m

Asx ＝ 166mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.011，ρ ＝ 0.05%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.056mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 4.51kN·m，M0xq ＝ 4.51kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{5.42, 6.09} ＝ 6.09kN·m

As0x ＝ 66mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.004，ρ ＝ 0.02%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.022mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 5.27kN·m，Myq ＝ 5.27kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{6.33, 7.12} ＝ 7.12kN·m

Asy ＝ 81mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.006，ρ ＝ 0.03%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.029mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -23.94kN·m，Mx'q ＝ -23.94kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-28.73, -32.32} ＝ -32.32kN·m

Asx' ＝ 354mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.024，ρ ＝ 0.11%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.118mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -0.73kN·m，Mxz'q ＝ -0.73kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-0.88, -0.99} ＝ -0.99kN·m

Asxz' ＝ 11mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.001，ρ ＝ 0.00%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.004mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -26.14kN·m，My'q ＝ -26.14kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-31.36, -35.29} ＝ -35.29kN·m

Asy' ＝ 387mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.026，ρ ＝ 0.13%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.128mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.7mm，f / Lx ＝ 1/5,518

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.9mm，fOx / Lx ＝ 1/4,073

b 池外水、土压计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

均布荷载： gk1 ＝ 4kN/m

三角形荷载： gk2 ＝ 50kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{64.8, 72.9} ＝ 72.9kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 3600mm，计算跨度 Ly ＝ 3800mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Lx / 10）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.03192*4*3.62 ＝ 1.65kN·m

Mxgk2 ＝ 0.01393*50*3.62 ＝ 9.03kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.04302*4*3.62 ＝ 2.23kN·m

M0xgk2 ＝ 0.00902*50*3.62 ＝ 5.85kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.01426*4*3.62 ＝ 0.74kN·m

Mygk2 ＝ 0.00924*50*3.62 ＝ 5.99kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.06837*4*3.62 ＝ -3.54kN·m

Mx'gk2 ＝ -0.03119*50*3.62 ＝ -20.21kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.05626*4*3.62 ＝ -2.92kN·m

Mxz'gk2 ＝ -0.00353*50*3.62 ＝ -2.29kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.05656*4*3.62 ＝ -2.93kN·m

My'gk2 ＝ -0.036*50*3.62 ＝ -23.33kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 10.68kN·m，Mxq ＝ 10.68kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{12.82, 14.42} ＝ 14.42kN·m

Asx ＝ 157mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.011，ρ ＝ 0.05%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.053mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 8.08kN·m，M0xq ＝ 8.08kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{9.69, 10.9} ＝ 10.90kN·m

As0x ＝ 118mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.008，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.040mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 6.73kN·m，Myq ＝ 6.73kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{8.08, 9.08} ＝ 9.08kN·m

Asy ＝ 103mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.007，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.036mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -23.75kN·m，Mx'q ＝ -23.75kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-28.51, -32.07} ＝ -32.07kN·m

Asx' ＝ 351mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.024，ρ ＝ 0.11%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.117mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -5.21kN·m，Mxz'q ＝ -5.21kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-6.25, -7.03} ＝ -7.03kN·m

Asxz' ＝ 76mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.005，ρ ＝ 0.02%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.026mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -26.26kN·m，My'q ＝ -26.26kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-31.51, -35.45} ＝ -35.45kN·m

Asy' ＝ 389mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.026，ρ ＝ 0.13%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.129mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.6mm，f / Lx ＝ 1/5,857

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.6mm，fOx / Lx ＝ 1/6,222

3.2  2-2剖面池壁计算（有效水位3.5米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 38kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{45.6, 51.3} ＝ 51.3kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 4500mm，计算跨度 Ly ＝ 3800mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 11）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.0106*38*4.52 ＝ 8.16kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.0099*38*4.52 ＝ 7.62kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00876*38*4.52 ＝ 6.74kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.02521*38*4.52 ＝ -19.40kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.0067*38*4.52 ＝ -5.16kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.03157*38*4.52 ＝ -24.29kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 8.16kN·m，Mxq ＝ 8.16kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{9.79, 11.01} ＝ 11.01kN·m

Asx ＝ 120mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.008，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.040mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 7.62kN·m，M0xq ＝ 7.62kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{9.14, 10.28} ＝ 10.28kN·m

As0x ＝ 112mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.008，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.037mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 6.74kN·m，Myq ＝ 6.74kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{8.08, 9.1} ＝ 9.10kN·m

Asy ＝ 104mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.007，ρ ＝ 0.04%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.037mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -19.40kN·m，Mx'q ＝ -19.40kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-23.28, -26.19} ＝ -26.19kN·m

Asx' ＝ 286mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.019，ρ ＝ 0.09%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.095mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -5.16kN·m，Mxz'q ＝ -5.16kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-6.19, -6.96} ＝ -6.96kN·m

Asxz' ＝ 76mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.005，ρ ＝ 0.02%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.025mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -24.29kN·m，My'q ＝ -24.29kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-29.15, -32.79} ＝ -32.79kN·m

Asy' ＝ 359mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.024，ρ ＝ 0.12%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.119mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.4mm，f / Ly ＝ 1/9,249

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.7mm，fOx / Lx ＝ 1/6,504

3.3  3-3剖面池壁计算（有效水位3.5米）

壁厚按300计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 38kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{45.6, 51.3} ＝ 51.3kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 7350mm，计算跨度 Ly ＝ 3500mm，板的厚度 h ＝ 300mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.00367*38*7.352 ＝ 7.54kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00628*38*7.352 ＝ 12.88kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00332*38*7.352 ＝ 6.82kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.0115*38*7.352 ＝ -23.60kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.01116*38*7.352 ＝ -22.90kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.0206*38*7.352 ＝ -42.28kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 7.54kN·m，Mxq ＝ 7.54kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{9.04, 10.17} ＝ 10.17kN·m

Asx ＝ 132mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.011，ρ ＝ 0.05%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.039mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 12.88kN·m，M0xq ＝ 12.88kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{15.46, 17.39} ＝ 17.39kN·m

As0x ＝ 227mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.018，ρ ＝ 0.09%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.066mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 6.82kN·m，Myq ＝ 6.82kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{8.19, 9.21} ＝ 9.21kN·m

Asy ＝ 125mm，as ＝ 54mm，ξ ＝ 0.011，ρ ＝ 0.05%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.039mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -23.60kN·m，Mx'q ＝ -23.60kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-28.32, -31.86} ＝ -31.86kN·m

Asx' ＝ 419mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.034，ρ ＝ 0.16%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.121mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -22.90kN·m，Mxz'q ＝ -22.90kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-27.48, -30.92} ＝ -30.92kN·m

Asxz' ＝ 406mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.033，ρ ＝ 0.16%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 645mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.118mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -42.28kN·m，My'q ＝ -42.28kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-50.73, -57.08} ＝ -57.08kN·m

Asy' ＝ 761mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.062，ρ ＝ 0.29%；

实配纵筋： Φ14@180 （As ＝ 855）； ωmax ＝ 0.195mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.2mm，f / Ly ＝ 1/21,303

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 5.4mm，fOx / Lx ＝ 1/1,368

3.4  4-4剖面池壁计算（有效水位3.5米）

a .300mm壁厚部分计算同3-3剖面

b.200mm壁厚部分计算（）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 铰支 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 29kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{34.8, 39.15} ＝ 39.15kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 7350mm，计算跨度 Ly ＝ 2900mm，板的厚度 h ＝ 200mm （h ＝ Ly / 15）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.00698*29*7.352 ＝ 10.94kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00967*29*7.352 ＝ 15.15kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.00659*29*7.352 ＝ 10.33kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.01818*29*7.352 ＝ -28.49kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.01668*29*7.352 ＝ -26.13kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 10.94kN·m，Mxq ＝ 10.94kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{13.12, 14.76} ＝ 14.76kN·m

Asx ＝ 316mm，as ＝ 41mm，ξ ＝ 0.042，ρ ＝ 0.20%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 430mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.101mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 15.15kN·m，M0xq ＝ 15.15kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{18.18, 20.45} ＝ 20.45kN·m

As0x ＝ 442mm，as ＝ 41mm，ξ ＝ 0.058，ρ ＝ 0.28%；

实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.140mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 10.33kN·m，Myq ＝ 10.33kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{12.39, 13.94} ＝ 13.94kN·m

Asy ＝ 319mm，as ＝ 51mm，ξ ＝ 0.045，ρ ＝ 0.21%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 430mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.107mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -28.49kN·m，Mx'q ＝ -28.49kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-34.18, -38.46} ＝ -38.46kN·m

Asx' ＝ 860mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.114，ρ ＝ 0.54%；

实配纵筋： Φ14@175 （As ＝ 880）； ωmax ＝ 0.159mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -26.13kN·m，Mxz'q ＝ -26.13kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-31.35, -35.27} ＝ -35.27kN·m

Asxz' ＝ 785mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.104，ρ ＝ 0.50%；

实配纵筋： Φ14@180 （As ＝ 855）； ωmax ＝ 0.135mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.4mm，f / Ly ＝ 1/7,021

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 34.2mm，fOx / Lx ＝ 1/215

3.5  5-5剖面池壁计算（有效水位3.5米）

a .标高-0.9米以上部分计算同3-3剖面

b .标高-0.9米以下部分计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 铰支 / 固端 / 铰支

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

均布荷载： gk1 ＝ 13kN/m

三角形荷载： gk2 ＝ 39kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{62.4, 70.2} ＝ 70.2kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 7350mm，计算跨度 Ly ＝ 2900mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 8）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ (0.01778+0.2*0.10089)*13*2.92 ＝ 4.15kN·m

Mxgk2 ＝ (0.00922+0.2*0.05316)*39*2.92 ＝ 6.51kN·m

1.2.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ (0.10089+0.2*0.01778)*13*2.92 ＝ 11.42kN·m

Mygk2 ＝ (0.05316+0.2*0.00922)*39*2.92 ＝ 18.04kN·m

1.2.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.12261*13*2.92 ＝ -13.40kN·m

Mx'gk2 ＝ -0.06309*39*2.92 ＝ -20.69kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 10.66kN·m，Mxq ＝ 10.66kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{12.79, 14.39} ＝ 14.39kN·m

Asx ＝ 164mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.012，ρ ＝ 0.06%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.058mm

1.3.2  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 29.46kN·m，Myq ＝ 29.46kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{35.35, 39.77} ＝ 39.77kN·m

Asy ＝ 437mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.030，ρ ＝ 0.14%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.145mm

1.3.3  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -34.10kN·m，Mx'q ＝ -34.10kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-40.91, -46.03} ＝ -46.03kN·m

Asx' ＝ 507mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.034，ρ ＝ 0.16%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.168mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 1.8mm，f / Ly ＝ 1/1,615

3.6  6-6剖面池壁计算（有效水位3.5米）

该池壁为导流墙，无水压，故按构造配筋。

3.7  7-7剖面池壁计算

a 池内水压计算（有效水位4.7米）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 49.35kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{59.22, 66.62} ＝ 66.62kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 7000mm，计算跨度 Ly ＝ 4700mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 13）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.00749*49.35*72 ＝ 18.10kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.00927*49.35*72 ＝ 22.42kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.0069*49.35*72 ＝ 16.69kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.01911*49.35*72 ＝ -46.22kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.00976*49.35*72 ＝ -23.59kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.02704*49.35*72 ＝ -65.39kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 18.10kN·m，Mxq ＝ 18.10kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{21.72, 24.44} ＝ 24.44kN·m

Asx ＝ 267mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.018，ρ ＝ 0.09%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.089mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 22.42kN·m，M0xq ＝ 22.42kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{26.9, 30.27} ＝ 30.27kN·m

As0x ＝ 331mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.023，ρ ＝ 0.11%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.110mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 16.69kN·m，Myq ＝ 16.69kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{20.02, 22.53} ＝ 22.53kN·m

Asy ＝ 258mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.018，ρ ＝ 0.09%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.090mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -46.22kN·m，Mx'q ＝ -46.22kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-55.47, -62.4} ＝ -62.40kN·m

Asx' ＝ 692mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.047，ρ ＝ 0.22%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.227mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -23.59kN·m，Mxz'q ＝ -23.59kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-28.31, -31.85} ＝ -31.85kN·m

Asxz' ＝ 349mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.024，ρ ＝ 0.11%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.116mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -65.39kN·m，My'q ＝ -65.39kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-78.47, -88.28} ＝ -88.28kN·m

Asy' ＝ 989mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.067，ρ ＝ 0.32%；

实配纵筋： Φ14@150 （As ＝ 1026）； ωmax ＝ 0.189mm

1.4  斜截面受剪承载力计算

V ＝ Q·Ly / 2 ＝ 66.62*4.7/2 ＝ 156.6kN

R ＝ 0.7·βh·ft·b·h0 ＝ 0.7*1*1433*1*0.308 ＝ 308.9kN ≥ V ＝ 156.6kN，满足要求。

1.5  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.9mm，f / Ly ＝ 1/5,323

1.6  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 5.2mm，fOx / Lx ＝ 1/1,346

b 池外土压计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 固端 / 固端 / 固端 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

均布荷载： gk1 ＝ 4kN/m

三角形荷载： gk2 ＝ 50kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{64.8, 72.9} ＝ 72.9kN/m

1.1.5  计算跨度 Lx ＝ 7000mm，计算跨度 Ly ＝ 3800mm，板的厚度 h ＝ 350mm （h ＝ Ly / 11）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxgk1 ＝ 0.01393*4*72 ＝ 2.73kN·m

Mxgk2 ＝ 0.00496*50*72 ＝ 12.15kN·m

1.2.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xgk1 ＝ 0.02846*4*72 ＝ 5.58kN·m

M0xgk2 ＝ 0.00766*50*72 ＝ 18.76kN·m

1.2.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Mygk1 ＝ 0.0053*4*72 ＝ 1.04kN·m

Mygk2 ＝ 0.00474*50*72 ＝ 11.62kN·m

1.2.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'gk1 ＝ -0.03634*4*72 ＝ -7.12kN·m

Mx'gk2 ＝ -0.01411*50*72 ＝ -34.58kN·m

1.2.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'gk1 ＝ -0.05747*4*72 ＝ -11.26kN·m

Mxz'gk2 ＝ -0.01121*50*72 ＝ -27.48kN·m

1.2.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.05287*4*72 ＝ -10.36kN·m

My'gk2 ＝ -0.02296*50*72 ＝ -56.25kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx

Mxk ＝ 14.88kN·m，Mxq ＝ 14.88kN·m；

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{17.85, 20.08} ＝ 20.08kN·m

Asx ＝ 219mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.015，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.073mm

1.3.2  平行于 Lx 方向自由边的跨中中点弯矩 M0x

M0xk ＝ 24.34kN·m，M0xq ＝ 24.34kN·m；

M0x ＝ Max{M0x(L), M0x(D)} ＝ Max{29.21, 32.86} ＝ 32.86kN·m

As0x ＝ 360mm，as ＝ 42mm，ξ ＝ 0.024，ρ ＝ 0.12%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.120mm

1.3.3  平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

Myk ＝ 12.66kN·m，Myq ＝ 12.66kN·m；

My ＝ Max{My(L), My(D)} ＝ Max{15.19, 17.09} ＝ 17.09kN·m

Asy ＝ 195mm，as ＝ 56mm，ξ ＝ 0.014，ρ ＝ 0.07%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.069mm

1.3.4  沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'

Mx'k ＝ -41.70kN·m，Mx'q ＝ -41.70kN·m；

Mx' ＝ Max{Mx'(L), Mx'(D)} ＝ Max{-50.04, -56.3} ＝ -56.30kN·m

Asx' ＝ 622mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.042，ρ ＝ 0.20%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.205mm

1.3.5  平行于 Lx 方向自由边上固定端的支座弯矩 Mxz'

Mxz'k ＝ -38.74kN·m，Mxz'q ＝ -38.74kN·m；

Mxz' ＝ Max{Mxz'(L), Mxz'(D)} ＝ Max{-46.49, -52.3} ＝ -52.30kN·m

Asxz' ＝ 577mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.039，ρ ＝ 0.19%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 752mm； 实配纵筋： Φ14@200 （As ＝ 770）； ωmax ＝ 0.190mm

1.3.6  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -66.61kN·m，My'q ＝ -66.61kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-79.93, -89.92} ＝ -89.92kN·m

Asy' ＝ 1008mm，as' ＝ 42mm，ξ ＝ 0.068，ρ ＝ 0.33%；

实配纵筋： Φ14@150 （As ＝ 1026）； ωmax ＝ 0.192mm

1.4  跨中挠度验算： 挠度 f ＝ 0.3mm，f / Ly ＝ 1/11,674

1.5  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 6.1mm，fOx / Lx ＝ 1/1,154

# 4 过滤、消毒池基础计算

JCCAD 总信息                  +

******采用PKPM系列JCCAD软件桩筏筏板有限元计算的模型参数*****

计算模型：

单向压缩分层总和法-弹性解修正*0.5㏑(D/Sa)

地基基础形式及参照规范：

天然地基（地基规范）、常规桩基（外荷载完全由桩基承担）

上部结构刚度影响（共同作用计算）：

网格划分依据：

布置构件的网格线及桩位

采用新方法加密网格 ×

凹角预先处理 ×

有梁无板时按梁单元计算

筏板(梁)上保护层厚度(mm):    35.0

筏板(梁)下保护层厚度(mm):    40.0

筏板（梁）混凝土级别:   30.0

筏板（梁）受拉压钢筋级别:    2.0

梁箍筋级别:    1.0

构造配筋率（0为自动计算）:    0.20

有限元网格控制边长（M）:    2.0

混凝土模量折减系数（0.7~1.0）：  1.0

如设后浇带，浇后浇带前的加荷比例（0~1）:   0.5

桩混凝土级别:   80.0

桩钢筋土级别:   2.0

桩顶的嵌固系数（铰接0~1刚接）:   0.0

1筏板面活荷载(kN/m2):   38

2筏板面活荷载(kN/m2):   48

×人防荷载

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×各工况自动计算水浮力

×底板抗浮验算（抗浮验算不考虑活荷载）

水浮力的组合系数:   1.4

√考虑筏板自重

√采用VSS向量稀疏求解器

×沉降计算考虑回弹再压缩

天然基地承载力特征值(kPa):   60.0

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  0.00

1筏板厚度（mm:   450

2筏板厚度（mm:   450

桩对筏板的冲切：

经复核计算，本工程桩对筏板的冲切满足要求。

*******桩基承台及独基沉降计算结果*******

1: SATWE准永久组合:1.00*恒+0.50*活

2: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活

3: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x

4: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y

5: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x

6: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y

7: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风x

8: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风x

9: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活+0.60*1.00*风y

10: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*活-0.60*1.00*风y

11: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风x+0.70*1.00*活

12: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风x+0.70*1.00*活

13: SATWE标准组合:1.00*恒+1.00*风y+0.70*1.00*活

14: SATWE标准组合:1.00*恒-1.00*风y+0.70*1.00*活

15: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地x+0.38*竖地

16: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地x+0.38*竖地

17: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+1.00*地y+0.38*竖地

18: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-1.00*地y+0.38*竖地

19: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风x+1.00*地x+0.38*竖地

20: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)+0.20*1.00*风y+1.00*地y+0.38*竖地

21: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风x-1.00*地x+0.38*竖地

22: SATWE标准组合:1.00*(恒+0.50*活)-0.20*1.00*风y-1.00*地y+0.38*竖地

23: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活

24: SATWE基本组合:1.35*恒+0.70*1.40*活

25: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x

26: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y

27: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x

28: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y

29: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风x

30: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风x

31: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活+0.60*1.40*风y

32: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*活-0.60*1.40*风y

33: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风x+0.70*1.40*活

34: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风x+0.70*1.40*活

35: SATWE基本组合:1.20*恒+1.40*风y+0.70*1.40*活

36: SATWE基本组合:1.20*恒-1.40*风y+0.70*1.40*活

37: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地x+0.50*竖地

38: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地x+0.50*竖地

39: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+1.30*地y+0.50*竖地

40: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-1.30*地y+0.50*竖地

41: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风x+1.30*地x+0.50*竖地

42: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)+0.20*1.40*风y+1.30*地y+0.50*竖地

43: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风x-1.30*地x+0.50*竖地

44: SATWE基本组合:1.20*(恒+0.50*活)-0.20*1.40*风y-1.30*地y+0.50*竖地

ICD= 1

NP= 1

PL= 13.1(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  915.66(kN)

最大反力Qmax=  226.72(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  202.63(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  226.72(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 2

NP= 1

PL= 13.1(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  915.66(kN)

最大反力Qmax=  253.06(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  225.39(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  253.06(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 3

NP= 1

PL= 13.1(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  915.66(kN)

最大反力Qmax=  226.74(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  202.64(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  226.74(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 4

NP= 1

PL= 13.1(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  915.66(kN)

最大反力Qmax=  304.99(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  271.47(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  304.99(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 5

NP= 1

PL= 13.1(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  915.66(kN)

最大反力Qmax=  230.83(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  204.14(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  230.83(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

ICD= 6

NP= 1

PL= 13.1(m)  ; DP=  0.4(m)

桩承载力设计值 R=  915.66(kN)

最大反力Qmax=  304.99(kN)    组合号No.  24  满足

最小反力Qmin=  271.47(kN)    组合号No.  24  满足

平均反力Qave=  304.99(kN)    组合号No.  24  满足

NSP 1

第 1台阶高:  600.(mm)

X向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

Y向配筋面积:     0.0(mm*mm/m)    组合号No.  23

桩基础计算结果见附图，附图包括：

1. 桩信息图，2. 基本组合下桩最大反力图，3. 标准组合下桩最大反力图，4. 底层柱、墙最大组合内力简图，5. 底板弯矩图，6. 底板剪力图，7. 底板配筋量图。

2. 桩基承台及独基沉降计算附图：1. 桩基承台尺寸及配筋图，2. 桩基承载力及反力图，3. 桩基长度及承载力图，4.荷载图，5.承台沉降图。

# 5 楼梯计算

取楼梯2计算

梁板式楼梯：TB-1

一、基本资料：

楼梯类型：板式 A 型 （ ╱ ）    支座条件：两端弹性

梯段水平投影长度 Lo1 ＝ 2250mm，梯段净跨Lo ＝ Lo1 ＝ 2250mm

梯板净宽度 B ＝ 1000mm，梯板厚度 h1 ＝ 120mm

梯段高度 Hv ＝ 1700mm，楼梯级数 n ＝ 10

下支座宽度 d1 ＝ 250mm，上支座宽度 d2 ＝ 250mm

线性恒荷 Pk ＝ 1.00kN/m，均布活荷qk＝3.50kN/m，面层厚度 c1 ＝ 35mm，

顶棚厚度 c2 ＝ 20mm，面层、顶棚容重 γc ＝ 20.00kN/m，

楼梯自重容重 γb ＝ 25.00kN/m

混凝土强度等级C30，Fcm ＝ 16.5N/mm，Fc ＝ 15.0N/mm

钢筋强度设计值 fy ＝ 210N/mm，纵筋合力点至近边距离 as ＝ 30mm

二、计算结果：

1、楼梯几何参数：

踏步高度 t ＝ Hv / n ＝ 1700/10 ＝ 170.0mm

踏步宽度 w ＝ Lo1 / (n - 1) ＝ 2250/(10-1) ＝ 250.0mm

梯段斜板的倾角 α ＝ ArcTan(t / w) ＝ ArcTan(170/250) ＝ 34.2°

梯段斜板的长度 Lx ＝ Lo1 / Cosα ＝ 2250/Cos34.2° ＝ 2721mm

梯板板厚的垂直高度 h1' ＝ h1 / Cosα ＝ 120/Cos34.2° ＝ 145mm

梯板平均厚度 T ＝ (t + 2 * h1') / 2 ＝ (170+2*145)/2 ＝ 230mm

梯板有效高度h1o ＝ h1 - as ＝ 120-30 ＝ 90mm

2、荷载设计值：

(1)、均布恒荷标准值：

①、梯板上的线形恒荷换算成均布恒荷：

gk1 ＝ Pk / B ＝ 1/1 ＝ 1.00kN/m

②、梯板自重：

gk2 ＝ γb * T ＝ 25*0.23 ＝ 5.75kN/m

③、Lo1段梯板面层自重：

gk3 ＝ γc * c1 * [n * t + (n - 1) * w] / Lo

＝ 20*0.035*[10*0.17+(10-1)*0.25]/2.25 ＝ 1.23kN/m

④、梯板顶棚自重：  gk4' ＝ γc * c2 ＝ 20*0.02 ＝ 0.4

gk4 ＝ gk4' * Lx / Lo ＝ 0.4*2.721/2.25 ＝ 0.48kN/m

gk ＝ gk1 + gk2 + gk3 + gk4 ＝ 8.47kN/m

(2)、均布荷载设计值：

恒荷设计值g ＝ 1.2 * gk ＝ 1.2*8.47 ＝ 10.16kN/m

活荷设计值q ＝ 1.4 * qk ＝ 1.4*3.5 ＝ 4.90kN/m

荷载设计值p ＝ g + q ＝ 10.16+4.9 ＝ 15.06kN/m

3、斜截面受剪承载力计算：

Vmax ≤ 0.07 * fc * b * ho

Vmax ＝ 0.5 * p * Lo * Cosα ＝ 0.5*15.06*2250*Cos34.2°

＝ 16941*0.8269 ＝ 14009N

0.07 * fc * b * ho ＝ 0.07*15*1000*90 ＝ 94500N

≥ Vmax ＝ 14009N，满足要求。

4、正截面受弯承载力计算：

计算跨度L ＝ Min{Lo + (d1 + d2) / 2, 1.05 * Lo}

＝ Min{2500, 2363} ＝ 2363mm

跨中Mmax ＝ p * L ^ 2 / 10 ＝ 15.06*2.363^2/10 ＝ 8.405kN·m

As ＝ 460mm    ρ ＝ 0.51%

φ10@170    （As ＝ 462）

支座Mmin ＝ p * L ^ 2 / 24 ＝ 15.06*2.363^2/24 ＝ -3.502kN·m

As2 ＝ 188mm    ρ ＝ 0.21%

φ6@150    （As ＝ 188）

跨中挠度 f ＝ 5.9mm      f / Lo ＝ 1/380

# 6 消毒池抗浮计算

本计算未考虑池顶池顶走道及过滤池的有利作用。

设 计 资 料：

池壁高度h0=5000(mm)  底板外伸C1=400(mm)

底板厚度h1=450(mm)    池壁厚度h2=350(mm)

抗拔桩数m=15  单桩抗拔承载力F1= 200(KN)

地下水位按地坪计算      抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.池重计算

( 1 )底板面积AR1 =94.4(m^2)

( 2 )池壁重量CB = 17.68 * 5.0 * 25

= 2210.(KN)

( 3 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 94.4 * .45

= 1062.(KN)

( 4 ) 桩抗拔承载力F = m * F1

= 15 * 200

= 3000 (KN)

( 5 )水池全重G = CB + DB1 + F

= 2210.+ 1086.+ 3000

= 6296(KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt= 29.2 * .4 * 3.8 * 16

= 710.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + Fkt

= 6296.+ 710

= 7006 (KN)

总 浮 力Fw = AR1 * (Hd + h1) * 10

= 94.4 * ( 3.8 + 0.45 ) * 10

= 4012 (KN)

Fk= 7006 (KN) > Kf * Fw= 4413 (KN)   整体抗浮满足要求。