市政公用工程综合甲级

工程设计证书编号：A142001257                       设计号：W-009

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂

结构计算书

设计阶段：施 工 图

子    项：二沉池区

设计软件：PKPM2010版

设计：

校核：

审核：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

- 二○一二年八月

责   任   表

审核人：

校核人：

计算人：

目       录

1.概述	4

2 二沉池区过水槽计算	5

3 二沉池区池壁算	8

4二沉池区基础计算	13

5 抗浮计算	16

# 1.概述

- 本工程为东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂工程的二沉池区，根据工艺提供的土建条件设计。建筑结构形式为钢筋混凝土水池，建筑结构的类别为二类，合理使用年限为50年；池深5.1米，地下埋深1.9米，地上3.20m，占地面积1134.5平方米。

- 设计参数

1.2.1混凝土标号：柱、梁、板均为C30,垫层采用C15。

1.2.2本工程按建筑物的安全等级为二级；用基准期为50年；砼构件所处的环境类别为二类。本工程抗震设防类别为丙类，地震基本烈度为6度（0.05g）设计地震分组第一组，建筑场地类别三类。

1.2.3本工程设计参考资料及设计依据如下：广东省湛江地质工程勘察院提供的《东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂岩土工程勘察报告》；《混凝土结构设计规范》GB50010-2010；《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）；《砌体结构设计规范 》（GB50003-2001 ）；中国建筑科学研究院结构平面计算机辅助设计软件 PMCAD；中国建筑科学研究院建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE；中国建筑科学研究院基础工程计算辅助设计软件 JCCAD等。

# 2 二沉池区过水槽计算

二沉池A、B过水槽配筋计算同

2.1.  配水渠计算（a-a剖面大样）

a 配水渠根部配筋计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.25*25 ＝ 6.25kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 1kN/m

板端集中荷载：gk3 ＝12kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 14kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{28.3, 23.51} ＝ 28.3kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 800mm，板的厚度 h ＝ 250mm （h ＝ Ly / 3）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 30mm、板面 c' ＝ 30mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*6.25*0.82 ＝ -2.00kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*1*0.82 ＝ -0.32kN·m

My'gk3 ＝ -12*0.8 ＝ -9.6kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*14*0.82 ＝ -4.48kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -16.40kN·m

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-22.14, -20.58} ＝ -22.14kN·m

Asy' ＝ 372mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.038，ρ ＝ 0.18%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 537mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.033mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.4mm，fOx / Ly ＝ 1/2,212

b 配水渠壁板配筋计算

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk1 ＝ 14kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{16.8, 18.9} ＝ 18.9kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 1400mm，板的厚度 h ＝ 200mm （h ＝ Ly / 7）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.16667*14*1.42 ＝ -4.57kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -4.57kN·m，My'q ＝ -4.57kN·m；

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-5.49, -6.17} ＝ -6.17kN·m

Asy' ＝ 131mm，as' ＝ 41mm，ξ ＝ 0.017，ρ ＝ 0.08%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 430mm； 实配纵筋： Φ12@200 （As ＝ 565）； ωmax ＝ 0.042mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.7mm，fOx / Ly ＝ 1/1,947

2.2.  出水渠计算（a-a剖面大样）

出水渠根部配筋计算（取二沉池B的600mm宽出水渠）

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（左端/下端/右端/上端）： 自由 / 固端 / 自由 / 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

楼板自重： gk1 ＝ 0.2*25 ＝ 5kN/m

均布荷载： gk2 ＝ 1kN/m

板端集中荷载：gk3 ＝3.5kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值

均布荷载： qk1 ＝ 8kN/m，γQ ＝ 1.4，ψc ＝ 0.7，ψq ＝ 0.4

1.1.4  荷载的基本组合值

1.1.4.1  板面 Q ＝ Max{Q(L), Q(D)} ＝ Max{18.4, 15.94} ＝ 18.4kN/m

1.1.5  计算跨度 Ly ＝ 750mm，板的厚度 h ＝ 200mm （h ＝ Ly / 4）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值

1.2.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'gk1 ＝ -0.5*5*0.752 ＝ -1.41kN·m

My'gk2 ＝ -0.5*1*0.752 ＝ -0.28kN·m

My'gk3 ＝ -3.5*0.75 ＝ -2.63kN·m

My'qk1 ＝ -0.5*8*0.752 ＝ -2.25kN·m

1.3  配筋计算

1.3.1  沿 Ly 方向的支座弯矩 My'

My'k ＝ -6.57kN·m

My' ＝ Max{My'(L), My'(D)} ＝ Max{-8.87, -8.00} ＝ -8.87kN·m

Asy' ＝ 197mm，as' ＝ 40mm，ξ ＝ 0.027，ρ ＝ 0.13%； ρmin ＝ 0.21%，

As,min ＝ 430mm； 实配纵筋： Φ10@150 （As ＝ 524）； ωmax ＝ 0.023mm

1.4  X 向自由边挠度验算： 挠度 fOx ＝ 0.2mm，fOx / Ly ＝ 1/3,032

# 3 二沉池区池壁算

3.1二沉池A池壁计算

3.1.1  1-1剖面圆柱壳池壁计算(有效水深4.7米)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（下端/上端）： 固端/ 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk2 ＝ 49.4kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

板的厚度 h ＝ 400mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30，fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值　(H2/dt=2.66)

1.2.1  竖向弯矩 Mx　（池底部最大）

Mxk＝ KMqH2=0.0385*49.4*5.12 ＝49.5kN·m

1.2.2  环向弯矩 Mθ

Mθk ＝ (1/6) Mxk＝8.25kN·m

1.2.3  环向力Nθ

Nθ＝ KNθQR=0.335*49.4*12.2＝201.9kN·m

1.3  配筋计算

1  竖向弯矩 Mx配筋

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{59.4, 69.3} ＝ 69.3kN·m

1.1.4  由弯矩设计值 M 求配筋面积 As，弯矩设计值 M ＝ 69.3kN·m

1.1.5  截面尺寸 b×h ＝ 1000×400， h0 ＝ h - as ＝ 400-47.5 ＝ 352.5mm

1.2  计算结果

1.2.1  相对界限受压区高度 ξb ＝ β1 / [1 + fy / (Es·εcu)]

＝ 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] ＝ 0.550

1.2.2  混凝土受压区高度 x ＝ h0 - [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5

＝ 352.5-[352.52-2*69300000/(1*14.331*1000)]0.5 ＝ 14mm

1.2.3  相对受压区高度 ξ ＝ x / h0 ＝ 14/352.5 ＝ 0.04 ≤ ξb ＝ 0.550

1.2.4  纵筋受拉钢筋面积 As ＝ α1·fc·b·x / fy ＝ 1*14.331*1000*14/300 ＝ 669mm

1.2.5  配筋率 ρ ＝ As / (b·h0) ＝ 669/(1000*352.5) ＝ 0.19%

纵筋的最小配筋率 ρmin ＝ Max{0.20%, 0.45ft/fy} ＝ Max{0.20%, 0.21%} ＝ 0.21%

As,min ＝ b·h·ρmin ＝ 860mm　实配纵筋： Φ16@100 （As ＝ 2011）；

2 裂缝宽度验算

1.1.2  矩形截面受弯构件，截面尺寸 b×h ＝ 1000×400mm

1.1.3  受拉纵筋面积 As ＝ 2011mm，钢筋弹性模量 Es ＝ 200000N/mm

1.1.4  纵筋根数、直径：第 1 种：10Φ16，

受拉区纵向钢筋的直径 d ＝ ∑(ni·di2) / ∑(ni·di) ＝ 16mm，

带肋钢筋的相对粘结特性系数 υ ＝ 0.7

1.1.5  最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c ＝ 43mm，

纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离 as ＝ 51mm，h0 ＝ 349mm

1.1.6  混凝土轴心抗拉强度标准值 ftk ＝ 2.01N/mm

1.1.7  弯矩值 Mq ＝ 49.5kN·m

1.1.8  设计时执行的规范：《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002），

以下简称给排水构筑物规范

1.2  最大裂缝宽度验算

1.2.1  按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 ρte，按下式计算：

ρte ＝ As / (0.5·b·h) ＝ 2011/(0.5*1000*400) ＝ 0.01005

1.2.2  按荷载效应的准永久值组合计算的纵向受拉钢筋应力 σsq，按下列公式计算：

受弯：σsk ＝ Mq / (0.87·As·h0)    （给排水构筑物规范式 A.0.2－1）

σsq ＝ 49500000/(0.87*2011*349) ＝ 81N/mm

1.2.3  对于受弯构件，系数 α1 ＝ 0

1.2.4  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，按给排水构筑物规范式 A.0.1－2 计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65ftk / (ρte·σsq·α2)

1.2.4.1  对受弯构件，系数 α2 ＝  ＝ 1

1.2.4.2  ψ ＝ 1.1-0.65*2.01/(0.01005*81*1) ＝ -0.5

当 ψ ＜ 0.4 时，取 ψ ＝ 0.4

1.2.5  最大裂缝宽度 ωmax，按给排水构筑物规范式 A.0.1－1 计算：

ωmax ＝ 1.8·ψ·σsk·(1.5c + 0.11d / ρte)(1 + α1)·υ / Es

＝ 1.8*0.4*81*(1.5*43+0.11*16/0.0101)*(1+0)*0.7/200000

＝ 0.049mm ≤ ωlim ＝ 0.2mm，满足要求。

3  环向弯矩 Mθ配筋(偏心受拉构件)

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{9.9, 11.55} ＝11.55kN·m

1.2  轴心受拉构件验算

1.2.1  矩形截面面积 A ＝ b·h ＝ 1000*400 ＝ 400000mm

1.2.2  一侧纵向受拉钢筋的最小截面面积：As1,min ＝ A·0.21% ＝ 400000*0.21% ＝ 860mm

1.2.3  一侧纵向受压钢筋的最小截面面积：As',min ＝ A·0.20% ＝ 400000*0.20% ＝ 800mm

1.2.4  全部纵向钢筋的截面面积 As 由下列公式求得：N ≤ fy·As    （混凝土规范式 7.4.1）

As ＝ N / fy ＝ 282660/300 ＝ 942mm

1.3  在 Mx 作用下正截面偏心受拉承载力计算

1.3.1  大、小偏心受拉构件判断

轴力作用点至截面重心距离 e0 ＝ M / N ＝ 11000000/282660

＝ 39mm ≤ h / 2 - as ＝ 155mm，属于小偏心受拉构件

1.3.2  轴向拉力作用点至近侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e ＝ h / 2 - as - e0 ＝ 400/2-45-39 ＝ 116mm

1.3.3  轴向拉力作用点至远侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e' ＝ e0 + h / 2 - as' ＝ 39+400/2-45 ＝ 194mm

1.3.4  受拉区纵筋面积 As 按下列公式求得：

N·e' ≤ fy·As·(h0' - as)    （混凝土规范式 7.4.2－2）

Asx ＝ N·e' / [fy·(h0' - as)] ＝ 282660*194/[300*(355-45)]

＝ 589mm ＜ As1,min ＝ 860mm，取 Asx ＝ 860mm

1.4  在 My 作用下正截面偏心受拉承载力计算

1.4.1  大、小偏心受拉构件判断

轴力作用点至截面重心距离 e0 ＝ M / N ＝ 11550000/282660

＝ 41mm ≤ h / 2 - as ＝ 455mm，属于小偏心受拉构件

1.4.2  轴向拉力作用点至近侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e ＝ h / 2 - as - e0 ＝ 1000/2-45-41 ＝ 414mm

1.4.3  轴向拉力作用点至远侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e' ＝ e0 + h / 2 - as' ＝ 41+1000/2-45 ＝ 496mm

1.4.4  受拉区纵筋面积 As 按下列公式求得：

N·e' ≤ fy·As·(h0' - as)    （混凝土规范式 7.4.2－2）

Asy ＝ N·e' / [fy·(h0' - as)] ＝ 282660*496/[300*(955-45)]

＝ 513mm ＜ As1,min ＝ 860mm，取 Asy ＝ 860mm

实配纵筋： Φ14@150 （As ＝ 1026）；

1.2  抗裂度验算

1.2.1  钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值 αE ＝ Es / Ec ＝ 200000/29791 ＝ 6.713

1.2.2  计算截面的换算截面面积 A0 ＝ An + αE·As ＝ 1000*400-924+6.713*924 ＝ 405277mm

1.2.3  对于小偏心受拉构件应满足下式要求：

Nk·[e0 / (γ·W) + 1 / A0] ≤ αct·ftk    （给排水构筑物规范式 5.3.7－2）

Nk·[e0 / (γ·W) + 1 / A0] ＝ 201900*[41/(1.75*1000*4002/6)+1/405277]

＝ 0.67N/mm ≤ 0.87*2.01 ＝ 1.75N/mm，满足要求。

3.1.2 出水井等池壁按构造配Φ12@180（水平）、Φ14@200（竖向）满足要求。

3.2二沉池B池壁计算

3.2.1  1-1剖面圆柱壳池壁计算(有效水深4.7米)

1.1  基本资料

1.1.2  边界条件（下端/上端）： 固端/ 自由

1.1.3  荷载标准值

1.1.3.1  永久荷载标准值

三角形荷载： gk2 ＝ 49.4kN/m

1.1.3.2  可变荷载标准值： qk ＝ 0

1.1.4  荷载的基本组合值

板的厚度 h ＝ 400mm （h ＝ Ly / 12）

1.1.6  混凝土强度等级为 C30，fc ＝ 14.331N/mm， ft ＝ 1.433N/mm， ftk ＝ 2.006N/mm

1.1.7  钢筋抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm， Es ＝ 200000N/mm

1.1.8  纵筋的混凝土保护层厚度： 板底 c ＝ 35mm、板面 c' ＝ 35mm

1.1.9  裂缝宽度验算时执行的规范： 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002）

1.2  弯矩标准值　(H2/dt=2.29)

1.2.1  竖向弯矩 Mx　（池底部最大）

Mxk＝ KMqH2=0.0405*49.4*5.12 ＝52.1kN·m

1.2.2  环向弯矩 Mθ

Mθk ＝ (1/6) Mxk＝8.7kN·m

1.2.3  环向力Nθ

Nθ＝ KNθQR=0.311*49.4*14.2＝218.2kN·m

1.3  配筋计算

1  竖向弯矩 Mx配筋

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{62.52, 72.94} ＝ 72.94kN·m

1.1.4  由弯矩设计值 M 求配筋面积 As，弯矩设计值 M ＝ 72.94kN·m

1.1.5  截面尺寸 b×h ＝ 1000×400， h0 ＝ h - as ＝ 400-47.5 ＝ 352.5mm

1.2  计算结果

1.2.1  相对界限受压区高度 ξb ＝ β1 / [1 + fy / (Es·εcu)]

＝ 0.8/[1+300/(200000*0.0033)] ＝ 0.550

1.2.2  混凝土受压区高度 x ＝ h0 - [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5

＝ 352.5-[352.52-2*72940000/(1*14.331*1000)]0.5 ＝ 15mm

1.2.3  相对受压区高度 ξ ＝ x / h0 ＝ 15/352.5 ＝ 0.042 ≤ ξb ＝ 0.550

1.2.4  纵筋受拉钢筋面积 As ＝ α1·fc·b·x / fy ＝ 1*14.331*1000*15/300 ＝ 704mm

1.2.5  配筋率 ρ ＝ As / (b·h0) ＝ 704/(1000*352.5) ＝ 0.20%

纵筋的最小配筋率 ρmin ＝ Max{0.20%, 0.45ft/fy} ＝ Max{0.20%, 0.21%} ＝ 0.21%

As,min ＝ b·h·ρmin ＝ 860mm  实配纵筋： Φ16@100 （As ＝ 2011）；

2 裂缝宽度验算

1.1.2  矩形截面受弯构件，截面尺寸 b×h ＝ 1000×400mm

1.1.3  受拉纵筋面积 As ＝ 2011mm，钢筋弹性模量 Es ＝ 200000N/mm

1.1.4  纵筋根数、直径：第 1 种：10Φ16，

受拉区纵向钢筋的直径 d ＝ ∑(ni·di2) / ∑(ni·di) ＝ 16mm，

带肋钢筋的相对粘结特性系数 υ ＝ 0.7

1.1.5  最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c ＝ 43mm，

纵向受拉钢筋合力点至截面近边的距离 as ＝ 51mm，h0 ＝ 349mm

1.1.6  混凝土轴心抗拉强度标准值 ftk ＝ 2.01N/mm

1.1.7  弯矩值 Mq ＝ 52.1kN·m

1.1.8  设计时执行的规范：《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069－2002），

以下简称给排水构筑物规范

1.2  最大裂缝宽度验算

1.2.1  按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 ρte，按下式计算：

ρte ＝ As / (0.5·b·h) ＝ 2011/(0.5*1000*400) ＝ 0.01005

1.2.2  按荷载效应的准永久值组合计算的纵向受拉钢筋应力 σsq，按下列公式计算：

受弯：σsk ＝ Mq / (0.87·As·h0)    （给排水构筑物规范式 A.0.2－1）

σsq ＝ 52099998/(0.87*2011*349) ＝ 85N/mm

1.2.3  对于受弯构件，系数 α1 ＝ 0

1.2.4  裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ψ，按给排水构筑物规范式 A.0.1－2 计算：

ψ ＝ 1.1 - 0.65ftk / (ρte·σsq·α2)

1.2.4.1  对受弯构件，系数 α2 ＝  ＝ 1

1.2.4.2  ψ ＝ 1.1-0.65*2.01/(0.01005*85*1) ＝ -0.42

当 ψ ＜ 0.4 时，取 ψ ＝ 0.4

1.2.5  最大裂缝宽度 ωmax，按给排水构筑物规范式 A.0.1－1 计算：

ωmax ＝ 1.8·ψ·σsk·(1.5c + 0.11d / ρte)(1 + α1)·υ / Es

＝ 1.8*0.4*85*(1.5*43+0.11*16/0.0101)*(1+0)*0.7/200000

＝ 0.052mm ≤ ωlim ＝ 0.2mm，满足要求。

3  环向弯矩 Mθ配筋(偏心受拉构件)

Mx ＝ Max{Mx(L), Mx(D)} ＝ Max{10.44, 12.18} ＝12.18kN·m

1.2  轴心受拉构件验算

1.2.1  矩形截面面积 A ＝ b·h ＝ 1000*400 ＝ 400000mm

1.2.2  一侧纵向受拉钢筋的最小截面面积：As1,min ＝ A·0.21% ＝ 400000*0.21% ＝ 860mm

1.2.3  一侧纵向受压钢筋的最小截面面积：As',min ＝ A·0.20% ＝ 400000*0.20% ＝ 800mm

1.2.4  全部纵向钢筋的截面面积 As 由下列公式求得：N ≤ fy·As    （混凝土规范式 7.4.1）

As ＝ N / fy ＝ 305480/300 ＝ 1018mm

1.3  在 Mx 作用下正截面偏心受拉承载力计算

1.3.1  大、小偏心受拉构件判断

轴力作用点至截面重心距离 e0 ＝ M / N ＝ 12000000/305480

＝ 39mm ≤ h / 2 - as ＝ 155mm，属于小偏心受拉构件

1.3.2  轴向拉力作用点至近侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e ＝ h / 2 - as - e0 ＝ 400/2-45-39 ＝ 116mm

1.3.3  轴向拉力作用点至远侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e' ＝ e0 + h / 2 - as' ＝ 39+400/2-45 ＝ 194mm

1.3.4  受拉区纵筋面积 As 按下列公式求得：

N·e' ≤ fy·As·(h0' - as)    （混凝土规范式 7.4.2－2）

Asx ＝ N·e' / [fy·(h0' - as)] ＝ 305480*194/[300*(355-45)]

＝ 638mm ＜ As1,min ＝ 860mm，取 Asx ＝ 860mm

1.4  在 My 作用下正截面偏心受拉承载力计算

1.4.1  大、小偏心受拉构件判断

轴力作用点至截面重心距离 e0 ＝ M / N ＝ 12180000/305480

＝ 40mm ≤ h / 2 - as ＝ 455mm，属于小偏心受拉构件

1.4.2  轴向拉力作用点至近侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e ＝ h / 2 - as - e0 ＝ 1000/2-45-40 ＝ 415mm

1.4.3  轴向拉力作用点至远侧纵向受拉钢筋的合力点的距离：

e' ＝ e0 + h / 2 - as' ＝ 40+1000/2-45 ＝ 495mm

1.4.4  受拉区纵筋面积 As 按下列公式求得：

N·e' ≤ fy·As·(h0' - as)    （混凝土规范式 7.4.2－2）

Asy ＝ N·e' / [fy·(h0' - as)] ＝ 305480*495/[300*(955-45)]

＝ 554mm ＜ As1,min ＝ 860mm，取 Asy ＝ 860mm

实配纵筋： Φ14@120 （As ＝ 1283）；

1.2  抗裂度验算

1.2.1  钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值 αE ＝ Es / Ec ＝ 200000/29791 ＝ 6.713

1.2.2  计算截面的换算截面面积 A0 ＝ An + αE·As ＝ 1000*400-1078+6.713*1078

＝ 406156mm

1.2.3  对于小偏心受拉构件应满足下式要求：

Nk·[e0 / (γ·W) + 1 / A0] ≤ αct·ftk    （给排水构筑物规范式 5.3.7－2）

Nk·[e0 / (γ·W) + 1 / A0] ＝ 218200*[40/(1.75*1000*4002/6)+1/406156]

＝ 0.72N/mm ≤ 0.87*2.01 ＝ 1.75N/mm，满足要求。

3.2.2 出水井等池壁按构造配Φ12@180（水平）、Φ14@200（竖向）满足要求。

# 4二沉池区基础计算

4.1二沉池A基础计算

+------------------------------------------------------------+

+                   JCCAD 计 算 结 果 文 件                  +

+------------------------------------------------------------+

JCCAD 总信息                  +

******采用PKPM系列JCCAD软件桩筏筏板有限元计算的模型参数*****

计算模型：

单向压缩分层总和法-弹性解修正*0.5㏑(D/Sa)

地基基础形式及参照规范：

天然地基（地基规范）、常规桩基（外荷载完全由桩基承担）

上部结构刚度影响（共同作用计算）：

网格划分依据：

布置构件的网格线及桩位

采用新方法加密网格 ×

凹角预先处理 ×

有梁无板时按梁单元计算

筏板(梁)上保护层厚度(mm):    35.0

筏板(梁)下保护层厚度(mm):   100.0

筏板（梁）混凝土级别:   30.0

筏板（梁）受拉压钢筋级别:    2.0

梁箍筋级别:    1.0

构造配筋率（0为自动计算）:    0.20

有限元网格控制边长（M）:    2.0

混凝土模量折减系数（0.7~1.0）：  1.0

如设后浇带，浇后浇带前的加荷比例（0~1）:   0.5

桩混凝土级别:   80.0

桩钢筋土级别:   2.0

桩顶的嵌固系数（铰接0~1刚接）:   0.0

筏板面活荷载(kN/m2):   49

×人防荷载

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×各工况自动计算水浮力

×底板抗浮验算（抗浮验算不考虑活荷载）

水浮力的组合系数:      1.4

√考虑筏板自重

√采用VSS向量稀疏求解器

×沉降计算考虑回弹再压缩

天然基地承载力特征值(kPa):   60.0

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  0.00

筏板厚度（mm:   550

桩对筏板的冲切：

经复核计算，本工程桩对筏板的冲切满足要求。

桩基础及池底板有限元计算结果见附图，附图包括：

1. 桩信息图，2. 基本组合下桩最大反力图，3. 标准组合下桩最大反力图，4. 底层柱、墙最大组合内力简图，5. 底板弯矩图，6. 底板剪力图，7. 底板配筋量图。

4.2二沉池B基础计算

+------------------------------------------------------------+

+                   JCCAD 计 算 结 果 文 件                  +

+------------------------------------------------------------+

JCCAD 总信息                  +

******采用PKPM系列JCCAD软件桩筏筏板有限元计算的模型参数*****

计算模型：

单向压缩分层总和法-弹性解修正*0.5㏑(D/Sa)

地基基础形式及参照规范：

复合地基（地基处理规范JGJ79-2002）

上部结构刚度影响（共同作用计算）：

网格划分依据：

布置构件的网格线及桩位

采用新方法加密网格 ×

凹角预先处理 ×

有梁无板时按梁单元计算

筏板(梁)上保护层厚度(mm):    35.0

筏板(梁)下保护层厚度(mm):    100

筏板（梁）混凝土级别:   30.0

筏板（梁）受拉压钢筋级别:    2.0

梁箍筋级别:    1.0

构造配筋率（0为自动计算）:    0.20

有限元网格控制边长（M）:    2.0

混凝土模量折减系数（0.7~1.0）：  1.0

如设后浇带，浇后浇带前的加荷比例（0~1）:   0.5

筏板面活荷载(kN/m2):   48

×人防荷载

√自动计算Mindlin应力公式中的桩端阻力比

×各工况自动计算水浮力

×底板抗浮验算（抗浮验算不考虑活荷载）

水浮力的组合系数:   1.4

√考虑筏板自重

√采用VSS向量稀疏求解器

×沉降计算考虑回弹再压缩

复合基地承载力特征值(kPa):   180.0

[筏板参数]

基床反力系数(kPa/m):  180217

筏板厚度（mm:  550

池底板有限元计算结果见附图，附图包括：

1. 底层柱、墙最大组合内力简图，2. 底板弯矩图，3. 底板剪力图，4. 底板配筋量图。

# 5 抗浮计算

5.1 二沉池A抗浮计算

设 计 资 料：

池壁高度h0=5100(mm)  底板外伸C1=500(mm)

底板厚度h1=550(mm)    池壁厚度h2=400(mm)

抗拔桩数m=67   单桩抗拔承载力F1= 100(KN)

地下水位按地坪计算      抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.池重计算

( 1 )底板面积AR1 =522.8(m^2)

( 2 )池壁重量CB = 76.65 * 5.1 * 0.4 * 25

= 3909.(KN)

( 3 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 522.8 * .55

= 7188.5.(KN)

( 4 ) 桩抗拔承载力F = m * F1

= 67 * 100

=6700 (KN)

( 5 )水池全重G = CB + DB1 + F

= 3909.+ 7188.5.+ 6700

= 17797.5(KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt= 79.5 * .5 * 1.9 * 16

= 1208.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + Fkt

= 17797.5.+ 1208

= 19005.5 (KN)

总 浮 力Fw = AR1 * (Hd + h1) * 10

= 522.8 * ( 1.9 + 0.55 ) * 10

= 12808.6 (KN)

Fk= 19005.5 (KN) > Kf * Fw= 14089.5 (KN)   整体抗浮满足要求。

三.水池局部抗浮验算

单位面积抗浮力G1= 25 * h1 + m * F1 / AR1

=25 * .55 + 67 * 100 /522.5.

= 26.6 (KN/m^2)

局 部 浮 力Fw1 = 10 * ( Hd + h1 )

= 10 * ( 1.9  + .55 )

= 24.5 (KN/m^2)

G1= 26.6 (KN/m^2) > Fw1= 24.5(KN/m^2)    局部抗浮满足要求。

5.2 二沉池B抗浮计算

设 计 资 料：

池壁高度h0=5100(mm)  底板外伸C1=500(mm)

底板厚度h1=550(mm)   池壁厚度h2=400(mm)

抗浮砼厚度h3=1100(mm)   地下水位按地坪计算  抗浮安全系数Kf = 1.10

________________________________________________________________________________________

一.池重计算

( 1 )底板面积AR1 = 697.5(m^2)

( 2 )池壁重量CB = 89.2 * 5.1 * 0.4 * 25

= 4549.(KN)

( 3 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1

= 25 * 697.5 * .55

= 9591.(KN)

( 4 )抗浮砼重量g = 20 * AR2 * h3 (抗浮砼容重取20KN/m^3)

= 20 * 716 * 1.1

= 15752 (KN)

( 5 )水池全重G = CB + DB1 + g

= 4549.+ 9591.+15752

= 29892(KN)

二.水池整体抗浮验算

底板外伸部分回填土重Fkt= 92.0 * .5 * 1.9 * 16

= 1398.(KN) (抗浮时覆土容重取16KN/m^3)

抗浮全重Fk = G + Fkt

= 29892.+ 1398

= 31290 (KN)

总 浮 力Fw = AR1 * (Hd + h1) * 10

= 697.5 * ( 1.9 + 1.65 ) * 10

= 24761 (KN)

Fk= 31290(KN) > Kf * Fw= 27237 (KN)   整体抗浮满足要求。

三.水池局部抗浮验算

单位面积抗浮力G1=25 * h1 + 20 * h3

=25 * .55  +20 * 1.1

= 35.75 (KN/m^2)

局 部 浮 力Fw1 = 10 * ( Hd + h1 +h3)

= 10 * ( 1.9 + .55 +1.1)

= 35.5 (KN/m^2)

G1= 35.75 (KN/m^2) > Fw1= 35.5(KN/m^2)    局部抗浮满足要求。