合同编号：

南峰中心2023-2025年度中央空调冷水系统

水质处理维护保养合同

使用单位（甲方）：东莞市南峰物业管理有限公司

- 维保单位（乙方）：

南峰中心2023-2025年度中央空调冷水系统水质处理维护保养合同

使用单位（甲方）：东莞市南峰物业管理有限公司

维保单位（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就南峰中心中央空调冷水系统水质处理维护服务的有关事宜达成一致，签订本合同。

- 项目概况：

- 1.1项目名称：中央空调冷水系统水质处理

1.2项目地点：广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰中心

- 1.3服务内容：南峰中心三台中央空调冷却水系统及冷冻水系统水质处理及三台冷却塔的清洗保养，包括水质处理方案设计、材料药品供应、水质处理、设备清洗、水质监测及监测结果反馈等。

- 维护保养内容：

2.1中央空调冷水系统水质处理内容： 每半月对冷却水系统及冷冻水系统根据水质报告进行加药水处理，每月对冷却塔进行清洗一次并做好水取样及报告，每年对冻水机的冷凝器冲泡一次，若出现影响水质标准的情况，蒸发器必须要进行清洗。

- 维护保养标准：

- 3.1达到《工业循环冷却水处理设计规范（GB/T50050-2017）》及国家、广东省、东莞市现行标准、规范要求。各标准、规范以最新版为准，各标准、规范之间互不一致的，以要求较高者为准。

- 3.2中央空调冷水系统水质处理必须符合以下指标：

| 水质指标 | 冷却水 |  | 冷冻水 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准 | 频率 | 标准 | 频率 |  |
| PH 值 | 6.5—8.5 | 每月一次 | 8.0—10.0 | 每月一次 |  |
| 电导率 | ＜2000 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 浊度 | ＜20 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 总硬度 | ＜580 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 总碱度 | ＜580 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 总 铁 | ＜1.0 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 总 铜 | ＜0.1 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 氯 根 | ＜1000 | 开机每月一次 | — | — | mg/L |
| 细菌总数 | ＜5×105 | 开机每月一次 | ＜5×105 | 开机每季度一次 | 个/ml |
| 钢腐蚀率 | ＜0.125 | 开机每季一次 | ＜0.125 | 开机每季度一次 | mm/a |
| 铜腐蚀率 | ＜0.005 | 开机每季一次 | ＜0.005 | 开机每季度一次 | mm/a |

3.3如第3.1条款与第3.2条款有不一致之处，以要求较高之条款执行为准。

- 四、服务期限

4.1服务期限：自 2023 年 8 月1 日 至 2025年 7 月 31日止。

五、日常维护保养费

- 5.1本合同为 固定总价 合同，合同总价为人民币          元整（含税率  %的增值税专用发票），详见附件。

- 5.2合同总价包含方案设计费、人工费、材料费、机械费、管理费、检测费（含乙方自检及东莞市质监局两次水质检测费用）、材料药品费、清洗费、服务效果、措施项目费、安全文明施工费、保险费、利润、规费、税金、管理处办证费、第三方技术支援费用、交通费用、服务使用的计量器具、工具费用及水电费、因乙方原因产生的安全风险费用等，亦包括乙方承担合同风险、义务、责任所需的全部费用，除本合同另有约定外，不作任何调整。其中增值税金单独列项，结算时根据届时的国家税收政策所确定的实缴税率调整。

- 5.3本合同价已考虑“COVID-19”疫情等流行疾病影响，乙方不以疫情防控为由要求甲方对该价格、合同结算办法及工期等合同条款进行调整，防疫措施的一切费用已包含在该合同价内，不另计费。

- 六、付款方式

- 6.1每三个自然月为一个周期，乙方按时保质保量完成每周期维修保养任务、使系统运行良好，且甲方在维修保养单上完成签字确认后，甲方于每周期结束后向乙方支付上一周期维保费。甲方付款前，乙方须向甲方提供足额的、符合合同要求的发票，否则甲方有权拒绝付款且不违约。

- 6.2甲方发现乙方开具假发票的，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方须按假发票金额的30%向甲方支付违约金。乙方提供的发票开具单位名称与乙方名称不一致的，甲方有权拒付合同款且不违约。

- 6.3支付方式：甲方将合同款汇至以下帐号即为完成付款：

乙方开户名称：

乙方开户银行：

乙方银行开户帐号：

- 6.4双方同意每次付款前，如甲方对乙方所提供的服务验收不合格，则甲方有权暂不付款直至验收合格为止且不承担违约责任，甲方亦有权直接从应付乙方的款项中扣减相应款项。

- 6.5履行本合同过程中，凡甲方收取的款项（包括但不限于：各类押金、保证金、违约金、罚款、垃圾处理费、水电费、租金、代收代缴款项等），乙方只有将款项付至甲方财务部负责人指定的当次收款账户、且收到甲方开具的收款收据方为完成付款，否则视为甲方未收款。凡甲方收取的款项，乙方不得以现金及其他方式支付给甲方其他人员（包括合同执行联系人、合同签约代表等），甲方财务部为办理收款的唯一部门，任何个人均无权代为收取任何款项。

- 七、甲方的权利和义务

- 7.1甲方指定 陈俊 为本合同的甲方执行联系人，联系电话：15916765188。未经甲方加盖公章确认，甲方执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利或增加甲方义务的行为。

- 7.2有权监督乙方是否按照合同约定履行维护保养义务，根据情况发出异常情况通知或提出建议。

- 7.3乙方的维护保养服务达不到合同约定标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

- 7.4应为乙方提供维护保养所需的协助和工作环境。

- 7.5甲方有权请具备法定资格的单位对经处理的水质进行检测。

- 八、乙方的权利和义务

- 8.1乙方指定      （身份证号码：           ；手机号码：           ）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方对其行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权代表，应提前三个工作日以书面形式通知甲方。

- 8.2乙方须按甲方批准的中央空调冷水系统水质处理服务内容方案质量标准履行维护保养义务。

- 8.3乙方须遵守国家、广东省及东莞市的安全生产规定和文明施工规定及甲方的现场管理规定，严格按照生产安全、文明施工标准组织水质处理维护保养服务工作；保障甲方不承担任何因本合同导致的人身伤亡和财产损失的责任，也不承担任何因乙方及其相关人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。

- 8.4乙方进场作业，必须遵守甲方现场管理制度及物业管理公司的有关管理规定，做到文明作业，同时乙方在施工过程中应做到文明作业，保护好甲方现场设施，如有物品或设施损坏，由乙方负责恢复原状，由此引致的一切损失由乙方承担全部责任。

- 8.5编制水质处理方案，并及时送甲方及有关单位，严格执行甲方确认的水质处理方案，接受甲方及有关单位的监督检查。

- 8.6自行承担现场有关的水、电接线和水、电表安装，承担期间所产生的水费、电费及相关费用并准时足额交纳。

- 8.7乙方承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的水质处理维护保养服务，不得以任何形式非法分包、转包本合同约定的维护保养服务工作。

- 8.8合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质、资格（尤其须符合政府主管部门的要求），否则：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币伍佰元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同。

- 九、验收

- 9.1验收标准：以中央空调循环水水质不低于本合同要求为准（含甲方抽检合格）。

- 9.2甲方有权在承包期内任意时间委托东莞市质监局进行检测（即甲方抽检，但必须双方在场）。甲乙双方约定水质不合格是指检测值超出标准值范围，即视为该水样水质不合格。如水样经检测不合格，乙方要立即采取措施进行整改，约定整改时间为7个工作日，且甲方可扣乙方贰仟元人民币作为违约金。整改期满后，再次抽样送检，检测费用均由乙方承担，若整改后水样水质不合格，每次每项甲方仍可扣乙方贰仟元人民币作为违约金。乙方还须在甲方规定时间内处理水质合格，同时负责报东莞市质监局再次检测，直至合格为止，相关费用由乙方承担。其中送东莞市质监局检测的项目有：① 冷却水：PH值、浊度、电导率、总硬度、总碱度、总铜、总铁、氯根、细菌总数。② 冷冻水：PH值、细菌总数。如乙方拒绝整改或两次整改后仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方应当退还未履行期限的费用并按照合同总价的30%支付违约金。

- 十、违约责任

- 9.1任意一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

- 9.2乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工。如乙方拒绝返工、返工后仍不符合要求或造成甲方损失的，甲方有权单方解除合同，无需再向乙方支付任何款项且乙方还需按合同总价的30%支付违约金。

- 9.3因维护保养等乙方原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

- 9.4甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。

- 9.5合同有效期内，若因乙方原因出现维保质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给甲方造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款，同时甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

9.6乙方确保维保人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工资导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次，同时甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十一、合同解除

10.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。

10.2除本合同另有约定外，因乙方原因而发生如下情况之一，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除本合同：

（1）乙方服务范围内造成人身安全事故。

（2）乙方擅自变更作业人员。

（3）乙方作业过程发生重大事故。

（4）乙方擅自将本合同项下的空调冷水系统水质处理工作整体或部分转包、分包。

（5）乙方或乙方作业人员不具备所需的专业资格、资格或能力。

（6）乙方违反本合同其他约定，且在甲方书面指出后未按期改正。

10.3本合同因一方违约导致提前终止（包括守约方行使合同解除权的情况），违约方除按照相关约定承担违约责任外，还应向另一方支付合同约定的合同总额30%的违约金。在乙方违约的情况下，如果乙方支付的违约金不足以补偿甲方遭受的直接损失，则甲方有权另要求乙方就差额部分进行赔偿。本合同项下乙方应承担的违约金或赔偿金，甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除。

十二、争议解决方式

11.1执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，则提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。

- 十三、廉洁条款

12.1乙方在与甲方合作期间（包括本合同招标、签订、履行期间），不得向甲方职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同总价的10％作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿甲方。

12.2甲乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

12.3 如甲方发现乙方可能存在违反廉洁条款的行为时，甲方有权暂扣违约金/争议工程款/处罚款等对应等额的工程款，直至调查完毕后根据调查结果再作处理，甲方暂不付款的行为不视为甲方违约。

十四、其他

13.1合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。如乙方自身主体被工商登记主管部门予以注销的，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

13.2本合同条款互为矛盾的，按最有利于甲方的条款执行。

13.3甲乙双方不得随意变更或更改合同，本合同未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.4本合同一经签订，双方应严格遵守，如发生争议，双方友好协商解决，解决不成则由任一方提交甲方所在地的人民法院诉讼处理。

13.5本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，均具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效，双方履行完合同义务、责任之日起终止。

（以下无正文）

随附附件：《报价清单》。

- 甲方：东莞市南峰物业管理有限公司        乙方：

（盖章）                               （盖章）

法人代表或其授权人：                    法人代表或其授权人：

签约联系人：

签约时间：2023年  月   日             签约地点：东莞市南城。

【甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，乙方可拨打投诉专线18688665878或发邮件至投诉邮箱：zhglzx@nanfeng.cn，也可至广东省东莞市南城街道鸿福路106号南峰中心17楼综合管理中心办公室面告。】