## 封面
南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目
水电工程
招标清单
投标总价： | 元
大写：
发包单位:
投标单位:
日 期:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-水电工程
二、本次招标工程范围：
1、本次招标包含1～12号厂房、暂存仓库 1、地下废水管廊（不含工业管道安装）、初期雨水收集池、门卫室（一、二、三）、室外水电管网工程。
1.1、水电工程包含：防雷接地工程、强电工程、冷凝水工程、重力排水工程、压力排水工程、雨水工程、给水工程、回水工程、电缆沟金属构件安装工程等。
2、本次招标清单编制依据:
2.1、根据2024年9月25日举行的《南京项目招标标段划分、施工界限确定等相关工作专题会》会议精神执行。
2.2、厂房根据 2024年9月11日1～5号厂房、8号厂房全套施工图-审图通过版施工图编制清单。
2.3、暂存仓库1、地下废水管廊、6、7、9、10号厂房、初期雨水收集池、室外总平图根据未确定版施工图编制清单。
2.4、因11、12号厂房无图纸，暂不包括11、12号厂房的工程量。
3、具体内容以招标文件、招标图纸及工程量清单为准。
三、 计价方式及承包方式：
1、本工程采取综合单价清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、政府主管部门验收费（包括但不限于CCTV管道检查（管理闭路电视检测费））等为完成本项目验收合格所需的一切费用；
2、承包方式：乙方对本工程包工包料/包工包部分材料（仅不含甲供材）/包工、包所有机械设备（含进退场）、包安全文明施工，包各类材料产品检验检测费用、包本工程检测、包工期、包一切措施、包质量、包各种风险、包保险、包竣工资料（含竣工图）编制、包资料（包各种形式的资料编写、收集、归档，并满足竣工验收要求及甲方与建设单位结算要求）、包成品保护、包场地清理、包各种情形所要求的赶工措施及产生的费用、包因乙方原因引起的所有返工的人工、材料及机械费、包安全、包验收合格、包保修、包乙方人员生活水电、包管理、包利润、包税金、包物价上涨、包其他工种配合可能产生的降效及产生的费用及本工程施工过程中所涉及的一切风险因素及全部内容及费用。
3、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘查报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。
4、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第3.1~3.5条计价规则执行；（如施工内容无法按3.2.3条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）： 4.1、本工程执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》清单计价程序取费，绿化部分执行《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《江苏省建设工程计价依据》： 《江苏省建筑与装饰工程计价定额(2014)》、《江苏省安装工程计价定额(2014)》、《江苏省市政工程计价定额(2014)》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额(2017)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）、《江苏省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。 4.2、材料价、人工价：执行施工项目施工所在地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格合理报价给甲方作认质认价办理。报价文件须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），甲乙双方认质认价的材料不参与任何取费及上下浮。 4.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取，另外其他所有措施费均不单独计取费用。 4.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。 4.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：按合同约定下浮率下浮后计取税金。
四：施工内容：
1电气工程： 1.1、从配电房低压柜（建设单位分包）出线——电表箱（如有）——配电箱的电线电缆敷设（电缆≥50ｍ㎡甲方提供）及配电箱（甲方提供）安装由乙方完成（建设单位分包的电梯安装：电源箱至控制箱的电缆安装，控制箱之后的控制电缆安装均由电梯单位施工）； 1.2、电缆桥架：除高/低压配电房内部的 10kv 桥架由建设单位分包完成外，其余桥架均由乙方完成，包括强电桥架、弱电桥架（不含消防桥架）； 1.3、室外强/弱电电缆保护管、室外电缆井、土方开挖、回填等均由乙方完成； 1.4、照明部分，包括：灯具安装、开关插座底盒安装、配管、配线、凿槽及修补等施工图纸范围内由乙方完成（不含消防应急照明、电梯井道照明及检修插座）； 1.5、防雷及接地装置，包括：桩承台接地线焊接、接地母线敷设、接地跨接线安装、接地极安装、栏杆接地、避雷针(带)安装、避雷引下线安装等施工图纸范围内由乙方完成； 1.6、其他说明：除消防用风机外的其他风机，电源控制线及线管、线盒安装敷设由乙方完成，风机、电源接驳及调试由消防单位负责（仅配电箱直接控制风机部分）。
2 给排水工程： 2.1、给水工程(水表、阀门甲方提供),包括：室内外给水管网、中水管网、绿化给水管网、套管预埋、阀门、支架、附件安装及砌阀门井、留补管洞等施工图纸范围内由乙方完成（卫生间给水管道施工至总阀即可（含总阀），室外给水管网上的室外消火栓，由消防单位施工）； 2.2、排水工程,包括：室内外雨水、污水、废水、压力废水管网、地漏、透气帽、支架、套管预埋、附件安装、留补管洞及砌管井等施工图纸范围内由乙方完成（卫生间排水管道只预留到排水接口即可，即支管预留 0.5m 或其他部位以建设单位及甲方交楼标准为准。）； 2.3、卫生间内的器具及给排水管由建设单位二次装修安装，不在本次施工范围； 2.4、生活水泵房二次加压：阀门至水箱、水泵部分仅做预留,不做施工水箱水泵及配管仅示意预留,不在本次施工范围； 2.5、其它项目(石粉、砖、砌块、砂、水泥为甲方提供，备注：以工程移交建设单位为节点，移交之前由甲方负责采购；移交之后改/扩建、维修、升级、改造、精装修等工程，按当次招采文件要求执行),包括：土方开挖、回填及与各分项工程有关联的工作项目均在本次承包范围。
五：其他说明：
1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中;投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中;因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。

## 汇总表
投标报价汇总表
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-水电工程
序号 | 单位工程项目 | 单位 | 合计 | 备注
一 | 1号厂房 | 元
二 | 2号厂房 | 元
三 | 3号厂房 | 元
四 | 4号厂房 | 元
五 | 5号厂房 | 元
六 | 6号厂房 | 元
七 | 7号厂房 | 元
八 | 8号厂房 | 元
九 | 9号厂房 | 元
十 | 10号厂房 | 元
十一 | 暂存仓库1 | 元
十二 | 门卫一 | 元
十三 | 门卫二 | 元
十四 | 门卫三 | 元
十五 | 初期雨水收集池 | 元
十六 | 地下废水管廊 | 元
十七 | 室外总图 | 元
十八 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写） | 元
十九 | 不含税总价（一+二+..+十八） | 元
二十 | 税金（含税 %） | 元
二十一 | 含税总价（十九+二十） | 元
总价RMB大写：
报价单位：（签章）
法人代表：（签名）
编制日期：

## 招标清单-水电工程2024.9.27
水电工程量清单
工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块建设项目-水电工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量A | 主材费B （元） | 人工费C （元） | 除主材、人工费、税金以外的其他费用D （元） | 不含含税 综合单价E=B+C+D （元） | 不含税 综合合价F=A*E （元） | 备注
一 | 1号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
1 | 摆罐区照明总配电箱1BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱1BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2 | 摆罐区2照明电箱1BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱1BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
3 | 普通电梯配电箱1DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱1DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
4 | 普通电梯配电箱1DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱1DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
5 | 公共设备配电箱1-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱1-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
6 | 公共照明配电箱1-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱1-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
7 | 消防电梯配电箱1XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱1XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
8 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
9 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
10 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 77.8
11 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 149.62
12 | 电力电缆YJV-4*150（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 110.42
13 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 110.42
14 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 102
2) | 压力排水系统
15 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
16 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
17 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
18 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
19 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
20 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
21 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
22 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
23 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
24 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
25 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
26 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
27 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
28 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
29 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
30 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
31 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
32 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
33 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
34 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
35 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
36 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
37 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
38 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
39 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
40 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
41 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
42 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
43 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
44 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
45 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
46 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
47 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
48 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 38
49 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
50 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 807.66
51 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 294.85
52 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 234.21
53 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 16.82
54 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 300.81
55 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 503.97
56 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 25
57 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 700.8
58 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 18
59 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
60 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
61 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
62 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 50.15
63 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 94.47
64 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.4
65 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 45.9
66 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
67 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
68 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
69 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
70 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 457.99
71 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 15
72 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 131.38
73 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 56.66
74 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1760.1
75 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 725.47
76 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 39.14
77 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44.6
78 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 899.3
79 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 223
80 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 13.98
81 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
82 | 控制电缆ZR-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 150.07
83 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 164.96
84 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 296.37
85 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.06
86 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 52.42
87 | 电力电缆ZR-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 142.7
88 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
89 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3540.5
90 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1349.25
91 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.92
92 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 285.8
93 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 790.92
94 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
95 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 7
96 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 34
97 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
98 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 56
99 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
100 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
101 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
102 | 墙上座灯(LED) | 1.名称:墙上座灯(LED) 2.规格:1x14W 1350LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
103 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
104 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
105 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
106 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
107 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 59
108 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
109 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
110 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
111 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:5900m^3`/h、风压:110Pa 电机功率:0.25KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
112 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
113 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
114 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
115 | 热缩式电缆头4*150 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
116 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
117 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
118 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.7*1.4m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.7*1.4m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
119 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
120 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
3) | 冷凝水系统
121 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
122 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.18
123 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
124 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
125 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.46
126 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.46
4) | 重力排水系统
127 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
128 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.9
129 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 285.49
130 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
131 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
132 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 30
133 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
134 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
135 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
136 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
137 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
138 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
139 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
140 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
5) | 压力排水系统
141 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
142 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.74
143 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
144 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
145 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
146 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
147 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.23
148 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.23
6) | 雨水系统
149 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.12
150 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 813.79
151 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.4
152 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 22
153 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
154 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
155 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 64
156 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 74.7
157 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 54
158 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
159 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
160 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
161 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 28.41
162 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 28.41
7) | 给水系统
163 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
164 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
165 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.52
166 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
167 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.87
168 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
169 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 108.8
170 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.35
171 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 83.59
172 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
173 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
174 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
175 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
176 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
177 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
178 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
179 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
180 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
181 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 489.33
182 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
183 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
184 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
185 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
186 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
187 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
188 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
189 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
190 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
191 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
192 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
193 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
194 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
195 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
196 | 不锈钢S316防水套管A型DN100 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
197 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
8) | 回水系统
198 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
199 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
200 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 97.5
201 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.3
202 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
203 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
204 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 314.08
205 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
206 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
207 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
208 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
209 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.41
210 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.65
211 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 155
212 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
213 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
二 | 2号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
214 | 摆罐区照明总配电箱2BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱2BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
215 | 摆罐区2照明电箱2BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱2BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
216 | 普通电梯配电箱2DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱2DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
217 | 普通电梯配电箱2DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱2DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
218 | 公共设备配电箱2-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱2-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
219 | 公共照明配电箱2-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱2-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
220 | 消防电梯配电箱2XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱2XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
221 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
222 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
223 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 80.22
224 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 133.19
225 | 电力电缆YJV-4*150（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.05
226 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.05
227 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 92.81
2) | 压力排水系统
228 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
229 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
230 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
231 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
232 | Y型过滤器DN50（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
233 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
234 | 电磁阀DN50（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
235 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
236 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
237 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
238 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
239 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
240 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
241 | 可曲橡胶接头DN50（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
242 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
243 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
244 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
245 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
246 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
247 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
248 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
249 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 11
250 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
251 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
252 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
253 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
254 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
255 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
256 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
257 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
258 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
259 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
260 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
261 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
262 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
263 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
264 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 34
265 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
266 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 694.9
267 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 323.01
268 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 230.23
269 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.14
270 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 235.58
271 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 433.73
272 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 24
273 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 612.6
274 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 18
275 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
276 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
277 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
278 | 消防水池电动阀控制箱SACX | 1.名称:消防水池电动阀控制箱SACX 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
279 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 40.88
280 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 76.02
281 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.03
282 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 35.85
283 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
284 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
285 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
286 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 49.26
287 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 390.74
288 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 15
289 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 167.01
290 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.9
291 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1685.77
292 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 703.47
293 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.26
294 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
295 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 972.1
296 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 220
297 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.84
298 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 109.87
299 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
300 | 电力电缆NH-YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 75.2
301 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 158.54
302 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 319.95
303 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 146.12
304 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 54.59
305 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
306 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3886.94
307 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1145.25
308 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 101.55
309 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 262
310 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 219.66
311 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
312 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
313 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 26
314 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
315 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 56
316 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
317 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
318 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
319 | 墙上座灯(LED) | 1.名称:墙上座灯(LED) 2.规格:1x14W 1350LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
320 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
321 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
322 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
323 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
324 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 59
325 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
326 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
327 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
328 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:4200m^3`/h、风压:100Pa 电机功率:0.18KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
329 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
330 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
331 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
332 | 热缩式电缆头4*150 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
333 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
334 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
335 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.3*1.8m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.3*1.8m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
336 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
337 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
3) | 冷凝水系统
338 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
339 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.18
340 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
341 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
342 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.46
343 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.46
4) | 重力排水系统
344 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
345 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.3
346 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 193.52
347 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
348 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
349 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
350 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
351 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
352 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
353 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
354 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
355 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
356 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 15.32
357 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 15.32
5) | 压力排水系统
358 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
359 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.15
360 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
361 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
362 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
363 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
364 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.21
365 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.21
6) | 雨水系统
366 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.02
367 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 620.45
368 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 39.22
369 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
370 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
371 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
372 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
373 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 2.82
374 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 42
375 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
376 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
377 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
378 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.23
379 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.23
7) | 给水系统
380 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
381 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
382 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.52
383 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
384 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 122.91
385 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 91.4
386 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.35
387 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.35
388 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 65.59
389 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.31
390 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
391 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
392 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
393 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
394 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
395 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
396 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
397 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
398 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 479.59
399 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
400 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
401 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
402 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
403 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
404 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
405 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
406 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
407 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
408 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
409 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
410 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
411 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
412 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
413 | 不锈钢S316防水套管A型DN100 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
414 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
8) | 回水系统
415 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
416 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
417 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 79.5
418 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.3
419 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
420 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
421 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 314.08
422 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
423 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
424 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
425 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
426 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.22
427 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.65
428 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 155.08
429 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 53
430 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
三 | 3号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
431 | 摆罐区照明总配电箱3BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱3BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
432 | 摆罐区2照明电箱3BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱3BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
433 | 普通电梯配电箱3DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱3DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
434 | 普通电梯配电箱3DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱3DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
435 | 公共设备配电箱3-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱3-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
436 | 公共照明配电箱3-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱3-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
437 | 消防电梯配电箱3XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱3XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
438 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
439 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
440 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 79.06
441 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 149.06
442 | 电力电缆YJV-4*150（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.98
443 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.98
444 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 85.81
2) | 压力排水系统
445 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
446 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
447 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
448 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
449 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
450 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
451 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
452 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
453 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
454 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
455 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
456 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
457 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
458 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
459 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
460 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
461 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
462 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
463 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
464 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
465 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
466 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
467 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
468 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
469 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
470 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
471 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
472 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
473 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
474 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
475 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
476 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
477 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
478 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 20
479 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
480 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 838.22
481 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 386.92
482 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 279.72
483 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.34
484 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 256.01
485 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 505.86
486 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 27
487 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 789
488 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 24
489 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
490 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
491 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
492 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.11
493 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.02
494 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3
495 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 92.65
496 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
497 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.5
498 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
499 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 540.99
500 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 20
501 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 266.11
502 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 49.94
503 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2222.54
504 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1283.31
505 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 40.12
506 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 58.6
507 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1291.75
508 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 293
509 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.08
510 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
511 | 控制电缆ZR-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 146.92
512 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 165.57
513 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 428.27
514 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.24
515 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 53.42
516 | 电力电缆ZR-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 139.54
517 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
518 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5382.71
519 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2699.55
520 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.7
521 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 252.2
522 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 800.01
523 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
524 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
525 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 35
526 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
527 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 77
528 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
529 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
530 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 21
531 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
532 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
533 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
534 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
535 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 79
536 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
537 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
538 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
539 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:5900m^3`/h、风压:110Pa 电机功率:0.25KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
540 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
541 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
542 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
543 | 热缩式电缆头4*150 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
544 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
545 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
546 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.7*1.4m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.7*1.4m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
547 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
548 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
3) | 冷凝水系统
549 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
550 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.18
551 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
552 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
553 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.46
554 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.46
4) | 重力排水系统
555 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
556 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.9
557 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.41
558 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
559 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
560 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
561 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
562 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
563 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
564 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
565 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
566 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
567 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
568 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
5) | 压力排水系统
569 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
570 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.15
571 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
572 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
573 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
574 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
575 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.13
576 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.13
6) | 雨水系统
577 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 125.98
578 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 816.4
579 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48.5
580 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
581 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
582 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
583 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 82
584 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 56.39
585 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 70
586 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
587 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
588 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
589 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 30.49
590 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 30.49
7) | 给水系统
591 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.75
592 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
593 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.52
594 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 19.15
595 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.87
596 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
597 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 108.8
598 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.35
599 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 83.59
600 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
601 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
602 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
603 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
604 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
605 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
606 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
607 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
608 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
609 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 489.33
610 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
611 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
612 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
613 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
614 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
615 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
616 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
617 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
618 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
619 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
620 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
621 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
622 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
623 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
624 | 不锈钢S316防水套管A型DN100 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
625 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
8) | 回水系统
626 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
627 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
628 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 97.5
629 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.3
630 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
631 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
632 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 314.08
633 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
634 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
635 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
636 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
637 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.44
638 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.67
639 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 155.68
640 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
641 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
四 | 4号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
642 | 摆罐区照明总配电箱4BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱4BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
643 | 摆罐区2照明电箱4BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱4BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
644 | 变配电房照明配电箱4DFAL（主材甲供） | 1.名称:变配电房照明配电箱4DFAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
645 | 普通电梯配电箱4DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱4DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
646 | 普通电梯配电箱4DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱4DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
647 | 公共设备配电箱4-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱4-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
648 | 公共照明配电箱4-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱4-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
649 | 门卫总配电箱4SFAL（主材甲供） | 1.名称:门卫总配电箱4SFAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
650 | 消防电梯配电箱4XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱4XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
651 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
652 | 潜水泵配套配电箱QSB【室外】（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB【室外】 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
653 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
654 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 80.11
655 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 133.09
656 | 电力电缆YJV-4*185+1*95（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 59.48
657 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 153.59
2) | 压力排水系统
658 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
659 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
660 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
661 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
662 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
663 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
664 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
665 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
666 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
667 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
668 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
669 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
670 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
671 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
672 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
673 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
674 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
675 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
676 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
677 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
678 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
679 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
680 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
681 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
682 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
683 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
684 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
685 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
686 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
687 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
688 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
689 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
690 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
691 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 32
692 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 4
693 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 685.41
694 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 322.21
695 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 293.68
696 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.36
697 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 156.32
698 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 544.9
699 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 21
700 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 667.66
701 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 19
702 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
703 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
704 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
705 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.18
706 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 80.71
707 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.3
708 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 35.2
709 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.1
710 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-1400*200*2.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 56.45
711 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 68.16
712 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
713 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
714 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 781.58
715 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 17
716 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 360.96
717 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 50.61
718 | 配管PC16 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 99.22
719 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1884.74
720 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 633.99
721 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.96
722 | 配管PC40 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC40 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.5
723 | 配管CPVC50 | 1.名称:电气配管 2.材质:氯化聚氯乙烯管 3.规格:CPVC50 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.5
724 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.8
725 | 配管SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 53.04
726 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 58
727 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1102.95
728 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 290
729 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.08
730 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 106.17
731 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.22
732 | 控制电缆NH-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 99.22
733 | 电力电缆NH-YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84
734 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 146.81
735 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 246.11
736 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 123.04
737 | 电力电缆YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 213
738 | 电力电缆YJV-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 279.65
739 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.01
740 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.66
741 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.76
742 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4044.47
743 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1734.47
744 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1590.5
745 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 194.61
746 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
747 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
748 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 26
749 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
750 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 58
751 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
752 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
753 | 应急双管灯(LED) | 1.名称:应急双管灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:2x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 27
754 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 17
755 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
756 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
757 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
758 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
759 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 67
760 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
761 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
762 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
763 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:4200m^3`/h、风压:100Pa 电机功率:0.18KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
764 | 边墙轴流风机【PF-05~06】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-05~06】 2.规格:风量:30000m^3`/h、转速:960r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:200Pa、电机功率:3KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
765 | 边墙轴流风机【PF-07】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-07】 2.规格:风量:2200m^3`/h、转速:1450r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:80Pa、电机功率:0.09KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
766 | 边墙轴流风机【PF-08】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-08】 2.规格:风量:5900m^3`/h、转速:1450r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:110Pa、电机功率:0.25KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
767 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
768 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
769 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
770 | 热缩式电缆头4*185+1*95 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*185+1*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
771 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
772 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.2*2.6m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.2*2.6m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
773 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
774 | 备用电源自投装置 | 1.名称:备用电源自投装置 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
775 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 6
3) | 冷凝水系统
776 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
777 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.06
778 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
779 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
780 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.42
781 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.42
4) | 重力排水系统
782 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
783 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 95.7
784 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 194.5
785 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
786 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
787 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
788 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
789 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
790 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
791 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
792 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
793 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
794 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
795 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
5) | 压力排水系统
796 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
797 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.15
798 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
799 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
800 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
801 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
802 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.23
803 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.23
6) | 雨水系统
804 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 113.45
805 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 639.79
806 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 37.84
807 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 19
808 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
809 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
810 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
811 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 70.72
812 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 42
813 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
814 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
815 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
816 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 23.73
817 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 23.73
7) | 给水系统
818 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
819 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
820 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 232.52
821 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
822 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 100.87
823 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
824 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
825 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.85
826 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 65.59
827 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
828 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
829 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
830 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
831 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
832 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
833 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
834 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
835 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
836 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 484.98
837 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
838 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
839 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
840 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
841 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
842 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
843 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
844 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
845 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
846 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
847 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
848 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
849 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
850 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
851 | 不锈钢S316防水套管A型DN100 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
852 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
8) | 回水系统
853 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 245.33
854 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
855 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 79.52
856 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
857 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
858 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
859 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 333.75
860 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
861 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
862 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
863 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
864 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.32
865 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.11
866 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 137.03
867 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 42
868 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
五 | 5号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
869 | 摆罐区照明总配电箱5BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱5BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
870 | 摆罐区2照明电箱5BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱5BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
871 | 普通电梯配电箱5DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱5DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
872 | 普通电梯配电箱5DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱5DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
873 | 公共设备配电箱5-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱5-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
874 | 公共照明配电箱5-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱5-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
875 | 消防电梯配电箱5XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱5XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
876 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
877 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
878 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 77.81
879 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 149.06
880 | 电力电缆YJV-4*150（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 215.76
881 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 215.76
882 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 85.81
2) | 压力排水系统
883 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
884 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
885 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
886 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
887 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
888 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
889 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
890 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
891 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
892 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
893 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
894 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
895 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
896 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
897 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
898 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
899 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
900 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
901 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
902 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
903 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
904 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
905 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
906 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
907 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
908 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
909 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
910 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
911 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
912 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
913 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
914 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
915 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
916 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 12
917 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
918 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 838.59
919 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 390.58
920 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 278.87
921 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.6
922 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 285.2
923 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 494.08
924 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 30
925 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 744.9
926 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 22
927 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
928 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
929 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
930 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 49.68
931 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 95.09
932 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.67
933 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 92.55
934 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 45.5
935 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
936 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
937 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
938 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 560.11
939 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 20
940 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 267.29
941 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 56.66
942 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2214.92
943 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1283.31
944 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.34
945 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 61.8
946 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1289.8
947 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 309
948 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.08
949 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
950 | 控制电缆ZR-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 146.92
951 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 164.72
952 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 428.27
953 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.24
954 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 54.67
955 | 电力电缆ZR-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 139.54
956 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
957 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5362.33
958 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2699.55
959 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.92
960 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 285.8
961 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 783.33
962 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
963 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 8
964 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 34
965 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
966 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 74
967 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
968 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
969 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 23
970 | 墙上座灯(LED) | 1.名称:墙上座灯(LED) 2.规格:1x14W 1350LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
971 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 26
972 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
973 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
974 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
975 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 77
976 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
977 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
978 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
979 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:5900m^3`/h、风压:110Pa 电机功率:0.25KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
980 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
981 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
982 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
983 | 热缩式电缆头4*150 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
984 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
985 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
986 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.7*1.4m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.7*1.4m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
987 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
988 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
3) | 冷凝水系统
989 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
990 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 97.73
991 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
992 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
993 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.3
994 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.3
4) | 重力排水系统
995 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
996 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.9
997 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 291.16
998 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
999 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1000 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 30
1001 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1002 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1003 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1004 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1005 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1006 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1007 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
1008 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.35
5) | 压力排水系统
1009 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
1010 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.47
1011 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
1012 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
1013 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1014 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1015 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.13
1016 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.13
6) | 雨水系统
1017 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.69
1018 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 814.73
1019 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48.95
1020 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1021 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 19
1022 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1023 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 66
1024 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 71.88
1025 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 54
1026 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
1027 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1028 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1029 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 30.98
1030 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 30.98
7) | 给水系统
1031 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
1032 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
1033 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.52
1034 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
1035 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.87
1036 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
1037 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 108.8
1038 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.35
1039 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 83.59
1040 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
1041 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
1042 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
1043 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1044 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1045 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1046 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1047 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1048 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1049 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 489.33
1050 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1051 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1052 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1053 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1054 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1055 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1056 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1057 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1058 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1059 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1060 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1061 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1062 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1063 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1064 | 不锈钢S316防水套管A型DN100 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1065 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
8) | 回水系统
1066 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
1067 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
1068 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 97.5
1069 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.3
1070 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1071 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1072 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 314.08
1073 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1074 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1075 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1076 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
1077 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.32
1078 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.67
1079 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 155.68
1080 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
1081 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
六 | 6号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
1082 | 摆罐区照明总配电箱6BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱6BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1083 | 摆罐区2照明电箱6BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱6BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1084 | 普通电梯配电箱6DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱6DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1085 | 普通电梯配电箱6DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱6DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1086 | 公共设备配电箱6-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱6-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1087 | 公共照明配电箱6-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱6-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1088 | 消防电梯配电箱6XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱6XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1089 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1090 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1091 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 80.57
1092 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 131.74
1093 | 电力电缆YJV-4*150（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 122.82
1094 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 122.82
1095 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 85.9
2) | 压力排水系统
1096 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1097 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1098 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1099 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
1100 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1101 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1102 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1103 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1104 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1105 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1106 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
1107 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1108 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1109 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1110 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1111 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1112 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1113 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1114 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1115 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
1116 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
1117 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1118 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1119 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1120 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1121 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1122 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1123 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1124 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1125 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1126 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1127 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
1128 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1129 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 32
1130 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1131 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 687.33
1132 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 326.5
1133 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 236.63
1134 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 13.72
1135 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 233.75
1136 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 434.41
1137 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 26
1138 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 700.8
1139 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 19
1140 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
1141 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1142 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1143 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.4
1144 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 77.5
1145 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.67
1146 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 38.05
1147 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
1148 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1149 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1150 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 49.26
1151 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 391.12
1152 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 15
1153 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 127.28
1154 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.07
1155 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1496.73
1156 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 662.63
1157 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.26
1158 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.4
1159 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 836.45
1160 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 217
1161 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 13.58
1162 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 109.87
1163 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
1164 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 143.55
1165 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 292.49
1166 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 129.66
1167 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 54.59
1168 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
1169 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3594.75
1170 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1145.25
1171 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.88
1172 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 257.85
1173 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 220.2
1174 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
1175 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
1176 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 26
1177 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
1178 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 56
1179 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
1180 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1181 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
1182 | 墙上座灯(LED) | 1.名称:墙上座灯(LED) 2.规格:1x14W 1350LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
1183 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
1184 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1185 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1186 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1187 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 59
1188 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1189 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1190 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1191 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:4200m^3`/h、风压:100Pa 电机功率:0.18KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1192 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1193 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1194 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1195 | 热缩式电缆头4*150 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1196 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1197 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1198 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.3*1.8m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.3*1.8m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1199 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1200 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
3) | 冷凝水系统
1201 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
1202 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 99.76
1203 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1204 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1205 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.03
1206 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.03
4) | 重力排水系统
1207 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
1208 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.3
1209 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 253.69
1210 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1211 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1212 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
1213 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1214 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1215 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1216 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1217 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1218 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1219 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 15.32
1220 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 15.32
5) | 压力排水系统
1221 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
1222 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 8.33
1223 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
1224 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
1225 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1226 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1227 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.21
1228 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.21
6) | 雨水系统
1229 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.38
1230 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 620.45
1231 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 40.72
1232 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1233 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
1234 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1235 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
1236 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 2.82
1237 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 42
1238 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1239 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
1240 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1241 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.23
1242 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.23
7) | 给水系统
1243 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
1244 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
1245 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.52
1246 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
1247 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 101.69
1248 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.4
1249 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
1250 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 87.35
1251 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 65.59
1252 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.31
1253 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
1254 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
1255 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1256 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1257 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1258 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1259 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1260 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1261 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 473.58
1262 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1263 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1264 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1265 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1266 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1267 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1268 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1269 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1270 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1271 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1272 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1273 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1274 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1275 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1276 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
8) | 回水系统
1277 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
1278 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
1279 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 79.5
1280 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 88.3
1281 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1282 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1283 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 314.08
1284 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1285 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1286 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1287 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
1288 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.22
1289 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.03
1290 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 134.35
1291 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
1292 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
七 | 7号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
1293 | 摆罐区照明总配电箱7BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱7BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1294 | 摆罐区2照明电箱7BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱7BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1295 | 车梯配电箱7DTAP1（主材甲供） | 1.名称:车梯配电箱7DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1296 | 普通电梯配电箱7DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱7DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1297 | 车梯配电箱7DTAP3（主材甲供） | 1.名称:车梯配电箱7DTAP3 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1298 | 公共设备配电箱7-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱7-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1299 | 公共照明配电箱7-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱7-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1300 | 消防电梯配电箱7XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱7XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1301 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1302 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1303 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 166.97
1304 | 电力电缆YJV-4*95（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84.86
1305 | 电力电缆BTTRZ-3*185+1*95（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 848.46
1306 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84.86
1307 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 91.3
2) | 压力排水系统
1308 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1309 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1310 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1311 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
1312 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1313 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1314 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1315 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1316 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1317 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1318 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
1319 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1320 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1321 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1322 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1323 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1324 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1325 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1326 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1327 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
1328 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
1329 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1330 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1331 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1332 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1333 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1334 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1335 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1336 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1337 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1338 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1339 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
1340 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
1341 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 56
1342 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
1343 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 943.13
1344 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 429.37
1345 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 281.56
1346 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.1
1347 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 311.94
1348 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 600.09
1349 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 31
1350 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 921.3
1351 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 25
1352 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
1353 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1354 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1355 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 39.69
1356 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-300*100*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 132.73
1357 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 104.6
1358 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 46.73
1359 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1360 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1361 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
1362 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 596.84
1363 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 20
1364 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 364.17
1365 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84.11
1366 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2111.34
1367 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1190.97
1368 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 55.08
1369 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 64.8
1370 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1193.5
1371 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 324
1372 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.08
1373 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
1374 | 控制电缆ZR-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 146.92
1375 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 181.78
1376 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 294.67
1377 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.24
1378 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 68.76
1379 | 电力电缆ZR-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 139.54
1380 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
1381 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4963.41
1382 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2813.55
1383 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 87.18
1384 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 423.05
1385 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1003.74
1386 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1387 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
1388 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 41
1389 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 8
1390 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 82
1391 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 11
1392 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 22
1393 | 墙上座灯(LED) | 1.名称:墙上座灯(LED) 2.规格:1x14W 1350LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
1394 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
1395 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1396 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1397 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1398 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 84
1399 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
1400 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1401 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1402 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:5900m^3`/h、风压:110Pa 电机功率:0.25KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1403 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1404 | 热缩式电缆头4*95 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1405 | 矿物绝缘电缆头3*185+1*95 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*185+1*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1406 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1407 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1408 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.7*1.4m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.7*1.4m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1409 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1410 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 6
3) | 冷凝水系统
1411 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
1412 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 95.68
1413 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1414 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1415 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.57
1416 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.57
4) | 重力排水系统
1417 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
1418 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.9
1419 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 235.52
1420 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1421 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1422 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
1423 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1424 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1425 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1426 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1427 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1428 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1429 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 7.46
1430 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 7.46
5) | 压力排水系统
1431 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
1432 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.6
1433 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 0.9
1434 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
1435 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1436 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1437 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.78
1438 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.78
6) | 雨水系统
1439 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 134.58
1440 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 788.8
1441 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48.2
1442 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1443 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1444 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1445 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 86
1446 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 2.82
1447 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 74
1448 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1449 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1450 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
1451 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 28.64
1452 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 28.64
7) | 给水系统
1453 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
1454 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
1455 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 225.52
1456 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
1457 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 152.12
1458 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 94.6
1459 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 138
1460 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.3
1461 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 106.7
1462 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
1463 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
1464 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
1465 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1466 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1467 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1468 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1469 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1470 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1471 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 499.48
1472 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1473 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1474 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1475 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1476 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1477 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1478 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1479 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1480 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1481 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1482 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1483 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1484 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1485 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1486 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
8) | 回水系统
1487 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
1488 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
1489 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 117.5
1490 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 94.2
1491 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1492 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1493 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 309.55
1494 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1495 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1496 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1497 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
1498 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.19
1499 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 5.55
1500 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 185.12
1501 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
1502 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
八 | 8号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
1503 | 摆罐区照明总配电箱8BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱8BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1504 | 摆罐区2照明电箱8BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱8BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1505 | 变配电房照明配电箱8DFAL（主材甲供） | 1.名称:变配电房照明配电箱8DFAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1506 | 普通电梯配电箱8DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱8DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1507 | 普通电梯配电箱8DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱8DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1508 | 公共设备配电箱8-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱8-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1509 | 公共照明配电箱8-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱8-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1510 | 配电箱8KBAL（主材甲供） | 1.名称:配电箱8KBAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1511 | 消防电梯配电箱8XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱8XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1512 | 路灯配电箱LDAP（主材甲供） | 1.名称:路灯配电箱LDAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1513 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1514 | 潜水泵配套配电箱QSB【室外】（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB【室外】 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1515 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1516 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 80.67
1517 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 152.03
1518 | 电力电缆YJV-4*185+1*95（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 59.48
1519 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 151.13
2) | 压力排水系统
1520 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1521 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1522 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1523 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
1524 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1525 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1526 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1527 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1528 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1529 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1530 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
1531 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1532 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1533 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1534 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1535 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1536 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1537 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1538 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1539 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
1540 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
1541 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1542 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1543 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1544 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1545 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1546 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1547 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1548 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1549 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1550 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1551 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
1552 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
1553 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 40
1554 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 4
1555 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 810.35
1556 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 391.67
1557 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 285.27
1558 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.65
1559 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 279.54
1560 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 460.99
1561 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 24
1562 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 667.66
1563 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 19
1564 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
1565 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1566 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1567 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.64
1568 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 100.58
1569 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.61
1570 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.76
1571 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.98
1572 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.2
1573 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-1400*200*2.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 19.1
1574 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 53.3
1575 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1576 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48
1577 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 597.87
1578 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 17
1579 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 419.64
1580 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 49.11
1581 | 配管PC16 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.75
1582 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2061.47
1583 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 739.18
1584 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 32.72
1585 | 配管PC40 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC40 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.5
1586 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.8
1587 | 配管SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 26.18
1588 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 56.8
1589 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1134.1
1590 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 284
1591 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.08
1592 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 151.3
1593 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.22
1594 | 控制电缆NH-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.75
1595 | 电力电缆NH-YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84
1596 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 165.51
1597 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 310.79
1598 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 168.16
1599 | 电力电缆YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 158.14
1600 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.74
1601 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.66
1602 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.76
1603 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4499.99
1604 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1718.94
1605 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1505.88
1606 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 212.64
1607 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
1608 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 7
1609 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 34
1610 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
1611 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 56
1612 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
1613 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 5
1614 | 应急双管灯(LED) | 1.名称:应急双管灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:2x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 27
1615 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 15
1616 | 墙上座灯(LED) | 1.名称:墙上座灯(LED) 2.规格:1x14W 1350LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1617 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
1618 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1619 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1620 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
1621 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 61
1622 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1623 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
1624 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1625 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:5900m^3`/h、风压:110Pa 电机功率:0.25KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1626 | 边墙轴流风机【PF-05~06】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-05~06】 2.规格:风量:25000m^3`/h、转速:960r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:200Pa、电机功率:2.2KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1627 | 边墙轴流风机【PF-07】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-07】 2.规格:风量:2200m^3`/h、转速:1450r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:80Pa、电机功率:0.09KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1628 | 边墙轴流风机【PF-08】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-08】 2.规格:风量:12000m^3`/h、转速:960r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:110Pa、电机功率:0.75KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1629 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1630 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1631 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1632 | 热缩式电缆头4*185+1*95 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*185+1*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1633 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1634 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.2*2.6m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.2*2.6m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1635 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1636 | 备用电源自投装置 | 1.名称:备用电源自投装置 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
1637 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 6
3) | 冷凝水系统
1638 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
1639 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.06
1640 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1641 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1642 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.42
1643 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.42
4) | 重力排水系统
1644 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
1645 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.9
1646 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 232.21
1647 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1648 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1649 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
1650 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1651 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1652 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1653 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1654 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1655 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1656 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 9.92
1657 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 9.92
5) | 压力排水系统
1658 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
1659 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.64
1660 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
1661 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
1662 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1663 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1664 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.23
1665 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.23
6) | 雨水系统
1666 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 124.34
1667 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 833.77
1668 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.45
1669 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 22
1670 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 19
1671 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1672 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 82
1673 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 118.84
1674 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 70
1675 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
1676 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1677 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
1678 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.84
1679 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.84
7) | 给水系统
1680 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
1681 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
1682 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 232.52
1683 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
1684 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.87
1685 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.8
1686 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 108.8
1687 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.35
1688 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 83.59
1689 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
1690 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
1691 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
1692 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1693 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1694 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1695 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1696 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1697 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1698 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 498.21
1699 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1700 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1701 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1702 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1703 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1704 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1705 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1706 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1707 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1708 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1709 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1710 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1711 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1712 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1713 | 不锈钢S316防水套管A型DN100 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1714 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
8) | 回水系统
1715 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 245.33
1716 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
1717 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 97.5
1718 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.3
1719 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1720 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1721 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 332.33
1722 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1723 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1724 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1725 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
1726 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.44
1727 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.67
1728 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 155.68
1729 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
1730 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
九 | 9号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
1731 | 摆罐区照明总配电箱9BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱9BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1732 | 摆罐区2照明电箱9BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱9BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1733 | 普通电梯配电箱9DTAP1（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱9DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1734 | 普通电梯配电箱9DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱9DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1735 | 公共设备配电箱9-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱9-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1736 | 公共照明配电箱9-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱9-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1737 | 消防电梯配电箱9XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱9XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1738 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1739 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1740 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 82.28
1741 | 电力电缆YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 133.26
1742 | 电力电缆YJV-4*150（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 104.09
1743 | 电力电缆BTTRZ-3*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 104.09
1744 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 87.97
2) | 压力排水系统
1745 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1746 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1747 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1748 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
1749 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1750 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1751 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1752 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1753 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1754 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 9
1755 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
1756 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1757 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1758 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1759 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1760 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1761 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1762 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 9
1763 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1764 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
1765 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
1766 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1767 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1768 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1769 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1770 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1771 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1772 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1773 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1774 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1775 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1776 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
1777 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1778 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 33
1779 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1780 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 699.86
1781 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 330.74
1782 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 236.63
1783 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.14
1784 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 233.75
1785 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 434.41
1786 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 22
1787 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 700.8
1788 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 19
1789 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
1790 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1791 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1792 | 强电防火桥架 | 1.名称:强电防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 36.42
1793 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 78.4
1794 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.77
1795 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 35.81
1796 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6
1797 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1798 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44
1799 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 49.26
1800 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 383.8
1801 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 15
1802 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 128.74
1803 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.07
1804 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1500.95
1805 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 630.75
1806 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.26
1807 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 43.6
1808 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 836.45
1809 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 218
1810 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 13.58
1811 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 109.87
1812 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.95
1813 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 145.53
1814 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 258.75
1815 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 130.72
1816 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 54.59
1817 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.55
1818 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3605.52
1819 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1145.25
1820 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.88
1821 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 257.85
1822 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 220.68
1823 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
1824 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
1825 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 26
1826 | 单管壁装灯(LED) | 1.名称:单管壁装灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
1827 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 56
1828 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
1829 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1830 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 12
1831 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1832 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1833 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1834 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1835 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 58
1836 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1837 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1838 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1839 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:4200m^3`/h、风压:100Pa 电机功率:0.18KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1840 | 预埋防水套管SC150 | 1.名称:预埋防水套管 2.规格:SC150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1841 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1842 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1843 | 热缩式电缆头4*150 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1844 | 矿物绝缘电缆头3*70+1*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1845 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1846 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.3*1.8m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.3*1.8m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1847 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
1848 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
3) | 冷凝水系统
1849 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
1850 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 99.76
1851 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1852 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1853 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.03
1854 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.03
4) | 重力排水系统
1855 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
1856 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 93.3
1857 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 255.02
1858 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1859 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1860 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
1861 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1862 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1863 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1864 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1865 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1866 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1867 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 15.32
1868 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 15.32
5) | 压力排水系统
1869 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
1870 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11.86
1871 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.21
1872 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
1873 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1874 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1875 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.21
1876 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.21
6) | 雨水系统
1877 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.38
1878 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 620.45
1879 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 40.72
1880 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
1881 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 16
1882 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1883 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
1884 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 2.82
1885 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 42
1886 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
1887 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
1888 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1889 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.23
1890 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 26.23
7) | 给水系统
1891 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.44
1892 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
1893 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.52
1894 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.57
1895 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 107.99
1896 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 91.89
1897 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84.5
1898 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 89.85
1899 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 65.59
1900 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.31
1901 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
1902 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
1903 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
1904 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1905 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1906 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1907 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1908 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1909 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 475.47
1910 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
1911 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1912 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1913 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1914 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
1915 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1916 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1917 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1918 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1919 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1920 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1921 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1922 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1923 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1924 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
8) | 回水系统
1925 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 238.03
1926 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
1927 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 79.5
1928 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.3
1929 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1930 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1931 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 314.08
1932 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
1933 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
1934 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1935 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
1936 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.22
1937 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.03
1938 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 134.35
1939 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
1940 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
十 | 10号厂房
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
1941 | 摆罐区照明总配电箱10BGAL（主材甲供） | 1.名称:摆罐区照明总配电箱10BGAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1942 | 摆罐区2照明电箱10BGAL1（主材甲供） | 1.名称:摆罐区2照明电箱10BGAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1943 | 车梯配电箱10DTAP1（主材甲供） | 1.名称:车梯配电箱10DTAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1944 | 普通电梯配电箱10DTAP2（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱10DTAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1945 | 车梯配电箱10DTAP3（主材甲供） | 1.名称:车梯配电箱10DTAP3 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1946 | 公共设备配电箱10-GGAP（主材甲供） | 1.名称:公共设备配电箱10-GGAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1947 | 公共照明配电箱10-GGAP1（主材甲供） | 1.名称:公共照明配电箱10-GGAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1948 | 消防电梯配电箱10XDAT1（主材甲供） | 1.名称:消防电梯配电箱10XDAT1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1949 | 变配电房照明配电箱10DFAL（主材甲供） | 1.名称:变配电房照明配电箱10DFAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1950 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1951 | 隔离开关箱（主材甲供） | 1.名称:隔离开关箱 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
1952 | 电力电缆YJV-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 175.19
1953 | 电力电缆YJV-4*50+1*25（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48.18
1954 | 电力电缆YJV-4*185+1*95（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.54
1955 | 电力电缆BTTRZ-3*185+1*95（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*185+1*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 371.05
1956 | 电力电缆BTTRZ-3*70+2*35（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 134.89
2) | 压力排水系统
1957 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1958 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1959 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1960 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
1961 | Y型过滤器DN80（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1962 | 电磁阀DN80（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1963 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1964 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1965 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
1966 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1967 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
1968 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1969 | 一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】DN32（主材甲供） | 1.名称:一体化可调式减压阀【自带Y型过滤器和压力表】 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
1970 | 闸阀DN65（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
1971 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1972 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1973 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1974 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1975 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1976 | 水表组DN65（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
1977 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 回水系统
1978 | Y型过滤器DN32（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1979 | 倒流防止器DN32（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1980 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1981 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1982 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1983 | 截止阀DN32（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1984 | 截止阀DN50（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
1985 | 可曲橡胶接头DN32（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN32 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
1986 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
1987 | 水表组DN32（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1截止阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 10
1988 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
1989 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
1990 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 58
1991 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 4
1992 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 961.74
1993 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 469.62
1994 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 300.82
1995 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф10镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 26.08
1996 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 341.83
1997 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 626.62
1998 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 20
1999 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 877.2
2000 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 24
2001 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
2002 | 生活水池电动阀控制箱SACS1 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2003 | 生活水池电动阀控制箱SACS2 | 1.名称:生活水池电动阀控制箱SACS2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2004 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.4
2005 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-300*100*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 139.61
2006 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.7
2007 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 51.73
2008 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-1400*200*2.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11.9
2009 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-600*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11.9
2010 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-800*200*2.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44.5
2011 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:CT-200*150*1.2 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 50.5
2012 | 消防电梯防火桥架 | 1.名称:消防电梯防火桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 32.9
2013 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 596.84
2014 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 20
2015 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 612.59
2016 | 配管JDG32 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 76.75
2017 | 配管PC16 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC16 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 98.75
2018 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2346.11
2019 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1242.2
2020 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.72
2021 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 78
2022 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1417.99
2023 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 390
2024 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 23.2
2025 | 控制电缆KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 28.34
2026 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.74
2027 | 控制电缆NH-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 39.06
2028 | 电力电缆NH-YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.35
2029 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 349.3
2030 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 296.68
2031 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 167.13
2032 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 27.9
2033 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.18
2034 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 19.48
2035 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5865.22
2036 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2417.3
2037 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1438.89
2038 | 配线NH-BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 396.25
2039 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 491.29
2040 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2041 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 8
2042 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 42
2043 | 单管壁装灯(LED,楼梯间专用) | 1.名称:单管壁装灯(LED,楼梯间专用) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 96
2044 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 16
2045 | 应急单管壁装灯(LED) | 1.名称:应急单管壁装灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2046 | 应急双管灯(LED) | 1.名称:应急双管灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:2x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 27
2047 | 墙上应急座灯E(LED) | 1.名称:墙上应急座灯E(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x14W 1350LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 24
2048 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
2049 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2050 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2051 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2052 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 95
2053 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
2054 | 现场控制按钮 | 1.名称:现场控制按钮 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2055 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1100m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2056 | 边墙轴流风机【PF-01~4】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-01~4】 2.规格:风量:4200m^3`/h、风压:100Pa 电机功率:0.18KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2057 | 边墙轴流风机【PF-05~06】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-05~06】 2.规格:风量:25000m^3`/h、转速:960r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:200Pa、电机功率:2.2KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2058 | 边墙轴流风机【PF-07】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-07】 2.规格:风量:2200m^3`/h、转速:1450r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:80Pa、电机功率:0.09KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2059 | 边墙轴流风机【PF-08】 | 1.名称:边墙轴流风机【PF-08】 2.规格:风量:12000m^3`/h、转速:960r/min、风机效率(ηФFФ):≥75%、风压:110Pa、电机功率:0.75KW 3.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2060 | 热缩式电缆头3*70+2*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2061 | 热缩式电缆头4*50+1*25 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*50+1*25 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2062 | 热缩式电缆头4*185+1*95 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*185+1*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2063 | 矿物绝缘电缆头3*185+1*95 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*185+1*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2064 | 矿物绝缘电缆头3*70+2*35 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*70+2*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2065 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板2.2*2.6m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:2.2*2.6m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
2066 | 8mm厚热镀锌花纹钢盖板1.5*1.0m | 1.名称:8mm厚热镀锌花纹钢盖板 2.规格尺寸:1.5*1.0m 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 1
2067 | 备用电源自投装置 | 1.名称:备用电源自投装置 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
2068 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 8
3) | 冷凝水系统
2069 | PVC-U管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN32 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
2070 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 106.54
2071 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2072 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2073 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.41
2074 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 2.41
4) | 重力排水系统
2075 | PVC-U管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN50 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.8
2076 | PVC-U管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN75 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.9
2077 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 322.89
2078 | 沉箱地漏DN50【含存水弯】 | 1.名称:沉箱地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2079 | 平台地漏DN75【含存水弯】 | 1.名称:平台地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN75 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2080 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 30
2081 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
2082 | 穿楼板钢套管DN75 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2083 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2084 | 穿墙钢套管DN75 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.填料材质:穿墙处应防水密封，管周并设防水挡水板 4.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2085 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2086 | 穿屋面钢套管DN75 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN75（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2087 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 25.07
2088 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 25.07
5) | 压力排水系统
2089 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.7
2090 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.6
2091 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.法兰连接头处进行“四油三布”加强防腐处理 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 0.9
2092 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
2093 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2094 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2095 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.78
2096 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.78
6) | 雨水系统
2097 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 134.58
2098 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 853.72
2099 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 53.24
2100 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 25
2101 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
2102 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2103 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 79
2104 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 68.43
2105 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 66
2106 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 20
2107 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 19
2108 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 13
2109 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 28.64
2110 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 28.64
7) | 给水系统
2111 | PPR给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管(S5系列,压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.87
2112 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 126.03
2113 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN50 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 227.02
2114 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.61
2115 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 139.12
2116 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.7
2117 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 128.2
2118 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 95.25
2119 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 104.1
2120 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:泄水管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN65 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.6
2121 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.19
2122 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:溢流管（含18目不锈钢丝防虫网罩） 3.规格、压力等级:不锈钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
2123 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2124 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2125 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2126 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN50 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN50 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2127 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN65 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN65 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2128 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN100 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN100 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2129 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 504.92
2130 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 24
2131 | 穿楼板钢套管DN50 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
2132 | 穿楼板钢套管DN65 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2133 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2134 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 8
2135 | 穿屋面钢套管DN50 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2136 | 穿屋面钢套管DN65 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2137 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2138 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2139 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2140 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2141 | 柔性防水套管DN65 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2142 | 柔性防水套管DN80 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2143 | 柔性防水套管DN150 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2144 | 不锈钢S316防水套管A型DN150 | 1.名称:不锈钢S316防水套管A型 2.规格:DN150 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 14
8) | 回水系统
2145 | PVC-U给水管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:回水 3.材质、规格:给水用PVC-U管(SDR17、压力等级1.25MPa)DN32 4.连接形式:粘接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 240.83
2146 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN32 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.68
2147 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN50 4.连接形式:丝扣连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 117.5
2148 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 96.2
2149 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN32 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN32 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2150 | 智能水表表箱,S304不锈钢DN80 | 1.名称:智能水表表箱 2.规格:DN80 3.材质:S304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2151 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 322.53
2152 | 穿楼板钢套管DN32 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 40
2153 | 穿楼板钢套管DN80 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2154 | 穿屋面钢套管DN32 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN32（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2155 | 穿屋面钢套管DN80 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
9) | 保温、防结露措施
2156 | 管道防结露 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑防结露绝热层 2.绝热厚度:15mm 3.部位:室内吊顶内敷设的给排水管道(除已做保温管道、消防管道和嵌墙安装管道外) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.29
2157 | 管道保温 | 1.绝热材料品种:带铝箔橡塑管壳保温层(B1难燃),橡塑管壳导热系数为0.034w/(m.k) 2.绝热厚度:25~30mm 3.部位:屋面或室外明露安装的给水管道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 5.43
2158 | 管道保护层 | 1.材料:铝皮要求 2.厚度:0.5mm 3.部位:给水管道、阀门附件和水表 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 180.93
2159 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN50以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 44
2160 | 阀门保温 | 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:30mm 3.阀门规格:DN150以下 4.部位:屋面或室外明露安装的阀门附件和水表 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 15
十一 | 暂存仓库1
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
2161 | 备用电源配电总箱BYAT（主材甲供） | 1.名称:备用电源配电总箱BYAT 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2162 | 照明配电总箱ZAP（主材甲供） | 1.名称:照明配电总箱ZAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2163 | 水泵控制箱（自带总开关）SBAP-1（主材甲供） | 1.名称:水泵控制箱（自带总开关）SBAP-1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2164 | 自来水泵房配电箱SBAP（主材甲供） | 1.名称:自来水泵房配电箱SBAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2165 | 普通电梯配电箱DTAP（主材甲供） | 1.名称:普通电梯配电箱DTAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2166 | 发电机房照明配电箱FDAL（主材甲供） | 1.名称:发电机房照明配电箱FDAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2167 | 垃圾房照明配电箱LJAL（主材甲供） | 1.名称:垃圾房照明配电箱LJAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2168 | 一层仓库照明配电箱1CKAL（主材甲供） | 1.名称:一层仓库照明配电箱1CKAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2169 | 二层仓库照明配电箱2CKAL（主材甲供） | 1.名称:二层仓库照明配电箱2CKAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2170 | 二层减温减压设备间照明配电箱2SBAL（主材甲供） | 1.名称:二层减温减压设备间照明配电箱2SBAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2171 | 三层仓库照明配电箱3CKAL（主材甲供） | 1.名称:三层仓库照明配电箱3CKAL 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2172 | 消防水泵配电箱XBAT（主材甲供） | 1.名称:消防水泵配电箱XBAT 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2173 | 潜污泵控制箱QBAP1（主材甲供） | 1.名称:潜污泵控制箱QBAP1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2174 | 潜污泵控制箱QBAP2（主材甲供） | 1.名称:潜污泵控制箱QBAP2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2175 | 电力电缆YJV-4*70+1*35（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 60.73
2176 | 电力电缆YJV-3*185+2*95（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 30.55
2177 | 电力电缆NH-YJV-3*50+2*25（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 16.09
2178 | 电力电缆NH-YJV-3*95+2*50（主材甲供） | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.48
2179 | 电力电缆BTTRZ-3*240+2*120（主材甲供） | 1.名称:矿物绝缘电力电缆 2.规格:BTTRZ-3*240+2*120 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.29
2) | 压力排水系统
2180 | 可曲橡胶接头DN80（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2181 | 可曲橡胶接头DN1000（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2182 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2183 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2184 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2185 | 止回阀DN100（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2186 | 潜水泵 流量Q=50m3/h,扬程H=0.23MPa,电机功率5.5KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2210-407 3.规格:流量Q=50m3/h,扬程H=0.23MPa,电机功率5.5KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 3
2187 | 潜水泵 流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:WQ2175-207 3.规格:流量Q=36m3/h,扬程H=0.24MPa,电机功率4KW 4.含检查接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
3) | 给水系统
2188 | 自动排气阀DN20（主材甲供） | 1.名称:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2189 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2190 | 止回阀DN80（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2191 | 大气型真空破坏器DN20（主材甲供） | 1.名称:大气型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2192 | 倒流防止器DN20（主材甲供） | 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2193 | 水表DN20（主材甲供） | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块) 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2194 | 水表组DN80（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
2195 | 水表组DN100（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
2196 | 水表组DN250（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、1闸阀、1可曲橡胶接头 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
4) | 生产水泵房系统
2197 | 截止阀DN20（主材甲供） | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2198 | 止回阀DN200（主材甲供） | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2199 | 浮球阀DN20（主材甲供） | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2200 | 浮球阀DN200（主材甲供） | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2201 | 电磁阀DN200（主材甲供） | 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2202 | 液动阀DN200（主材甲供） | 1.名称:液动阀 2.规格、压力等级:DN200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2203 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2204 | 闸阀DN125（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN125 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2205 | 闸阀DN200（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
2206 | 闸阀DN300（主材甲供） | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2207 | 可曲橡胶接头DN125（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN125 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2208 | 可曲橡胶接头DN200（主材甲供） | 1.名称:可曲橡胶接头 2.规格、压力等级:DN200 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
2209 | Y型过滤器DN300（主材甲供） | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN300 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2210 | 旁通阀DN300（主材甲供） | 1.名称:旁通阀 2.规格、压力等级:DN300 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2211 | 泄水阀DN100（主材甲供） | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2212 | 水锤消除器DN300（主材甲供） | 1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN300 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2213 | 紫外线协同防污消毒器（主材甲供） | 1.名称:紫外线协同防污消毒器 2.规格:RZ-UV2-DH200FW(2.85KW) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2214 | 1#主泵（主材甲供） | 1.名称:1#主泵 2.型号:KQDL100-20*4 3.规格:Q=120m3/h ,H=71m,N=37KW 4.含电机检查接线、设备支架制作安装、二次灌浆等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
2215 | 2#辅泵（主材甲供） | 1.名称:2#辅泵 2.型号:KQDL65-16*5 3.规格:Q=36m3/h ,H=70m,N=15KW 4.含电机检查接线、设备支架制作安装、二次灌浆等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
2216 | 隔膜式气压罐A（主材甲供） | 1.名称:隔膜式气压罐A 2.规格:1000*2710(直径*高度(mm)) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
2217 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
2218 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 8
2219 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
2220 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:结构圈梁钢筋应连成闭合环路 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 333.1
2221 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 146.71
2222 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:25*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.77
2223 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.51
2224 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 209.55
2225 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 3
2226 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 138
2227 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 18
2228 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
2229 | 消防水池电动阀控制箱SACX | 1.名称:消防水池电动阀控制箱SACX 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2230 | 自来水水池电动阀控制箱SACX | 1.名称:自来水水池电动阀控制箱SACX 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2231 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-100*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44.85
2232 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-150*100*1.0 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48.49
2233 | 强电桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格:CT-300*100*1.2 3.材质:304不锈钢 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 30.34
2234 | 消防强电桥架 | 1.名称:消防强电桥架 2.规格:CT-400*150*1.5 3.材质:封闭式热镀锌 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 61.99
2235 | 桥架支架制作、安装 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢圆钢综合考虑 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.当与不锈钢桥架接触时，需采用非金属垫片隔离 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 235
2236 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.材质:采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包等 3.部位:桥架穿墙穿楼板 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 25
2237 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 350.96
2238 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.47
2239 | 配管JDG40 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG40 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 22.92
2240 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1621.89
2241 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 6.52
2242 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 25.78
2243 | 配管PC40 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC40 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.91
2244 | 配管SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.4
2245 | 配管S50 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.6
2246 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 66
2247 | 包塑金属软管DN32 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN32 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5
2248 | 包塑金属软管DN40 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN40 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3
2249 | 包塑金属软管DN50 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN50 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4
2250 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 761.95
2251 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 326
2252 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 114.16
2253 | 控制电缆ZR-KVV-5*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVV-5*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.97
2254 | 电力电缆YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 102.53
2255 | 电力电缆YJV-4*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 35.89
2256 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 174.59
2257 | 电力电缆YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 38.8
2258 | 电力电缆YJV-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 64.87
2259 | 电力电缆YJV-3*35+1*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 160.04
2260 | 电力电缆ZR-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 115.52
2261 | 电力电缆NH-YJV-3*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 46.43
2262 | 电力电缆NH-YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 40.65
2263 | 电力电缆NH-YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.22
2264 | 电力电缆NH-YJV-3*25+2*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 14.86
2265 | 电力电缆YQS-4*2.5 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.4
2266 | 电力电缆YQS-4*4 | 1.名称:潜污泵电缆 2.规格:YQS-4*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 15.6
2267 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4813.53
2268 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 279.81
2269 | 配线NH-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:NH-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 836.01
2270 | 配线ZR-BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:ZR-BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 156.3
2271 | LED泛光灯 | 1.名称:LED泛光灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:壁挂安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2272 | LED路灯 | 1.名称:LED路灯 2.规格:50W 4250LM 3.安装方式:墙壁安装 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
2273 | 单管LED灯(防腐型)F | 1.名称:单管LED灯(防腐型)F 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 22
2274 | 单管灯(LED) | 1.名称:单管灯(LED) 2.规格:1x18W 1800LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 22
2275 | 防爆型应急单管LED壁装灯 | 1.名称:防爆型应急单管LED壁装灯 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:1x18W-1x1750LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
2276 | 应急双管灯(LED) | 1.名称:应急双管灯(LED) 2.应急时间要求:应急时间不少于120min 3.规格:2x18W 3600LM 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 6
2277 | 壁挂型双管LED灯 | 1.名称:壁挂型双管LED灯 2.规格:2x18W-2x1750LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2278 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x18W-2x1750LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
2279 | LED管井灯 | 1.名称:LED管井灯 2.规格:1x8W-600LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 9
2280 | LED环形吸顶灯 | 1.名称:LED环形吸顶灯 2.规格:1x14W-1050LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 3
2281 | LED工矿灯 | 1.名称:LED工矿灯 2.规格:1x100W-8000LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 28
2282 | LED工矿灯 | 1.名称:LED工矿灯 2.规格:1x50W-4000LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2283 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
2284 | 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2285 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
2286 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2287 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2288 | 光+红外感应开关 | 1.名称:光+红外感应开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 18
2289 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 50
2290 | 二、三极安全型插座(防溅型) | 1.名称:二、三极安全型插座(防溅型) 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2291 | 墙式换气扇【电梯机房】 | 1.名称:墙式换气扇【电梯机房】 2.型号:APB30 3.规格:风量:1000m^3`/h、电机功率:46W(1Ф~220V/50Hz) 4.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2292 | 热缩式电缆头3*35+1*16 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*35+1*16 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2293 | 热缩式电缆头4*70+1*35 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:4*70+1*35 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2294 | 热缩式电缆头3*185+2*95 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*185+2*95 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2295 | 热缩式电缆头3*25+2*16 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*25+2*16 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2296 | 热缩式电缆头3*50+2*25 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*50+2*25 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2297 | 热缩式电缆头3*95+2*50 | 1.名称:热缩式电缆头制作安装 2.规格:3*95+2*50 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2298 | 矿物绝缘电缆头3*240+2*120 | 1.名称:矿物绝缘电缆头制作安装 2.规格:3*240+2*120 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2299 | 备用电源自投装置 | 1.名称:备用电源自投装置 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 2
2300 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 3
3) | 重力排水系统
2301 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 33.09
2302 | 侧排地漏DN100【含存水弯】 | 1.名称:侧排地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2303 | 地漏DN100【含存水弯】 | 1.名称:地漏【含存水弯】 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2304 | 阻火圈DN100 | 1.名称:阻火圈 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2305 | 穿楼板钢套管DN100 | 1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2306 | 穿屋面钢套管DN100 | 1.名称:穿屋面钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.管道穿越屋面的套管,其顶部高出完成面50cm 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2307 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
4) | 压力排水系统
2308 | 内外热镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80 4.连接形式:丝扣连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 19.1
2309 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 26.09
2310 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.85
2311 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 5
2312 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2313 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2314 | 穿墙钢套管DN100 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
5) | 雨水系统
2315 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 19.7
2316 | 承压PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 69.18
2317 | 加厚PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:加厚硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 8.2
2318 | 87型雨水斗DN100 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2319 | 侧排式雨水斗DN100 | 1.名称:侧排式雨水斗 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2320 | 雨水簸箕300*400*200 | 1.名称:雨水簸箕 2.型号、规格:300*400*200 3.材质:C25混凝土配Ф4(双向)中距150 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2321 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.32
2322 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.32
6) | 给水系统
2323 | PE给水管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管DN20(SDR11、压力等级不小于1.25MPa) 4.连接形式:热熔连接 5.含管卡及管件等 6.冲洗要求:管道消毒、冲洗 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 16.3
2324 | 镀锌钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:镀锌钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含管卡及管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10
2325 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 13.72
2326 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN250 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN250 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4.4
2327 | 水龙头DN20 | 1.名称:水龙头 2.规格、压力等级:DN20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2328 | 穿墙钢套管DN80 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2329 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 66.63
7) | 生产水泵房系统
2330 | PVC-U管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN100 4.连接形式:承插粘接式 5.含管卡及管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.6
2331 | 镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管卡及管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11
2332 | 镀锌钢管DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:镀锌钢管DN200 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管卡及管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.8
2333 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN80 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 34.5
2334 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 0.75
2335 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN125 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN125 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.41
2336 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN200 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 48.45
2337 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN250 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN250 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 35.66
2338 | 衬塑焊接钢管（内衬PE）DN300 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑焊接钢管（内衬PE）DN300 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含管件等 6.刷漆要求:刷樟丹二道,环氧沥青或氯磺化聚乙烯漆二道进行防腐处理 7.冲洗要求:管道消毒、冲洗 8.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.64
2339 | 玻璃管液位计 | 1.名称:玻璃管液位计 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2340 | 水浸传感器 | 1.名称:水浸传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2341 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 6
2342 | 吸水喇叭口DN300 | 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN300 3.材质:金属 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
2343 | 同心异径管DN200 | 1.名称:同心异径管 2.规格:DN200 3.材质:金属 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 5
2344 | 偏心异径管DN125 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN125 3.材质:金属 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2345 | 偏心异径管DN200 | 1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200 3.材质:金属 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 4
2346 | 刚性防水套管DN250 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN250（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2347 | 刚性防水套管DN300 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN300（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2348 | 柔性防水套管DN20 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2349 | 柔性防水套管DN50 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2350 | 柔性防水套管DN100 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2351 | 柔性防水套管DN200 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN200（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2352 | 柔性防水套管DN250 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN250（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2353 | 柔性防水套管DN300 | 1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN300（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2354 | 穿墙钢套管DN20 | 1.名称:穿墙钢套管 2.规格:DN20（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2355 | 管道支架制作、安装 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 303.32
十二 | 门卫一
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
2356 | 门卫室配电箱MWAL1（主材甲供） | 1.名称:门卫室配电箱MWAL1 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
2357 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 4
2358 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
2359 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2360 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 53.13
2361 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:25*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.22
2362 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 0.52
2363 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф12镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.7
2364 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 155.01
2365 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 4
2366 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 74.5
2367 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 10
2368 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
2369 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 183.19
2370 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 99.23
2371 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.8
2372 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 97.6
2373 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 29
2374 | 照壁灯接线盒(防雨型) | 1.名称:照壁灯接线盒(防雨型) 2.材质:钢制/塑料 3.安装形式:明暗装综合考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2375 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 109.92
2376 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 427.53
2377 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 131.04
2378 | 吊扇(带防护罩) | 1.名称:吊扇(带防护罩) 2.规格:75W 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2379 | 防潮型LED环形吸顶灯 | 1.名称:防潮型LED环形吸顶灯 2.规格:8W-530LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 7
2380 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x18W-2x1750LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
2381 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2382 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2383 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2384 | 吊扇调速开关 | 1.名称:吊扇调速开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2385 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2386 | 二、三极安全型插座(防溅型) | 1.名称:二、三极安全型插座(防溅型) 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2387 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V-16A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2388 | 卫生间排风扇 | 1.名称:卫生间排风扇 2.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
十三 | 门卫二
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
2389 | 门卫室配电箱MWAL2（主材甲供） | 1.名称:门卫室配电箱MWAL2 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
2390 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 4
2391 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
2392 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2393 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.安装形式:利用地粱底部的两根大于φ16主筋做为接地体 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 36.6
2394 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:25*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 21.22
2395 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 0.52
2396 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф12镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.7
2397 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 117.39
2398 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 4
2399 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 64.5
2400 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 处 | 10
2401 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
2402 | 配管CPVC50 | 1.名称:电气配管 2.材质:氯化聚氯乙烯管 3.规格:CPVC50 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.5
2403 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 117.51
2404 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 35.34
2405 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.4
2406 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84.3
2407 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
2408 | 照壁灯接线盒(防雨型) | 1.名称:照壁灯接线盒(防雨型) 2.材质:钢制/塑料 3.安装形式:明暗装综合考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2409 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 42.38
2410 | 电力电缆YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 180.2
2411 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 290.61
2412 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 69.42
2413 | 吊扇(带防护罩) | 1.名称:吊扇(带防护罩) 2.规格:75W 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
2414 | 防潮型LED环形吸顶灯 | 1.名称:防潮型LED环形吸顶灯 2.规格:8W-530LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 4
2415 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x18W-2x1750LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2416 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2417 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2418 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2419 | 吊扇调速开关 | 1.名称:吊扇调速开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2420 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2421 | 二、三极安全型插座(防溅型) | 1.名称:二、三极安全型插座(防溅型) 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2422 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V-16A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2423 | 卫生间排风扇 | 1.名称:卫生间排风扇 2.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
十四 | 门卫三
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
2424 | 门卫室配电箱MWAL3（主材甲供） | 1.名称:门卫室配电箱MWAL3 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
2425 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.做法详见图集15D501(断接卡不需要断开,可直接焊接连接) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 块 | 2
2426 | 辅助等电位联结箱SEB | 1.名称:辅助等电位联结箱SEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
2427 | 总等电位联结箱MEB | 1.名称:总等电位联结箱MEB 2.做法详见图集15D502 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2428 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:25*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 24.7
2429 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:40*4镀锌扁钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 0.52
2430 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:Ф12镀锌圆钢 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 2.7
2431 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.规格:Ф12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿折板支架敷设 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 31.15
2432 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.规格:Ф20热镀锌圆钢 L=500mm 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 4
2433 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土构架立柱(墙)对角两条主钢筋(φ≥16mm) 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18
2434 | 接地网系统装置调试 | 1.名称:接地网系统装置调试 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 系统 | 1
2) | 强电系统
2435 | 配管CPVC50 | 1.名称:电气配管 2.材质:氯化聚氯乙烯管 3.规格:CPVC50 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 122
2436 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 118.3
2437 | 配管PC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC32 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 53.21
2438 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.4
2439 | 凿槽（砂、水泥甲供） | 1.名称:砖墙凿槽、刨沟及修复 2.规格:32mm以内 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 84.3
2440 | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:钢制/塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明暗装综合考虑 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 17
2441 | 照壁灯接线盒(防雨型) | 1.名称:照壁灯接线盒(防雨型) 2.材质:钢制/塑料 3.安装形式:明暗装综合考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2442 | 电力电缆YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 60.7
2443 | 电力电缆YJV-5*16 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 90.06
2444 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 132.02
2445 | 配线BV-2.5 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 274.89
2446 | 配线BV-4 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管槽穿线 3.规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 87.51
2447 | 吊扇(带防护罩) | 1.名称:吊扇(带防护罩) 2.规格:75W 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 1
2448 | 防潮型LED环形吸顶灯 | 1.名称:防潮型LED环形吸顶灯 2.规格:8W-530LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 5
2449 | 双管LED灯 | 1.名称:双管LED灯 2.规格:2x18W-2x1750LM 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 套 | 2
2450 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2451 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2452 | 二、三极安全型插座 | 1.名称:二、三极安全型插座 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2453 | 二、三极安全型插座(防溅型) | 1.名称:二、三极安全型插座(防溅型) 2.规格:220V-10A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2454 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:220V-16A 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2455 | 卫生间排风扇 | 1.名称:卫生间排风扇 2.含检查接线、防雨弯头(配防虫网)、设备支架等 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
十五 | 初期雨水收集池
（一） | 包工不包料
1) | 强电系统
2456 | 雨水收集池配电箱YSCAP（主材甲供） | 1.名称:雨水收集池配电箱YSCAP 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2457 | 潜水泵配套配电箱QSB（主材甲供） | 1.名称:潜水泵配套配电箱QSB 2.元器件配置:详见图纸 3.箱体要求:详图纸要求 4.接线端子材质、规格:含端子接线 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 1
2) | 压力雨水排水系统
2458 | 初期雨水提升泵（主材甲供） | 1.名称:初期雨水提升泵（SUS316耐腐蚀） 2.型号:Q=50m3/h,H=20,P=5.5kW 3.配套控制箱、电机检查接线、设备支架制作安装、二次灌浆等，详见图纸，满足设计及验收规范要求 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 2
（二） | 包工包料
1) | 强电系统
2459 | 配管PC20 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC20 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 17.6
2460 | 配管PC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配置形式:明暗敷设综合考虑 5.含过路盒 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 44.59
2461 | 包塑金属软管DN20 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:DN20 4.配置形式:明敷 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.4
2462 | 控制电缆KVV-4*1.5 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.34
2463 | 电力电缆YJV-4*2.5 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 9.02
2464 | 电力电缆YJV-4*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 18.46
2465 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.包括压接线端子 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 30.01
2) | 压力雨水排水系统
2466 | UPVC化工管dn315 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水池通气管 3.材质、规格:UPVC化工管(1.6Mpa)dn315 4.连接形式:粘接 5.含管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 4
2467 | UPVC化工管dn110 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力雨水排水 3.材质、规格:UPVC化工管(1.6Mpa)dn110 4.连接形式:粘接 5.含管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 11.6
2468 | UPVC化工管dn160 | 1.安装部位:室内 2.介质:压力雨水排水 3.材质、规格:UPVC化工管(1.6Mpa)dn160 4.连接形式:粘接 5.含管件等 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 3.82
2469 | 衬氟塑料可曲橡胶接头（耐腐蚀）DN100 | 1.名称:衬氟塑料可曲橡胶接头（耐腐蚀） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2470 | 衬氟塑料闸阀（耐腐蚀）DN100 | 1.名称:衬氟塑料闸阀（耐腐蚀） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2471 | 衬氟塑料止回阀（耐腐蚀）DN100 | 1.名称:衬氟塑料止回阀（耐腐蚀） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2472 | 衬氟塑料异径管（耐腐蚀）DN100 | 1.名称:衬氟塑料异径管（耐腐蚀） 2.规格、压力等级:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2473 | 衬氟塑料压力表（耐腐蚀） | 1.名称:衬氟塑料压力表（耐腐蚀） 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2474 | 液位传感器 | 1.名称:液位传感器 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2475 | 预埋刚性防水套管DN100 | 1.名称:预埋刚性防水套管 2.规格:DN100 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 68
2476 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2477 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
十六 | 地下废水管廊
（一） | 包工不包料
1) | 市政自来水给水系统
2478 | 全铜截止阀DN50（主材甲供） | 1.类型:全铜截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
2479 | 闸阀DN80（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2480 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2) | 二次加压生活给水系统
2481 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 5
3) | 二次加压生产给水系统
2482 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2483 | 闸阀DN200（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
4) | 回用水给水系统
2484 | 闸阀DN100（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2485 | 闸阀DN150（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2486 | 闸阀DN200（主材甲供） | 1.类型:铜质阀芯球墨铸铁外壳闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
5) | 压力排水系统
2487 | 潜水排污泵（主材甲供） | 1.名称:潜水排污泵（SUS316） 2.型号、型号:流量Q=12.5m3/h,扬程H=0.135MPa,电机功率1.1KW（含连杆浮球液位开关） 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 10
（二） | 包工包料
1) | 市政自来水给水系统
2488 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN40 | 1.安装部位:地下管廊市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN40 3.连接形式:热熔承插连接或锁紧型承插式连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.05
2489 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN50 | 1.安装部位:地下管廊市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN50 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 131.95
2490 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN80 | 1.安装部位:地下管廊市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN80 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 243.6
2491 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN150 | 1.安装部位:地下管廊市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN150 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 10.31
2492 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN250 | 1.安装部位:地下管廊市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN250 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 196.35
2493 | 刚性防水套管DN40 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN40（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 7
2494 | 刚性防水套管DN50 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 4
2495 | 刚性防水套管DN80 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 3
2496 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2) | 二次加压生活给水系统
2497 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN65 | 1.安装部位:地下管廊二次加压生活给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN65 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 156.05
2498 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 | 1.安装部位:地下管廊二次加压生活给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 588.86
2499 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2500 | 过墙过楼板钢套管DN65 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN65（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
3) | 二次加压生产给水系统
2501 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 | 1.安装部位:地下管廊二次加压生产给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 166.06
2502 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN200 | 1.安装部位:地下管廊二次加压生产给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN200 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 580.35
2503 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN300 | 1.安装部位:地下管廊二次加压生产给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN300 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1.45
2504 | 刚性防水套管DN200 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN200（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 2
2505 | 刚性防水套管DN300 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN300（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2506 | 过墙过楼板钢套管DN100 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
4) | 回用水给水系统
2507 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN80 | 1.安装部位:地下管廊回用水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN80 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 155.45
2508 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 | 1.安装部位:地下管廊回用水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 258.45
2509 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN150 | 1.安装部位:地下管廊回用水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN150 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 226.85
2510 | PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN200 | 1.安装部位:地下管廊回用水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN200 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管件 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 95.91
2511 | 过墙过楼板钢套管DN80 | 1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
5) | 压力排水系统
2512 | UPVC化工管(1.6Mpa)De75 | 1.安装部位:地下管廊压力排水（水泵出水管） 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.6Mpa)De75 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 71.7
2513 | UPVC化工管(1.6Mpa)De110 | 1.安装部位:地下管廊压力排水（水泵出水管） 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.6Mpa)De110 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7
2514 | UPVC化工管(1.6Mpa)De160 | 1.安装部位:地下管廊压力排水（水泵出水管） 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.6Mpa)De160 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 12.18
2515 | UPVC化工管(1.0Mpa)De75 | 1.安装部位:地下管廊压力排水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)De75 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7.3
2516 | UPVC化工管(1.0Mpa)De110 | 1.安装部位:地下管廊压力排水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)De110 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 186.85
2517 | UPVC化工管(1.0Mpa)De160 | 1.安装部位:地下管廊压力排水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)De160 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 67.8
2518 | 化工UPVC塑料球阀DN65 | 1.类型:化工UPVC塑料球阀(防腐蚀阀门) 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2519 | 化工UPVC塑料止回阀DN65 | 1.类型:化工UPVC塑料止回阀(防腐蚀阀门) 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 10
2520 | 压力仪表 | 1.名称:压力表（含三通旋塞阀） 2.压力表弯材质、规格:全铜 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 10
6) | 压力雨水系统
2521 | UPVC化工管(1.0Mpa)De160 | 1.安装部位:地下管廊压力雨水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)De160 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 388.15
2522 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
7) | 生活污水系统
2523 | UPVC化工管(0.6MPa)De225 | 1.安装部位:地下管廊污废水排水管 2.规格、压力等级:UPVC化工管(0.6MPa)De225 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 68.76
2524 | UPVC化工管(0.6MPa)De315 | 1.安装部位:地下管廊污废水排水管 2.规格、压力等级:UPVC化工管(0.6MPa)De315 3.连接形式:粘接连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 520.55
2525 | 刚性防水套管DN200 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN200（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 11
8) | 通风系统
2526 | 轴流风机PF-01~10 | 1.名称:轴流风机PF-01~10 2.型号:T35-11-5.6 3.规格:风量:10700m3/h、转速:1450r/min、风机效率:≥80%、风压:170Pa、电机功率:0.75KW、重量:42kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配止回阀φ570及防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架樟丹、乙烯基环氧树脂涂料各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 10
2527 | 轴流风机BF-01~04 | 1.名称:轴流风机BF-01~04 2.型号:T35-11-5 3.规格:风量:8300m3/h、转速:1450r/min、风机效率:≥80%、风压:140Pa、电机功率:0.55KW、重量:31kg 4.要求:含设备支架制作安装、弹簧减震器，配止回阀φ570及防虫网、60°防雨弯头（配不锈钢丝防虫网）等 5.刷漆要求:风机支架樟丹、乙烯基环氧树脂涂料各二道 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 4
2528 | 镀锌钢板风管δ=0.75 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:δ=0.75 5.接口形式:法兰连接 密封不透光不透风 6.刷漆要求:风管支架樟丹、乙烯基环氧树脂涂料各二道 7.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m2 | 10
9) | 管网综合支架及刷油
2529 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:详见图纸 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 7803.31
2530 | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:详见图纸 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 6798.25
2531 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除微锈 2.油漆品种:刷樟丹,灰色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:非集中刷油，各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 14601.56
十七 | 室外总图
（一） | 包工不包料
1) | 市政自来水系统
2532 | 水表组DN250（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、2闸阀、1可曲橡胶接头、1止回阀 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
2) | 预留绿化给水管
2533 | 水表组DN50（主材甲供） | 1.名称:水表组 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1水表【旋翼式智能水表(配套EDC模块),MODBUS RTU通讯】、2截止阀、1可曲橡胶接头、1Y型过滤器、1倒流防止器 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 组 | 1
3) | 生活污水排水系统
2534 | 玻璃钢化粪池（化粪池、砖、砂、砼主材甲供） | 1.名称:成品加强型化粪池 2.材质:玻璃钢 3.型号、规格:YJBH-2-II 4.包括按照成品玻璃钢化粪池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装化类池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 8
2535 | 玻璃钢化粪池（化粪池、砖、砂、砼主材甲供） | 1.名称:成品加强型化粪池 2.材质:玻璃钢 3.型号、规格:YJBH-3-II 4.包括按照成品玻璃钢化粪池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装化类池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 5
2536 | 玻璃钢化粪池（化粪池、砖、砂、砼主材甲供） | 1.名称:成品加强型化粪池 2.材质:玻璃钢 3.型号、规格:YJBH-4-II 4.包括按照成品玻璃钢化粪池规格和埋地标高机械开挖基槽、垫层浇筑、人工配合机械吊装化类池、回填再生石粉、上部采用机械覆土填实、砖砌检查井等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 2
4) | 压力雨水排水系统
2537 | 潜水泵（主材甲供） | 1.名称:潜水泵 2.型号:流量Q=12.5m3/h,扬程H=0.135MPa,电机功率1.1KW 3.配套控制箱、电机检查接线、设备支架制作安装、二次灌浆等，详见图纸，满足设计及验收规范要求 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 6
（二） | 包工包料
1) | 防雷接地系统
2538 | 接地母线 | 1.名称:室外接地母线敷设 2.规格:不锈钢扁钢-40*4 3.挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆. 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 609.69
2) | 强电系统
2539 | 配管CPVC50 | 1.名称:室外埋地电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN50 4.其他说明:包含管枕及与主体连接处防水处理等，详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 130.34
2540 | 配管CPVC100 | 1.名称:室外埋地电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN100 4.其他说明:包含管枕及与主体连接处防水处理等，详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 7117.35
2541 | 配管CPVC150 | 1.名称:室外埋地电缆保护管 2.材质:CPVC管 3.规格:DN150 4.其他说明:包含管枕及与主体连接处防水处理等，详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 397.88
2542 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 838.74
2543 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 262.91
2544 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 327.15
2545 | 混凝土垫层（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 93.13
2546 | 混凝土基础（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:室外埋地电缆保护管混凝土包封加固 2.混凝土强度等级:C20 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 14.62
2547 | 电缆井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:低压电缆井 2.规格尺寸:2000x1600x1900mm(H)(内径) 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 31
2548 | 电缆井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:低压手孔井 2.规格尺寸:1200x900x1100mm(H)(内径) 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 1
3) | 弱电系统
2549 | 七孔梅花管DN100 | 1.名称:室外埋地电缆保护管 2.材质:七孔梅花管 3.规格:DN100 4.其他说明:包含管枕及与主体连接处防水处理等，详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 1820.65
2550 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 459.72
2551 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 240.8
2552 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 121.82
2553 | 混凝土垫层（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 52.54
2554 | 弱电手孔井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:弱电手孔井(与火警手孔井共用) 2.规格尺寸:1200Wx900Dx1100H下设渗水沙坑 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 21
4) | 电缆沟
2555 | 电缆支架制作、安装 | 1.名称:电缆支架制作、安装 2.材质:角钢 3.刷漆要求:刷樟丹,灰色调和漆各二道 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | kg | 2901.71
2556 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线敷设 2.规格:镀锌圆钢φ10 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 277.25
2557 | 接地极 | 1.名称:圆钢接地极 2.材质:热镀锌 3.规格:φ12 4.土质:普通土 5.3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 根 | 3
5) | 市政自来水系统
2558 | PE给水管DN32 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN32 3.连接形式:热熔承插连接或锁紧型承插式连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 55.02
2559 | PE给水管DN40 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN40 3.连接形式:热熔承插连接或锁紧型承插式连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 264.5
2560 | PE给水管DN50 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN50 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 215.4
2561 | PE给水管DN80 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN80 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 154.01
2562 | PE给水管DN250 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN250 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 131.49
2563 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 569.81
2564 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 503.14
2565 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 56.98
2566 | 园区总水表井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:园区总水表井（参考图集05S502-P136） 2.垫层、基础材质及厚度:砼垫层C10 3.盖板材质、规格:混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格:φ800或φ700 5.井壁及底板材质及规格:C25 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 1
6) | 二次加压生活给水系统
2567 | PE给水管DN100 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN100 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 156.31
2568 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 111.61
2569 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 98.85
2570 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 11.16
7) | 二次加压生产给水系统
2571 | PE给水管DN200 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN200 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 157.91
2572 | PE给水管DN300 | 1.安装部位:室外市政自来水给水 2.规格、压力等级:PE给水管(SDR11、压力等级1.25MPa)DN300 3.连接形式:电熔承插连接或电熔鞍型连接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 57.6
2573 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 182.03
2574 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 153.4
2575 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 18.2
8) | 预留绿化给水管
2576 | PVC-U给水管DN50 | 1.安装部位:预留室外绿化给水管 2.规格、压力等级:PVC-U给水管(1.0MPa)DN50 3.连接形式:承插式胶水粘接 4.含管卡及管件等 5.冲洗要求:管道消毒、冲洗 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 5.72
2577 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 3.78
2578 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1.93
2579 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 0.38
2580 | 绿化水表井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:绿化水表井（参考图集12S108-1-P60） 2.垫层、基础材质及厚度: 3.盖板材质、规格:混凝土盖板 4.井盖、井圈材质及规格: 5.井壁及底板材质及规格: 6.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 1
9) | 生活污水排水系统
2581 | PVC-U管DN200 | 1.安装部位:室外生活污水排水管 2.规格、压力等级:硬聚氯乙烯管(PVC-U)DN200 3.连接形式:承插式密封橡胶圈连接 4.含管件、管道闭水试验等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 41.72
2582 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.安装部位:室外生活污水排水管 2.规格、压力等级:HDPE双壁波纹管(S2型,环刚度8KN/m2)DN300 3.连接形式:承插式密封橡胶圈连接 4.含管件、管道闭水试验等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 906.01
2583 | 污水管检查口 | 1.名称:排水管检查口 2.材质:HDPE 3.型号、规格:DN300 4.详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 21
2584 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 1137.53
2585 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 373.48
2586 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 560.21
2587 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 86.3
2588 | 圆形预制装配式钢筋混凝土检查井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:圆形预制装配式钢筋混凝土检查井（参考图集05SS521） 2.垫层、基础材质及厚度: 3.井盖、井圈材质及规格:轻型球墨铸铁井座和井盖(A15类型) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 60
2589 | 圆形预制装配式钢筋混凝土检查井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:圆形预制装配式钢筋混凝土检查井（参考图集05SS521） 2.垫层、基础材质及厚度: 3.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井座和井盖(C250类型) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 1
2590 | 圆形预制装配式钢筋混凝土检查井（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:圆形预制装配式钢筋混凝土检查井（参考图集05SS521） 2.垫层、基础材质及厚度: 3.井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井座和井盖(D400类型) 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 14
10) | 压力雨水排水系统
2591 | UPVC化工管dn75 | 1.安装部位:室外压力雨水排水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)dn75 3.连接形式:粘接连接 4.含管件等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 12.9
2592 | UPVC化工管dn90 | 1.安装部位:室外压力雨水排水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)dn90 3.连接形式:粘接连接 4.含管件等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 25.95
2593 | UPVC化工管dn160 | 1.安装部位:室外压力雨水排水 2.规格、压力等级:UPVC化工管(1.0Mpa)dn160 3.连接形式:粘接连接 4.含管件等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 61.26
2594 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2595 | 衬氟塑料蝶阀dn75 | 1.类型:衬氟塑料蝶阀(防腐蚀阀门) 2.规格、压力等级:dn75 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2596 | 衬氟塑料止回阀dn75 | 1.类型:衬氟塑料止回阀(防腐蚀阀门) 2.规格、压力等级:dn75 3.连接形式:法兰连接 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2597 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 6
2598 | 连杆浮球液位开关 | 1.名称:连杆浮球液位开关 2.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 台 | 6
2599 | 刚性防水套管DN80 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN80（指穿管管径） 3.包括除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 6
2600 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 37.2
2601 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 12.53
2602 | 回填方 | 1.名称:回填原土 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 18.8
2603 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 4.65
11) | 雨水排水系统
2604 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管DN300 | 1.安装部位:室外雨水排水 2.规格、压力等级:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KN/m2)DN300 3.连接形式:承插式密封橡胶圈连接 4.含管件、管道闭水试验等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 170.61
2605 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管DN400 | 1.安装部位:室外雨水排水 2.规格、压力等级:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KN/m2)DN400 3.连接形式:承插式密封橡胶圈连接 4.含管件、管道闭水试验等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 94.49
2606 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管DN1000 | 1.安装部位:室外雨水排水 2.规格、压力等级:钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管(环刚度8KN/m2)DN1000 3.连接形式:承插式密封橡胶圈连接 4.含管件、管道闭水试验等 5.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m | 20.84
2607 | 闸门PZGM-1.2x1.2-2 | 1.类型:SUS304闸门PZGM-1.2x1.2-2 2.含手电两用启闭机 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2608 | 闸门PZGM-1.5x1.5-3 | 1.类型:SUS304闸门PZGM-1.5x1.5-3 2.含手电两用启闭机 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 1
2609 | 拍门DN400 | 1.类型:拍门 2.规格、压力等级:DN400 3.附件:带不锈钢手链可操作拍门启闭 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 个 | 12
2610 | 挖沟槽土方 | 1.名称:挖沟槽土方 2.挖土深度:详见SS-00-S06大样图 3.弃土运距:运距自行考虑 4.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 207.77
2611 | 石屑（主材甲供） | 1.填方材料品种:石屑 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 127.18
2612 | 混凝土基础（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:排水管道混凝土包封加固 2.混凝土强度等级:C25 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 66.05
2613 | 雨水口（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:室外雨水口 2.规格、型号:偏沟式，墨铸铁雨水箅子 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 8
2614 | 雨水口（石粉、砖、砂、水泥、垫层砼甲供） | 1.名称:室外雨水口 2.规格、型号:平箅式，墨铸铁雨水箅子 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | 座 | 1
2615 | 中粗砂基础垫层（中粗砂甲供） | 1.名称:中粗砂基础垫层 2.填方粒径要求:详见SS-00-S06大样图 3.其他说明:详见图纸，满足设计及验收规范要求 | m3 | 34.05
十八 | 遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写）
十九 | 不含税总价（一+二+..+十八） |  | 元
二十 | 税金（含税 %） |  | 元
二十一 | 含税总价（十九+二十） |  | 元
备注： | 1、本工程为固定单价合同，价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费等。
3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成，
4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。
5、其余包含施工内容详见合同条款。