- 技术要求

- 项目名称：中央空调水质处理全年服务项目

- 服务期限：18个月

- 1、项目说明

- 项目概况要求:

- 1、4台开利中央空调杋组系统冷却水、冷冻水全年水质管理。

- 2、每月提供冷却水和冷冻水、每季度提供军团菌第三方检测报告。

- 2、项目内容及要求

- 2.1 项目内容：按国家标准和原设计要求进行水质处理,达到运行要求，恢复在施工过程中动用及拆除的原有设施设备,保证安全生产，冷却水、冷冻水每月各提供一份第三方检测报告。

- 2.2 项目要求

- 2.2.1 被邀请方应仔细阅读本附件的所有内容，按本附件的要求提供方案设计，并保证所提供的全部材料的真实性。

- 2.2.2 工程施工区域将会涉及物业办公的正常营运的安全要求，施工过程必须确保物业空调系统的正常运行、服务的正常使用。绝对服从物业公司对施工场地施工时间段及施工安全的整体管理。被邀请方应充分考虑上述对工程工况条件的特别要求，并结合业主对施工场地的现场考察，在邀请方编制的施工组织方案中全面、合理安排在物业正常运营条件下的施工人员、材料设备和机具的管理和进退场要求。

- 2.3 对采用材料要符合国家标准规范,并获得业主认可。

- 3、服务内容

3.1、采用物理方法对主机进行通炮同时采用化学清洗方法，把空调主机蒸发器、 冷凝器中浮锈、污垢、油污等有害物从系统清洗出来。然后对系统管道内壁进行化学预膜，使循环水系统金属表面有一层化学保护膜起防腐作用。日常运行中，投加杀菌灭藻剂、阻垢缓蚀剂，以抑制微生物、水垢、腐蚀产生。具体工作如下：

- A 冷却水水质管理的具体内容：

（1）冷却系统进行杀菌灭藻处理。

（2）冷却系统投加清洗剂，作除油除浮锈处理。

（3）冷却系统进行预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜。

（4）夏季制冷阶段：每周派人巡点一次，每周加药一次。

（5）夏季制冷阶段：每月取一次水样，进行分析测试，并依时向甲方递交第三方水质检测分析报告。

（6）夏季制冷阶段：每月派人清洗冷却塔二次并进行排污。

（7）停机阶段，冷却系统投加防锈湿保剂。

- B 冷冻水水质管理的具体内容：

（1）冷冻系统进行杀菌灭藻处理。

（2）冷冻系统投加清洗剂，作除油除浮锈处理。

（3）冷冻系统进行预膜处理，使管道形成一层均匀致密的保护膜。

（4）冷冻系统投加缓蚀剂做防腐蚀处理。

（5）冷冻系统每年拆洗空调主机房Y型过滤器二次。

（6） 夏季制冷阶段：每月派人加药一次。

（7） 每月取水样一次，进行分析测试，并依时向甲方递交第三方水质检测报告。

（8） 冬季采暖阶段，每月派人加药一次。

（9） 每年对膨胀水箱内壁除锈刷油漆二次。

3.2、本工程所需的化学药剂，其中包括清洗剂、预膜剂、阻垢缓蚀剂、湿保剂、杀菌灭藻剂等全部药剂由乙方提供。

3.3、经水质处理后，冷凝器及蒸发器内的铜管无结垢无锈蚀，保持良好热交换效率。

3.4、水处理后水质达到如下指标：

冷却水      冷冻水

PH  值                7.0—9.2       8--10

电导率                ≤2500        ≤2000       us/cm

浊  度                ≤50          ≤50         NTU

总  铁                ≤1.0         ≤1.0        mg/L

总硬度                ≤400           /          mg/L

总碱度                ≤5             /          mmol/L

氯离子                ≤1000          /          mg/L

| 项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 中央空调冷却水系统项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 药剂（清洗剂、预膜剂、杀菌灭藻剂、缓蚀阻垢缓蚀剂、保湿剂） |  | 4-12-6月份，每月1次 | 14 |  |  |  |
| 2 | 巡点检测 | 现场PH快速检测 | 每月1次 | 18 |  |  |  |
| 3 | 水质检测 | 第三方检测（指标见验收标准） | 每月1次 | 18 |  |  |  |
| 4 | 冷却塔清洗 | 填料、托盘、布水器 | 4-12-6月份，每月1次 | 14 |  |  |  |
| 5 | 主管过滤器清洗 | 清洗及检查 | 半年1次 | 2 |  |  |  |
| 二 | 中央空调冷冻系统水系统项目（冷冻系统分、冬夏不同区域加药） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 药剂（预膜剂、缓蚀阻垢剂） |  | 每月1批次 | 18 |  |  |  |
| 2 | 巡点检测 | 现场PH快速检测 | 每月1次 | 18 |  |  |  |
| 3 | 水质检测 | 第三方检测（指标见验收标准） | 每月1次 | 18 |  |  |  |
| 4 | 主管过滤器清洗 | 清洗及检查 | 半年1次 | 2 |  |  |  |
| 三 | 主机系统管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机物理通炮 | 3台开利离心机、1台开利螺杆机 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 安装自动加药设备、排污设备 | 冷却水系统 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 军团菌检测费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷却系统军团菌检测 | 第三方检测 | 每季度1次 | 5 |  |  |  |
| 工程合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上价格含6%的增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |