## Sheet1
碧水天源怡景湾消防改造工程技术要求
序号 | 项目 | 工程量 | 单位 | 材料费 | 人工费 | 合计 | 施工做法及说明 | 备注
1 | 荔景湾5栋前面闸阀更换 | 3 | 个 |  |  |  | 拆除旧阀，更换成150不锈钢闸阀。
2 | 怡景湾26栋后面闸阀更换 | 3 | 个 |  |  |  | 拆除旧阀，1、更换成150不锈钢闸阀，并升高离地面70公分，做井深度90公分，PE160法兰3对，PE160弯头6个，PE160管12米。要求使用联塑PE材料2.0。2井1个，1*2米，井盖1*2米要求铁井盖。
3 | 怡景湾23栋旁边消防管维修 | 1 | 项 |  |  |  | 怡景湾23栋旁边消防管漏水维修，宽度1.9米，长4米，深度2米，pE管160x1米，pE160直接2个 | 室外消火栓
4 | 26至25栋室内外消火栓管改造 | 1 | 项 |  |  |  | 1、废除原消防管。2、从26栋后面闸阀至25栋的室内外消防管连接点安装2条新管（A-B点及A-C点）。3、160PE三通三个，160PE管137米。3、160PE弯头4个，160PE直通18个，160PE法兰4个。要求使用联塑PE材料2.0mpa的DN150不锈钢闸阀2个。4、做阀门井7个，深度100公分，宽80公分，长60公分，井盖80*60公分个，要求铁井盖。5、挖沟长53米，宽80公分，深度100公分，回填管道上，下各10公分石粉。 | 一条室外消火栓（A-C点） 一条室内消火栓（A-B点）
5 | 23-26栋地下室喷淋进水管改造 | 1 | 项 |  |  |  | 1、废除原消防管。2、从26栋后面闸阀至26栋室内消防管连接点安装1条新管，管长度59米，160弯头2个，160PE法兰2个，160PE直通6个，要求使用PE联塑材料2.0mpa，做阀门检查井4个，90公分深度，井80*60公分，井盖80*60公分一个。增加150个不锈钢闸阀。 | A-D点
6 | 怡景湾27栋室内消防栓进水管改造 | 1 | 项 |  |  |  | 1、废除原消防管。2、怡景湾26栋后面闸阀至27栋路边消防管连接点（A-E点）。3、材料，160PE 管26米，160PE弯头2个，160PE直通2个，160PE法兰2个，要求使用PE联塑材料2.0mpa，150不锈钢闸1个。4、做2个阀门检查井2个，深度100公分，80*60公分，井盖1个80*60公分,要求使用铁井盖。 | A-E点
7 | 怡景湾29栋室内消防栓进水改造 | 1 | 项 |  |  |  | 1、废除原消防管。2、从27栋后面至29栋室内连接点（E-G点）。3、PE管74米，160PE弯头2个，160PE法兰2个，160PE直通17个，150不锈钢闸阀1个，材料要求使用联塑PE材料2.0mpa.4、设阀门检查井3个，深度100公分，80*60公分，井盖1个80*60公分1个，要求铁井盖。 | E-G点
8 | 27-31栋室外喷淋管和室外消火栓管改造 | 1 | 项 |  |  |  | 1，废除原消防管。2，从26栋后面至29栋室内连接点安装2条新管（F-H点）。3、挖沟120米，深度90公分，宽80公分，回填管上，下各10公分石粉。4，160PE管203米，160PE直通40个，160PE弯头4个，160PE法兰4个，材料要求使用PE联塑材料2.0.150不锈钢闸阀2个。5、阀门检查井2个，深度10公分，宽80公分，长60公分，井盖80*60公分要求铁井盖。 | F-H点
9 | 消防管改造草坪开挖及恢复 | 1 | 项 |  |  |  | 铺草坪240平方
10 | 消防管改造7 | 1 | 项 |  |  |  | 挖混凝土56米，深度90公分，宽80公分，160PE管56米，160PE法兰8个，160PE直通10个,混凝土40平方，要求C30混凝土。
11 | 23栋及别墅区 | 3 |  |  |  |  | 拆除旧阀，更换成150不锈钢闸阀。
12
13
工程总计 | [5 empty] | 0